Российская Федерация

Курганская область

[image: image1.png]



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от  «_14_»_______августа 2013________ г. N__5926___
Курган
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

	Об утверждении схемы теплоснабжения города Кургана


Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»  Администрация г. Кургана  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить схему теплоснабжения города Кургана согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства и строительства   Жижина А.В.
Руководитель Администрации

   города Кургана                                                                    А.Г. Якушев

Баранова Т.Г.

     461113
                                                              Приложение 

                                                             к постановлению города                         

                                                             Кургана от ________№___________
                                                             «Об утверждении схемы                          

                                                              теплоснабжения города Кургана»

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

города Кургана

                                        Глава 1. Общая часть
          Город Курган относится к холодному климатическому району в соответствии с таблицей 1 ГОСТ 16350-80, так как согласно СНиП 23-01-99 «Климатология» температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 составляет -37 °С.  Система теплоснабжения города Кургана - централизованная.       
          Теплоснабжение города Кургана осуществляется от централизованного источника тепловой энергии Курганской ТЭЦ, вновь построенного централизованного источника тепловой энергии ТЭЦ-2, мелких отопительных и промышленных котельных различной мощности, расположенных на окраинах города, промышленные предприятия города в основном имеют свои производственные котельные, работающие на газообразном топливе. В Курганской области крупным источником когенерации является Курганская ТЭЦ ОАО «Курганская генерирующая компания», которой обеспечивается 41,8% потребляемой электроэнергии области и 60% тепловых нагрузок областного центра. Установленная тепловая мощность которой  - 1617 Гкал/час и располагаемая -  1537 Гкал/час.  Вторым крупным источником когенерации, т.е. источником комбинированной выработки тепловой и электрической энергии является вновь построенная  ТЭЦ-2 (ООО «Курганская ТЭЦ»), установленной тепловой мощностью 250 Гкал/час. В настоящее время  идут подготовительные работы на ТЭЦ-2 к запуску теплоснабжения потребителей микрорайона Заозерный и выдаче электрической мощности в единую сеть электроснабжения города. Существующая нагрузка мкр Заозерный на 15.06.2013 составила 148,296 Гкал/час. Теплоснабжение промышленных предприятий осуществляют несколько крупных производственных котельных не имеющих когенерации:

- котельная завода ОАО «Курганмашзавод» - 175 Гкал/час;

- котельная завода ОАО «Кургансельмаш» - 98 Гкал/час;

- котельная завода ОАО «Курганхиммаш» - 38 Гкал/час;

- котельная завода ООО «Молоко Зауралья» (снабжает теплом часть жилого сектора по ул.Бурова-Петрова);

- котельная завода ГУП «Лён Зауралья» (снабжает теплом часть жилого сектора по ул.Промышленная).

          Основным видом  хозяйственной деятельности  ОАО «Курганская генерирующая компания» является выработка тепловой и электрической энергии, а так же  передача и распределение потребителям тепловой энергии по трубопроводам от источников тепла (Курганская ТЭЦ, котельные п. Рябково, п.Восточный, п.Глинки, п.Затобольный, п.Увал, п.Утяк,  п.Керамзитный, п.Тополя, п.Черемухово, п.Пригородный, п.СМП). 

          Следует отметить, что  в г.Кургане намечается тенденция строительства маломощных газовых котельных к отдельно стоящим зданиям общественного назначения, магазинам, культурно-досуговым центрам и т.д., что пагубно сказывается на экологической обстановке в городе и противоречит концепции федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении».

Глава 2. Источники теплоснабжения  города
Курганская ТЭЦ является основным источником тепловой энергии города Кургана. 

          Регулирование температуры теплоносителя – качественное по отопительному графику 115-70 ºС, система теплоснабжения и горячего водоснабжения закрытая.

          Курганская ТЭЦ расположена на западной окраине г. Кургана, в районе озера Орлово. Жилая зона города находится в  0,5 км от промплощадки ТЭЦ. Расстояние от дымовых труб до жилой застройки города – 0,75 км, от дамбы золоотвала – 2,2 км
          Установленная электрическая мощность Курганской ТЭЦ – 480 МВт, тепловая –1617 Гкал/ч. Суммарные подключенные тепловые нагрузки от КТЭЦ составляют 860,8 Гкал/час, в том числе системы горячего водоснабжения – 82,7 Гкал/час. Курганская ТЭЦ работает по температурному графику 115-70ºС.

           В настоящее время на Курганской ТЭЦ установлено шесть паровых турбин, шесть энергетических паровых котлов (главный корпус) и восемь водогрейных котлов. Компоновка тепловой схемы станции – с поперечными связями по свежему пару и питательной воде.

            Характеристика оборудования, установленного на Курганской ТЭЦ, представлена в таблицах:
Оборудование Курганской ТЭЦ  ОАО «Курганская генерирующая компания»

Технические характеристики турбин (таблица 1)
	ст.№
	Тип турбины
	Завод-изготови-тель
	Год  ввода
	Номин. расход

свежего пара,

т/ч
	Тепловая мощность, Гкал/ч
	Парковый ресурс (ПР), норма, (час/лет)
	Наработка с начала экспл., час
	Год достижения паркового 

ресурса (ПР)

	4
	Р-30-130/13
	ЛМЗ
	1962
	190
	139
	220000
	215476
	2004

	5
	ПТ-50-130/13
	ЛМЗ
	1964
	387
	117
	220000
	265890
	1999

	6
	Т-100/110-130-3
	ЛМЗ
	1975
	480
	175
	220000
	136738
	2012

	7
	Т-100/110-130-3
	ЛМЗ
	1976
	480
	175
	220000
	158243
	2013

	8
	Т-100/110-130
	ЛМЗ
	1995
	480
	175
	220000
	66393
	2025

	9
	Т-100/110-130-3
	ЛМЗ
	1979
	480
	175
	220000
	124416
	2016

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Технические характеристики энергетических котлов (таблица 2)
	Ст.№
	Тип котла
	Параметры 

свежего пара
	Произво-дитель-ность, т/ч
	Год

ввода
	Завод- изготови тель
	Наработка с нач. экспл.,   час
	Топливо

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Давление кгс/ см2
	Темп., 0С
	
	
	
	
	основное
	резервное
	проектное

	8
	БКЗ-420-140-4
	140
	560
	420
	1975
	БКЗ
	119626
	уголь
	уголь
	Газ

	9
	БКЗ-420-140-4
	140
	560
	420
	1976
	БКЗ
	135089
	уголь
	уголь
	Газ

	10
	БКЗ-420-140-4
	140
	560
	420
	1977
	БКЗ
	114020
	уголь
	уголь
	Газ

	11
	БКЗ-420-140-4
	140
	560
	420
	1979
	БКЗ
	107890
	уголь
	уголь
	Газ

	12
	БКЗ-420-140-5
	140
	560
	420
	1987
	БКЗ
	77295
	уголь
	уголь
	Газ

	13
	БКЗ-420-140-5
	140
	560
	420
	1989
	БКЗ
	76838
	уголь
	уголь
	Газ


Котлы вертикально- водотрубные, однобарабанные с естественной циркуляцией, крупноблочной конструкции, выполнены по Т-образной сомкнутой компоновке с вынесенной  конвективной шахтой.

Технические характеристики  водогрейных котлов (таблица 3)
	Тип котла
	Параметры
	Произво-дительность, Гкал/ч
	Год

ввода
	Завод 

изготовитель
	Топливо

	
	
	
	
	
	

	
	Давление, кгс/ см2
	Темп.,(С
	
	
	
	Основное
	Резер

вное
	Проект

ное

	ВК-75
	16
	150
	75
	1956/

1991
	БКЗ
	уголь
	газ
	уголь

	ВК-75
	16
	150
	75
	1956/

1992
	БКЗ
	уголь
	газ
	уголь

	ВК-75
	16
	150
	75
	1957/

1993
	ТКЗ
	уголь
	газ
	уголь

	ВК-75
	16
	150
	75
	1958 /

1993
	БКЗ
	уголь
	газ
	уголь

	ПТВМ-100
	16
	150
	100
	1972
	БКЗ
	мазут
	газ
	мазут

	ПТВМ-100
	16
	150
	100
	1972
	БКЗ
	мазут
	газ
	мазут

	ПТВМ-100
	16
	150
	100
	1973
	БелКЗ
	мазут
	газ
	мазут

	ПТВМ-100
	16
	150
	100
	1980
	БелКЗ
	мазут
	газ
	мазут

	КВГМ-100
	16
	150
	100
	1985
	ТКЗ
	мазут
	газ
	мазут

	Итого по водогрейной части
	800
	
	
	
	
	


Генераторы ст. № 4 и № 5 – ТВ-60-2 с водородным охлаждением, электромашинной системой возбуждения, ст. 
№ 6,7,9 – ТВФ-120 с водородным охлаждением, высокочастотной системой возбуждения, ст. № 8 – ТВФ-110 с водородным охлаждением, тиристорной системой самовозбуждения.
Состав и состояние парка турбинного оборудования (таблица 4)
	Nп/п
	Тип турбогенератора
	Год начала эксплуатации
	Мощность
	Параметры перед турбиной

	
	
	
	Электричекая,МВт
	Тепловая (отборы турбин) Гкал/час
	Давление,

кгс/см2
	Температура, ººС

	1
	Р-30-130/13
	1962
	30
	139
	130
	555

	2
	ПТ-50-130/13
	1964
	50
	117
	130
	565

	3
	Т-100/120-130
	1975
	100
	175
	130
	555

	4
	Т-100/120-130
	1976
	100
	175
	130
	555

	5
	Т-100/120-130
	1977
	100
	175
	130
	555

	6
	Т-100/120-130
	1979
	100
	175
	130
	555


                 Турбина Р-30/130-13 выведена из эксплуатации с целью длительной консервации с 01.03.2010 г.
§1. Химическая подготовка воды
Подготовка воды для подпитки цикла котлов – 2-х ступенчатое Na-катионирование 600 т/ч – испарительная установка И-600 (3 испарительных установки по 100 т/ч каждая), и 1-ступенчатое H-Na-катионирование – обессоливающая установка 100 т/ч.


Подготовка воды для подпитки теплосети – известково-коагулированная   вода с вводом ингибитора 800  т/ч.




§2. Топливообеспечение
На ТЭЦ имеется два открытых склада угля:

-открытый склад угля №1 (Челябинского месторождения) емкостью 140 тыс.т., не оборудован разгрузочными устройствами;

-открытый склад угля №2 (Экибастузского месторождения) емкостью 250 тыс.т.

Поставка по подъездным путям тепловозами со станции Курганка.

Разгрузка полувагонов осуществляется двумя вагоноопрокидывателями ВРС-125, после чего уголь подается на открытый склад угля или в бункеры котлов. С открытого склада бульдозерной подачей по цепочке конвееров уголь подается в бункеры котлов.

Производительность основного тракта топливоподачи 800 т/час.
§3. Газовое хозяйство
Количество ниток редуцирования -5.

Максимальный расход газа – 260 тыс. м3/час
§4. Мазутное хозяйство
Мазут размещается в трех железобетонных цилиндрических резервуарах по 10000 м3 каждый.

Максимальная производительность по насосам первого подъема – 360 м3/час

                                                              по насосам второго подъема – 240 м3/час

Расчетные показатели используемого топлива

	N п/п
	Вид топлива
	Низшая теплота сгорания, Ккал/час
	Влажность,

%

	1
	Экибастузский уголь
	4042
	5,2

	2
	Природный газ
	8006
	


Технические характеристики сетевых насосов
	N п/п
	Наименование параметра
	Ед.изм.
	СН -1,2,33а,4
	СН - 4а,5,6

СНП-9
	СН-5а,СНП-1,2,3,4,5,5а6,6а,7,8,10,11
	СН-7,8 СНП-2
	СН-9,10,11,12,13,
14

	1
	Тип
	
	Д-1250-125
	KRHA-300/660/40A-019
	СЭ-1250-140
	СЦН-1250
	СЭ-2500-60

	2


	Насос
	шт.
	5
	4
	12
	3
	6

	3
	Частота враще
ния ротора
	об/мин
	1500


	1500


	1500


	1500
	1500

	4


	Подача
	м3/час
	1250
	1250
	1250
	1250
	1250

	5
	Напор


	м вод.ст.
	125
	140
	140
	140
	60

	6
	Мощность
	кВт
	630
	630
	630
	630
	630

	7


	Макси
маль ная температура перекачивае мой воды
	°С
	180
	180
	180
	180
	180

	8
	КПД насоса
	%
	83
	83
	83
	83
	83


 Вторым источником с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, введенном в эксплуатацию в 2013 году, является ТЭЦ-2 (ООО «Курганская ТЭЦ), построенная согласно федеральной программе развития энергетики Урала с привлечением инвестиций. ТЭЦ-2 предназначена для выработки электрической энергии в единую энергосеть Кургана и тепловой энергии для обеспечения теплом и горячей водой существующей и перспективной застройки жилого массива п.Заозерный. ТЭЦ-2 расположена на восточной окраине города Кургана. При выборе места расположения данной ТЭЦ учитывалась роза ветров, для Кургана это преимущественно юго-западные ветры, дующие в северо-восточном  направлении на лесные массивы. Выбросы дымовых газов ТЭЦ-2, благодаря удачному расположению, не оказывают существенного влияния на экологическую обстановку  в городе. 

            Установленная электрическая мощность ТЭЦ-2 – 220 МВт, установленная тепловая мощность – 250 Гкал/час, используемое топливо - природный газ. Курганская ТЭЦ-2 работает по температурному графику 115-70ºС (приложение №5).
§5. Основное энергетическое оборудование
Энергетическое оборудование ТЭЦ-2 состоит из двух энергоблоков по 111 МВт. 

В состав каждого энергоблока входят:

- газовая турбина мощностью 75 МВт;

-котёл утилизатор паровой.
§6. Общие сведения по установленной мощности
          Тепловая схема ТЭЦ состоит из двух блоков, каждый из которых включает газотурбинную установку (ГТУ) PG6111FA производства фирмы General Electric, электрической мощностью 77,06 МВт, паровой котел-утилизатор (КУ) двух давлений производства «SES» (Тлмаче) и паротурбинную установку (ПТУ) SST-400 производства «Siemens», максимальной электрической мощностью в конденсационном режиме 36,65 МВт и двух водогрейных котлов КВ-Г-58,2-150.

§7. Технические характеристики установки подготовки воды
	Источник водоснабжения
	вода реки Тобол.
	
	

	Водопотребление  (расчетное)
	мин/макс
	м3/ч
	195/245

	Водопотребление
	среднегодовые показатели
	м3/ч
	164

	Вода на подпитку теплосети
	среднегодовые показатели
	м3/ч
	119

	Вода на подпитку паровых котлов
	среднегодовые показатели
	м3/ч
	11

	Температура воды
	мин/макс
	°С
	20/25

	Давление

	мин/макс
	атм
	4/6


§8. Топливо
Основным и резервным топливом для ТЭЦ является природный газ, поступающий от газораспределительной системы г. Курган давлением 1,2 МПа. Аварийное топливо не предусматривается. 

Расчетные показатели используемого топлива:

Плотность – 0,6843 кг/м3, низшая теплотворная способность газа при температуре 15°С – 7983 ккал/м3 (48875,6 кДж/кг).

Газоснабжение ТЭЦ осуществляется от существующей газораспределительной сети города, надежно запитанной от двух источников - ГРС Курган-1 и новой ГРС Введенская(не введен).

Пункт подготовки газа  (ППГ) в газовом хозяйстве Курганской ТЭЦ-2 состоит из:

- узла коммерческого учета газа;

- газораспределительного пункта водогрейных котлов (ГРП ВК);

- вспомогательных помещений;

- газодожимной компрессорной станции, состоящей из трех газодожимных компрессоров в контейнерном  исполнении;

- азотогенераторной контейнерного типа с ресиверами;

- камеры опорожнения водоводов ППГ.

            На газопроводе, подводящем газ к водогрейным котлам, предусматривается газораспределительный пункт (ГРП). Производительность ГРП рассчитана из условия работы двух котлов КВ-Г-52,8-150 при 100% нагрузке. Через ГРП проходит 14000 м3/час. Газ подается под давлением 1,2 МПа. ГРП включает в себя три нитки газопровода с регуляторами давления фирмы LDM (Чехия), две из которых рассчитаны на расход в 14000 м3/час каждая (одна рабочая и одна резервная), и третья нитка газопровода, рассчитанная на 30-процентную нагрузку одного котла с расходом газа 2100 м3/час (действует при растопке водогрейных котлов).
§9. Автоматизация
           Предусмотренная проектом распределенная система АСУ ТП энергоблоков ООО «Курганская ТЭЦ-2», состоящая из отдельных подсистем контроля и управления технологическим и электротехническим оборудованием предназначена для:

- контроля и автоматизированного управления тепломеханического оборудования энергоблоков; 

- контроля и автоматизированного управления вспомогательными технологическими установками электростанции;

- диспетчерского контроля общестанционного оборудования электростанции.

         Общая структурная схема ПТК АСУТП ТЭЦ включает в себя следующие подсистемы:

- ПТК АСУТП общестанционного уровня (ПТК ОАСУТП);

- ПТК АСУТП энергоблоков №1 и 2 (ПТК АСУТП блоков);

- ПТК АСУТП электротехнического оборудования (ПТК АСУТП ЭТО);

- ПТК АСУТП теплофикации, общестанционного оборудования и инженерных систем (ПТК АСУТП ОСО и ИС).

- паровая теплофикационная турбина мощностью 38 МВт.  
§10. Технологическая  схема  работы ТЭЦ-2
             Теплосеть КТЭЦ-2 закрытого типа, предназначена для снабжения теплом объектов жилищно-коммунального хозяйства г. Курган и собственных нужд станции. Источниками тепла КТЭЦ являются: теплофикационные установки паровых турбин №1,2; ВВТО котлов-утилизаторов №1,2; водогрейные котлы КВ-ГМ-58,2-150 №1,2. Для обеспечения циркуляции в главном корпусе установлены сетевые насосы СЭ-2500-180а-8 в количестве 3 штук, СЭ-1250-70-11 в количестве 2 штук. В схеме водогрейных котлов установлены насосы рециркуляции для поддержания необходимой температуры на входе в котлы. Для восполнения потерь сетевой воды, а также для работы в летний период в режиме ГВС предусмотрена схема подпитки теплосети, которая включает  в себя  насосы подачи исходной воды Etanorm RG150-500.1 (2 шт.), подогреватель сырой воды Альфа-Лаваль, подогреватель ХОВ Альфа-Лаваль, вакуумный деаэратор ДВ-200 со вспомогательным оборудованием, баки-аккумуляторы емкостью по 250 м3 (2 шт.), подпиточные насосы Etanorm GO80-200G11 (2 шт.). 
           В отопительный период теплосеть работает следующим образом. Обратная сетевая вода поступает на КТЭЦ-2 по трубопроводу Dу1000 во всасывающий коллектор сетевых насосов. Перед коллектором расположены последовательно задвижка 00NDB10AA001 c байпасом 00NDB10AA101, коммерческая диафрагма в узле учета тепла, задвижка 00NDB10AA002, грязевик, задвижка 00NDB10AA003. В этот же коллектор поступают: подпиточная вода от баков-аккумуляторов и деаэратора ДВ-200, обратная сетевая вода от промплощадки станции, обратная сетевая вода от подогревателя сырой воды, обратная сетевая вода от подогревателя ХОВ, обратная сетевая вода от подогревателя ГВС станции, обратная сетевая вода от антиобледенительной системы ГТ. Сетевыми насосами СЭ-2500-180а-8 вода подается в напорный коллектор Dу1000. С напорного коллектора сетевая вода подается на подогреватели блоков №1,2 ( ВВТО КУ, основной и пиковый бойлер ПТ, охладитель конденсата бойлеров), на водогрейные котлы №1,2, на линию регулирования температуры прямой сетевой воды. В этот же коллектор подается вода с напора НРВК. После подогревателей блоков №1,2 и ВК №1,2 подогретая вода поступает в коллектор прямой сетевой воды Dу1000. С этого коллектора прямая сетевая вода подается: к внешнему  потребителю  через  коммерческую  диафрагму  и  задвижку 00NDА10AA001 c 

байпасом 00NDА10AA101, на антиобледенительную систему ГТ, на всас НРВК, на промплощадку станции, на подогреватель ГВС станции, на подогреватель сырой воды, на подогреватель ХОВ, на деаэратор ДВ-200, на паровую рубашку баков-аккумуляторов.  
            В летний период теплосеть работает в режиме ГВС. В этом режиме во всасывающий коллектор сетевых насосов также подается обратная сетевая вода. В этот же коллектор поступают: подпиточная вода от деаэратора ДВ-200 и баков-аккумуляторов, обратная сетевая вода от подогревателя сырой воды, обратная сетевая вода от подогревателя ХОВ, обратная сетевая вода от подогревателя ГВС станции. Далее сетевыми насосами СЭ-1250-70-11 вода подается в напорный коллектор Dу1000. С напорного коллектора вода подается на подогреватели блоков №1,2 (ВВТО КУ, основной бойлер ПТ, охладитель конденсата бойлеров). После подогревателей блоков №1,2 подогретая вода поступает в коллектор прямой сетевой воды Dу1000. С этого коллектора прямая сетевая вода подается: к внешнему потребителю через коммерческую диафрагму и задвижку 00NDА10AA001 c байпасом 00NDА10AA101, на подогреватель ГВС станции, на подогреватель сырой воды, на подогреватель ХОВ, на деаэратор ДВ-200.
Теплофикационная установка (ТФУ) каждого энергоблока рассчитана на съем 70 Гкал тепла в режиме теплового графика сетевой воды 70/130 при расходе сетевой воды 1170 т/ч. В расчетном режиме ВВТО работает параллельно остальным теплообменникам ТФУ, снимая до 8 Гкал. Основной бойлер и охладитель конденсата бойлеров также работают в параллели друг другу по сетевой воде, нагревая ее, в среднем, с 70 до 110 0С и снимая ~ 44 Гкал (охладитель конденсата бойлеров ~ 3 Гкал, основной бойлер ~41 Гкал). В пиковом бойлере происходит догрев сетевой воды до 130 0С и съем остальных 18 Гкал. 

В то же время, требуемые 70 Гкал можно получить и без использования пикового бойлера если перейти на режим 70/110 и полностью загрузив теплофикационный отбор.

Так же имеется возможность работа в режиме 70/150, однако экономически это не выгодно, т.к. для догрева используется пар высокого давления, подаваемый в ПСВ-200 от РОУ СН. Недовыработка паровой турбины составит около 6 МВт. 

Греющей средой для ВВТО является рециркулирующий конденсат после ГПК.

Греющей средой для охладителя конденсата бойлеров – конденсат основного бойлера, а для основного бойлера – регулируемый отбор паровой турбины. В режиме работы с неработающей паровой турбиной (ГТУ-ТЭС) греющей средой является острый пар после БРОУ ТФ.

Греющей средой для пикового бойлера является пар низкого контура КУ после КСН. Кроме того, к пару низкого давления, при его нехватке, может быть добавлен пар от паропровода высокого давления через РОУ СН.
Глава 3. Перспективы развития
Предусматривается возможность расширения ТЭЦ-2 с установкой третьего энергоблока, аналогичного двум первым для выдачи дополнительной электрической мощности в единую энергосеть города и дополнительной тепловой мощности для теплоснабжения восточной части города Кургана в квадрате улиц Пролетарская-Станционная-Климова-Половинская. В настоящее время данный район испытывает дефицит тепловой энергии, так как является конечным, наиболее удаленным участком тепломагистралей от Курганской ТЭЦ. Давление в обратном трубопроводе магистралей достигает 10 кгс/см2, тогда как в подающем трубопроводе понижается до 2 кгс/см2. 

             Согласно генеральному плану развития города будут активно развиваться жилые районы микрорайона Заозерный, где планируется ввести 1 340 м2 жилья, строительство которого сдерживалось дефицитом тепла в городе, вследствие зауженности и изношенности основных тепломагистралей  города. С вводом в эксплуатацию ТЭЦ-2,  обеспечено теплоснабжение существующей и перспективной точечной застройки жилого массива п.Заозерный, застройки свободных земель 4,7,12,13,14,15 микрорайонов, микрорайона «Речелстрой» (застройщик -г.Челябинск).

           Включение в существующую схему теплоснабжения города ТЭЦ-2 позволило:

-  улучшить теплоснабжение потребителей микрорайона Заозерный;

- разгрузить существующие магистральные тепловые сети на мкр Заозерный от Курганской ТЭЦ ;

- подключить  перспективную нагрузку строящихся  объектов коммунальной инфраструктуры  микрорайона Заозерный;

-  создать возможность резервирования теплоснабжения потребителей мкр.Заозерный от Курганской ТЭЦ ;

-  создать возможность отключения и вывода в резерв повысительных и откачивающих насосов в центральных тепловых пунктах  мкр Заозерный.

         С вводом в эксплуатацию ТЭЦ-2 планируется ее работа в межотопительный и летний периоды на нужды горячего водоснабжения потребителей города Кургана. Это позволит производить ремонт оборудования Курганской ТЭЦ, а так же в больших объемах производить ремонты ветхих магистральных тепловых сетей на «головных» участках тепломагистралей Курганской ТЭЦ без отключения потребителей города от горячего водоснабжения. 

Характеристика оборудования, установленного на ТЭЦ-2, представлена в таблицах: 

	Технические характеристики  турбинных установок



	Параметр
	Единица измерения
	Величина параметра

	Станционный номер
	1
	2

	Маркировка, тип
	SST 400
	SST 400

	Дата ввода в эксплуатацию
	 
	 

	Дата последнего изменения установленной мощности
	 
	 

	Принадлежность
	энергоблок 1 
	энергоблок 2

	Установленная (номинальная) мощность
	МВт
	36,65
	36,65

	Максимальная мощность
	МВт
	36,65
	36,65

	Максимальная мощность при работе в конденсационном режиме
	МВт
	36,65
	36,65

	Максимальный расход пара в голову
	т/ч
	111
	111

	Номинальное давление свежего пара
	кгс/см2
	90,75
	90,75

	Номинальная температура свежего пара
	оС
	540
	540

	Диапазон изменения давления в  теплофикационном отборе 
	кгс/см2
	от -0,25 до 1,53
	от -0,25 до 1,54

	Номинальное давление в теплофикационном отборе 
	кгс/см2
	0,2
	0,2

	Максимальная нагрузка теплофикационных отборов (теплофикационного отбора)
	Гкал/ч
	44
	44

	Максимальный расход пара в отборы
	т/ч
	110
	110


Расчётные характеристики котла-утилизатора

	№ п/п
	Наименование параметра
	Значение

	2. 
	Справочные данные:

	1.1
	Температура наружного воздуха tнв, °C
	-6,6

	2. 
	Нагрузка ГТУ, %
	100

	3. 
	Гарантии:

	
	Контур высокого давления:
	

	3. 
	Номинальная паропроизводительность,                                                         т/ч
	108

	3. 
	Температура пара на выходе,                                                                           °С
	545 (+3/-5)

	3. 
	Давление пара на выходе,                                                              МПа(кгс/см2)
	9,3 (93)

	
	Контур низкого давления:
	

	3. 
	Номинальная паропроизводительность,                                                        т/ч
	19,512

	3. 
	Температура пара на выходе,                                                                          °С
	229

	3. 
	Давление пара на выходе,                                                             МПа(кгс/см2)
	0,6 (6,0)

	3. 
	Давление конденсата на входе в ГПК ,                                        МПа(кгс/см2)
	1,5 (15)

	3. 
	Температура конденсата на входе в газовый подогреватель конденсата (ГПК) при отключенном ВВТО,                                                                      °С
	36

	3. 
	Массовый расход конденсата                                                               кг/с (т/ч)
	35,42(127,5)

	3. 
	Температура конденсата на входе в газовый подогреватель конденсата (ГПК) при включенном ВВТО,                                                                        °С
	70

	3. 
	Тепловая нагрузка водо-водяного теплообменника (ВВТО),                  МВт
	9,2

	3. 
	Температура обратной сетевой воды,                                                            °С
	40

	3. 
	Давление сетевой воды на входе в ВВТО                                    МПа(кгс/см2)
	Мин. 0,6(6,0)

	3. 
	Массовый расход сетевой воды                                                             кг/с (т/ч)
	36 (129,6)

	3. 
	Непрерывная продувка                                                                                     %
	0-2

	3. 
	Эквивалентный уровень звукового давления от КУ, газоходов и вспомогательного оборудования на расстоянии 1м от обшивки (корпуса) и 1,5 метра от пола,                                                                                             дБ
	( 80 

	3. 
	Эквивалентный уровень звукового давления от КУ при открытии предохранительных клапанов                                                                         дБ
	( 125

	3. 
	Эквивалентный уровень звукового давления от КУ устье дымовой трубы 40м ,                                                                                                                  дБ
	( 105

	4. 
	Газовый тракт

	4. 
	Температура газов на входе в КУ,                                                               °С
	572,6

	4. 
	Расход газов,                                                                                          кг/с (т/ч)
	225,44(811,6)

	4. 
	Характеристики топлива
	газ

	4. 
	Атмосферное давление, кПа
	101,3

	4. 
	Относительная влажность, %
	80

	4. 
	Полный перепад давления в газовом тракте с учетом дымовой трубы,     Па
	не более 3300

	4. 
	Состав продуктов сгорания, % (объема):
	Таблица -2


	Технические характеристики сетевых насосов

	
	
	
	

	Наименование
	Ед-цы измерения
	СЭ2500-180а-8
	СЭ1250-70-11

	Подача
	м3/с (м3/ч)
	0,694 (2500)
	0,347 (1250)

	Напор
	м
	130
	70

	Частота вращения
	с-1 (об/мин)
	50 (3000)
	25 (1500)

	Мощность
	кВт
	1007
	255

	Допускаемый кавитационный запас, не менее
	м
	24
	7,5

	Давление на входе в насос, не более
	Мпа (кгс/см2)
	0,78 (8)
	1,08 (11)

	Коэффициент полезного действия
	%
	86
	83


	Технические характеристики основных и пиковых бойлеров



	Параметр
	Единица измерения
	Величина параметра

	Станционный номер
	 
	1
	2
	1
	2

	Тип
	 
	основной
	основной
	пиковый 
	пиковый

	Маркировка
	 
	ПСВ-500-3-23
	ПСВ-500-3-23
	ПСВ-200-7-15
	ПСВ-200-7-15

	Место подключения по пару
	 
	т/ф отбор ПТ1 и РОУ (ТФ)-1
	т/ф отбор ПТ2 и РОУ (ТФ)-2
	РОУ (СН)-1
	РОУ (СН)-2

	Площадь поверхности нагрева
	м2
	500
	500
	200
	200

	Число ходов по воде
	-
	2
	2
	4
	4

	Номинальная тепловая производительность
	Гкал/ч
	52,5
	52,5
	24
	24

	Номинальный расход греющего пара
	т/ч
	102,5
	102,5
	66
	66

	Максимальный нагрев сетевой воды
	оС
	35
	35
	80
	80

	Номинальное давление пара
	кгс/см2
	3
	3
	7
	7

	Номинальное давление сетевой воды
	кгс/см2
	23
	23
	15
	15

	Номинальный расход сетевой воды
	т/ч
	1500
	1500
	400
	400

	Минимально допустимый расход сетевой воды
	т/ч
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


	Технические характеристики водогрейных котлов



	Параметр
	Единица измерения
	Величина параметра

	Станционный номер
	 
	1
	2

	Маркировка,тип
	 
	КВ-Г-52,2-150
	КВ-Г-52,2-150

	Максимальная производительность
	Гкал/ч
	60
	60

	Номинальная производительность
	Гкал/ч
	50
	50

	Номинальный расход воды
	т/ч
	617
	617

	Минимальная производительность
	Гкал/ч
	10
	10

	Минимально допустимый расход воды
	т/ч
	555
	555

	Температурный график
	оС/ оС
	150/70
	150/70

	Минимальное избыточное давление сетевой воды на выходе из котла,                                                               
	 МПа
	1
	1


	Технические характеристики РОУ



	Параметр
	Единица измерения
	Величина параметра

	Станционный номер
	 
	1
	2
	1
	2

	Маркировка,тип
	 
	РОУ (ТФ)
	РОУ (ТФ)
	РОУ (СН)
	РОУ (СН)

	место подключения по пару
	 
	Пар ВД
	Пар ВД
	Пар ВД
	Пар ВД

	Номинальное давление  пара до РОУ
	кгс/см2
	91,77
	91,77
	91,77
	91,77

	Номинальная температура  пара до РОУ
	оС
	545
	545
	545
	545

	Номинальное давление редуцированного и охлаждённого пара
	кгс/см2
	2,039
	2,039
	6,118
	6,118

	Номинальная температура редуцированного и охлаждённого пара
	оС
	140
	140
	210
	210

	Номинальная паропроизводительность
	т/ч
	90
	90
	20
	20


	Схема подпитки теплосети
	

	с вакуумной деаэрационной  установкой
	

	
	

	Схема подпитки теплосети,  включает  в себя  насосы подачи исходной воды Etanorm RG150-500.1 (2 шт.), подогреватель сырой воды Альфа-Лаваль, подогреватель ХОВ Альфа-Лаваль, вакуумный деаэратор ДВ-200, охладитель выпара  ОВВ-16, эжектор водоструйный ЭВ-220, насосы рабочей воды  Etanorm G125-315G10 (2 шт.), бак рабочей воды емкостью 40 м3, баки-аккумуляторы емкостью по 250 м3 (2 шт.), подпиточные насосы Etanorm GO80-200G11 (2 шт.). 
	

	Основные характеристики подпитки теплосети


	

	Параметр
	Величина

	Номинальный расход подпиточной ХОВ, т/ч
	140

	Давление исходной воды , МПа (кгс/см2)
	0,6 (6,0)

	Температура не деаэрированной ХОВ, °С
	25

	Давление на напоре подпиточных насосов, МПа (кгс/см2)
	0,49 (4,9)

	Температура ХОВ после деаэраторов, °С
	40-80

	Технические характеристики деаэраторной установки

	

	Параметр
	Величина

	Производительность номинальная, т/ч
	200

	Диапазон производительности, т/ч
	60…120

	Давление рабочее, абс., МПа (кгс/см2)
	0,0075…0,05 (0,075…0,5)

	Температура  деаэрированной воды, °С
	40…80

	Нагрев воды при номин. производительности   min/max, °С
	15/25

	Температура теплоносителя ( греющей воды), °С
	70…180


[image: image2.png]




Глава 4. Тепломагистрали  от Курганской ТЭЦ и ТЭЦ-2
Подача тепла потребителям от Курганской ТЭЦ осуществляется по магистралям проложенным с запада на восток:

- «Южная»  2Ø1000 и 2Ø800 мм ;

- «Северная-1» 2Ø1000 мм;

- «Северная-2» 2Ø1000 мм,   . 

             Тепломагистраль «Южная» обеспечивает теплоснабжение п.Энергетиков, района КЗКТ и центральной части города до ул.Пролетарской-ул.Ленина. Магистраль «Южная» идет по ул.Джамбула-ул.Сухе-Батора-ул.Зорге к насосной НС-1,2. Отпуск теплоносителя после насосной НС-1,2 на город производится по температурному графику 110-70ºС (приложение №6). Через центральные тепловые пункты, в которых установлено насосное оборудование на подающем и обратном трубопроводах тепловой сети и водоподогреватели горячего водоснабжения идет снабжение теплом и горячей водой жилого массива указанных районов.

           Тепломагистрали «Северная-1» и «Северная-2», проложены по пр.Конституции в п.Энергетики вдоль железной дороги. 

         Магистраль «Северная-2» идет по ул.Октябрьской-ул.Правды к насосной НС-3,4 в которой установлено насосное оборудование на подающем и обратном трубопроводах магистральной тепловой сети. Отпуск теплоносителя после насосной НС-3,4 производится по температурному графику 110-70ºС (приложение №6). Данная насосная работает на Северную и Восточную часть города (район Некрасовского рынка, квадрат улиц Пролетарская-К.Мяготина-Половинская-Гоголя-К.Маркса).Через центральные тепловые пункты, в которых установлено насосное оборудование на подающем и обратном трубопроводах тепловой сети и водоподогреватели горячего водоснабжения идет снабжение теплом и горячей водой жилого массива указанных районов.
           В районе ул.Правды-Чеховского моста магистраль «Северная-1» уходит на мкр Заозерный до перекрестка пр.Мостостроителей - пр.Голикова. Через центральные тепловые пункты, в которых установлено насосное оборудование на подающем и обратном трубопроводах тепловой сети и водоподогреватели горячего водоснабжения идет снабжение теплом и горячей водой жилого массива п.Галкино (НО-42), п.Карчевская роща (НО-34). Отпуск теплоносителя на данные жилые массивы производится по температурному графику 115-70ºС (приложение №5).

            В отопительный сезон 2013-2014г. жилой массив микрорайона Заозерный будет получать теплоснабжение от ТЭЦ-2.  Для разделения зон теплоснабжения Курганская ТЭЦ – ТЭЦ-2 планируется установить секционирующую запорную арматуру в районе ПСЗ 3/3 (до разветвления тепломагистралей по пр.Голикова и ул.Мостостроителей).  «Северная-1» от Курганской ТЭЦ будет работать  в «горячем» резерве  для теплоснабжения мкр Заозерный в отопительный период, в летний период будет обеспечивать горячее водоснабжение мкр Заозерный при выводе в ремонт Курганской ТЭЦ.

            Тепломагистраль от ТЭЦ-2 до мкр Заозерный  2Ду1000 мм протяженностью 5,45 км проходит по вдоль проспекта Голикова до мкр Заозерный, далее трубопроводом 2Ду800 мм – 0,09 км подключается к существующим тепломагистралям  в тепловой камере №515 в районе 6мкр и к новой тепломагистрали 2Д630мм, протяженностью -1,865 км, проложенной по ул.Илизарова-Фарафонова. Данные тепломагистрали закреплены за Государственным казенным учреждением «Курганские газораспределительные сети» на праве оперативного управления и  переданы в аренду ОАО «Курганская генерирующая компания» в соответствии с договором №5 от 25 января 2013 г. 

            Тепловая сеть 2Ду1000 мм проходит в промышленной зоне в наземном исполнении до 6 мкр в минераловатной изоляции, покровный слой – сталь тонколистовая, оцинкованная, далее  идет 350 метров до стыковки с существующей тепломагистралью 2Ду1000 мм, 2Ду800мм в подземном исполнении в непроходных железобетонных каналах, изоляция - пенополимерминеральная. Тепловая сеть 2Ду600мм выполнена подземным способом в железобетонных непроходных каналах в пенополимерминеральной изоляции с сопутствующим дренажом, вследствие  высокого стояния грунтовых вод.

Основная часть теплосетей города диаметром от 250 до 1000 мм эксплуатируется ОАО «Курганская генерирующая компания». По этим сетям транспортируется теплоэнергия собственной выработки от Курганской ТЭЦ. Общая протяженность теплосетей ОАО «Курганская генерирующая компания» 2-х трубном  исчислении по отоплению составляет 320,573 км, в том числе:  надземного исполнения – 200,084 км, подземного исполнения – 120, 489 км.

По горячему водоснабжению в двухтрубном исчислении – 54,04 км, в том числе:

 а) надземного исполнения – 31,51 км,

б) подземного исполнения – 22,53 км.

В аренде у ОАО «Курганская генерирующая компания» следующие тепловые сети, котельные и ЦТП:

-котельная Курганского пограничного института, подает теплоноситель на пограничный институт и часть жилого массива пос.Увал. Протяженность тепловых сетей в надземной прокладке составляет 849 метров;

-котельная по ул.Грицевец,105 отапливает часть жилых домов п.Восточный, протяженность тепловых сетей в подземной прокладке составляет 50 метров, в надземной прокладке -97 метров;

- электрокотельные – 3 шт.;

- угольная котельная №30 отапливает школу;

- тепловые сети 4-го мкр от  центрального теплового пункта №172 протяженность тепловых сетей в подземной прокладке составляет 625 метров;

- тепломагистрали от ТЭЦ-2 до микрорайона Заозерный протяженность тепловых сетей в подземной прокладке составляет 2305 метров, в надземной прокладке-5100 метров;

- центральные тепловые пункты№34,1ж,2ж,44,129,170,8,123 всего-8 шт. и насосные -4шт. (насосная Гоголя,9, Половинская,10, Пролетарская 22а, насосная №118а).

Протяженность трасс ОАО «Курганская генерирующая компания» приведена в Приложении №2. Средний диаметр теплосетей составляет по отоплению -241 мм, по горячему водоснабжению – 85 мм. 

Тепловая изоляция трубопроводов магистральных тепловых сетей выполнена минераловатными матами со стеклотканью, разводящих внутриквартальных тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения выполнена минераловатными матами покрытыми стеклотканью, стеклопластиком, 29 км трубопроводов отопления  проложены с использованием пенополимерминеральной (ППМ) изоляции, 6,6 км трубопроводов горячего водоснабжения проложены с использованием трубы типа «Изопрофлекс» из сшитого полиэтилена с теплоизоляционным слоем из пенополиуретана с защитной гофрированной полиэтиленовой оболочкой. Текущее состояние системы теплоснабжения, включающее в себя физический износ, потери теплоэнергии в теплосетях отражены в  таблице:
 §11. Текущее состояние системы теплоснабжения
	№

п/п
	Наименование

показателя
	Ед.

изм.
	2007 год
	2008 год
	2009 год
	2010

год
	2011

год
	2012

год

	1.
	Физический износ теплосетей
	%
	60,1
	61,3
	63,5
	64,0
	68
	72

	2.
	Протяженность теплосетей со сроком эксплуатации более 25 лет
	км
	33,3
	35,8
	38,1
	40,4
	51,2


	62

	3.
	Отпуск теплоэнергии в сеть, в горячей воде
	тыс. Гкал/год
	2243,7
	2212,8
	2145,0
	2426,3
	2485,7
	2608,8

	4.
	Потери теплоэнергии в теплосетях
	тыс. Гкал/год
	283,3
	276,7
	286,3
	430,8
	429,7
	419,6

	5.
	Потери теплоэнергии в теплосетях в % от годового отпуска
	%
	12,6
	12,5
	13,3
	17,8
	17,3
	16,1


Магистральные тепловые сети закольцованы и имеют перемычки, что повышает надёжность системы теплоснабжения. Требуемый перепад давления в магистральных тепловых сетях создают подкачивающие насосные станции, в которых установлено насосное оборудование на подающем и обратном трубопроводах тепловой сети. В работе на город четыре насосные станции НС-1,2 НС-3,4, НС-5, НС-6, насосная станция на пос. Заозерный (НС-8,9) законсервирована в стадии строительства, насосная станция НС-7 на Октябрьский район зарезервирована, т.к. развитие района теплоснабжения (новое строительство) от данной насосной  опередило строительство самой насосной, требуется к установке насосное оборудование более мощное по производительности и напору, чем запроектированное ранее.

            Из-за большой протяженности тепловых сетей возникают потери давления теплоносителя в трубопроводах. Для компенсации потерь давления на трубопроводах тепловых сетей установлены подкачивающие насосные станции, характеристики которых приведены в таблице:
§12. Характеристики подкачивающих насосных станций тепловых сетей
	№, насосной станции
	Марка насоса
	Количество насосов (шт.)
	Производительность насосных станций, м3/час

	НС-1
	СЦН-1250-70-11
	5
	6250

	НС-2
	СЭ-2500-60-11
	3
	7500

	НС-3
	СЭ-2500-60-11
	4
	10 000

	НС-4
	СЭ-2500-60-11
	4
	10 000

	НС-5
	Д-2500-62
	4
	10 000

	НС-6
	Д-3200-78
	4
	12 800

	НС-7
	Д-800-56
	3
	2 400


          Транспорт тепла от Курганской ТЭЦ до потребителей осуществляется по магистральным тепловым сетям к центральным тепловым пунктам (ЦТП) и индивидуальным тепловым пунктам потребителей (ИТП), от ЦТП по внутриквартальным распределительным тепловым сетям к потребителям. В ЦТП осуществляется приготовление горячей воды для отпуска потребителям. 

          Подключение абонентов выполнено по зависимой схеме через индивидуальные тепловые пункты (ИТП), многоэтажные здания, этажностью свыше 12-ти этажей подключены по независимой схеме. ИТП зданий частично оборудованы узлами учета тепловой энергии. В летнюю ремонтную кампанию 2013 года проводится активная установка узлов учета тепловой энергии в ИТП жилых домов с нагрузкой более 0,2 Гкал/час.

          Требуемый перепад давления у потребителей создает насосное оборудование центральных тепловых пунктов (ЦТП). Для приготовления горячей воды потребителям в ЦТП также установлены водоподогреватели горячего водоснабжения. 

            На балансе ОАО «Курганская генерирующая компания» 173 тепловых пункта(164 шт.  ЦТП от Курганской ТЭЦ и ТЭЦ-2,  9шт. ЦТП от котельных ), 26 повысительных насосных станций, в т.ч. семь повысительных станций на магистральных тепловых сетях (приложение №1), 21 котельная, из которых одна работает на мазуте, три на угле, остальные 17 котельных на газообразном топливе (приложение №3,4). В аренде 6шт. котельных, угольная-1шт., электрокотельные-3шт., газовые котельные-2шт.  

           Внутриквартальные  котельные, расположены на окраинах г.Кургана  вырабатывают  собственную тепловую энергии, обеспечивают транспорт и распределение тепловой энергии через систему тепловых сетей и тепловых пунктов. Регулирование отпуска тепла – централизованное, качественное, по индивидуальным температурным графикам (приложение №7,8).   

            Эксплуатацией, центральных тепловых пунктов, повысительных насосных станций, большей части тепловых сетей города и отопительных внутриквартальных котельных занимается структурное подразделение «Тепловые сети» ОАО Курганская генерирующая компания». Жилой массив города по месторасположению и эксплуатационной ответственности разбит на семь ремонтно-эксплуатационных районов (РЭР): Первомайский, Октябрьский, Центральный, Советский Северный, получающих тепловую энергию от Курганской ТЭЦ и два района Восточный и Рябковский, которые  занимаются выработкой собственной тепловой энергии. Службы ремонтно-эксплуатационных районов обеспечивают транспорт и распределение тепловой энергии через систему тепловых сетей и тепловых пунктов потребителям, эксплуатацию и ремонт тепломеханического, энергетического оборудования, тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения. 

§13. Оснащенность тепломагистралей и котельных узлами учета тепловой энергии
        В настоящее время  установлено 120 шт. узлов учета тепловой энергии на ответвлениях от  тепломагистралей к центральным тепловым пунктам и потребителям тепловой энергии, подключенным с ввода тепломагистралей через индивидуальные тепловые пункты. Предстоит поставить узлы учета тепловой энергии на 20-ти котельных и 8-ми тепловых камер тепломагистралей. Данные узлы учета тепловой энергии не являются коммерческими и служат для регулировки гидравлического режима тепловых сетей и котельных. Оснащенность жилых зданий с теплопотреблением более 0,2 Гкал/час  коммерческими узлами учета тепловой энергии составляет около 16% из  2325 жилых домов города. В летную ремонтную компанию 2013 года предстоит установить коммерческие узлы учета тепловой энергии на отопление и горячую воду по 424-м адресам жилых домов. 

Узлы учета тепловой энергии

	

	СП "ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"

	ОАО "КУРГАНСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ"

	
	
	
	
	

	№
	Наименование УУТЭ
	Марка т/сч, тип расходоме
ров
	Место установки
	Адрес

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ПЕРВОМАЙСКИЙ РЭР


	1
	СТ-3/1
	Взлет ТСР, ЭМ
	спецкабина
	пр. Конституции, ТЭЦ

	2
	СТ-4/1
	Взлет ТСР, ЭМ
	спецкабина
	пр. Конституции

	3
	СТ-7А
	Взлет ТСР, УЗ
	СТО-2, спецкамера
	пр. Конституции, 39а ст1

	4
	СТ-11
	Взлет ТСР, ЭМ
	подвал ж.д.
	ул. Краснодонская, 1а

	5
	СТ-12
	Взлет ТСР, ЭМ
	спецкабина
	ул. Краснодонская, 3

	6
	СТ-14
	Взлет ТСР, ЭМ
	спецкабина
	ул. Краснодонская, 9

	7
	СТ-16
	Взлет ТСР, ЭМ
	ЦТП-36
	ул. Краснодонская, 13а

	8
	СТ-18
	Взлет ТСР, ЭМ
	ЦТП-171
	ст. Курганка

	9
	СТ-19
	Взлет ТСР, ЭМ
	спецкабина
	пр. Конституции, 71а

	10
	СТ-36
	Взлет ТСР, УЗ
	спецкабина
	пр. Конституции, 79

	11
	СТ-162
	Взлет ТСР, ЭМ
	ЦТП-47
	ул. Джамбула

	12
	СТ-190
	Взлет ТСР, ЭМ
	ЦТП-120
	ул. Куртамышская

	13
	СТ-201
	Взлет ТСР, ЭМ
	спецкабина
	ул. Куртамышская, 9

	14
	СТ-213
	Взлет ТСР, ЭМ
	спецкабина
	ул. Куртамышская, 13

	15
	НО-34
	Взлет ТСР, ЭМ
	ЦТП-125
	Карчевская роща

	16
	НО-42
	Взлет ТСР, ЭМ
	спецкабина
	ул. Мостостроителей, 1

	17
	КОЛЛЕКТОРНАЯ
	Взлет ТСР, УЗ
	спецкабина
	пр. Конституции, …

	18
	ПСЗ-5/3
	Взлет ТСР, УЗ
	ЦТП-95, спецкамера
	1 мкрн, 6б

	19
	ПСЗ-6/3 ЦТП-99
	Взлет ТСР, ЭМ
	ЦТП-99
	ул. Алексеева, 7а

	20
	ПСЗ-6/3 ЦТП-139
	Взлет ТСР, УЗ
	ЦТП-139, спецкамера
	ул. Алексеева, 4в

	21
	ТК-501 ВЛЕВО
	Взлет ТСР, УЗ
	спецкамера, эл.щитовая
	2 мкрн, 8

	22
	ТК-501 ВПРАВО
	Взлет ТСР, УЗ
	ЦТП-105, спецкамера
	3 мкрн, 37а

	23
	ТК-503 ВЛЕВО
	Взлет ТСР, УЗ
	спецкабина
	2 мкрн, 10

	24
	ТК-503 ВПРАВО
	Взлет ТСР, УЗ
	ЦТП-106, спецкамера
	3 мкрн, 29б

	25
	ТК-505
	Взлет ТСР, УЗ
	спецкабина
	

	26
	ТК-508
	Взлет ТСР, УЗ
	ЦТП-132, спецкамера
	5 мкрн, 1а

	27
	ТК-509
	Взлет ТСР, УЗ
	ЦТП-133, спецкамера
	5 мкрн, 3а

	28
	ТК-511
	Взлет ТСР, УЗ
	ЦТП-154, спецкамера
	5 мкрн, 30а

	29
	ТК-513
	Взлет ТСР, ЭМ
	ЦТП-124
	6 мкрн, 15б

	30
	ТК-515 ЦТП-107
	Взлет ТСР, УЗ
	спецкамера
	6 мкрн, 1 

	31
	ТК-515 ЦТП-159
	Взлет ТСР, УЗ
	
	

	32
	ТК-515 ЦТП-168
	Взлет ТСР, ЭМ
	спецкабина
	7 мкрн

	СЕВЕРНЫЙ РЭР

	

	33
	СТ-333
	Взлет ТСР, ЭМ
	спецкабина
	ул.Чехова 2

	34
	ТК-313
	Взлет ТСР, ЭМ
	спецкабина, школа №75
	ул.Правды 53

	35
	ТК-318
	Взлет ТСР, ЭМ
	спецкабина
	ул.Октябрьская

	36
	ТК-321
	Взлет ТСР, УЗ
	спецкабина
	ул.Отдыха 4а

	37
	ТК-326А
	Взлет ТСР, УЗ
	спецкабина
	ул.Отдыха

	38
	ТК-327
	Взлет ТСР, УЗ
	спецкабина
	ул.Отдыха 1а

	39
	СТ-368
	Взлет ТСР, ЭМ
	ЦТП-81
	?

	40
	СТ-372
	Взлет ТСР, ЭМ
	спецкабина
	ул.Выгонная

	41
	ТК-53
	Взлет ТСР, УЗ
	спецкабина
	ул.Омская 101 ст1

	42
	ТК-56
	Взлет ТСР, ЭМ
	ЦТП-68
	ул.Кирпичная 4а

	43
	ТК-58 ВЛЕВО
	Взлет ТСР, ЭМ
	спецкабина
	машиностроителей проспект 9

	44
	ТК-58 ВПРАВО
	Взлет ТСР, УЗ
	спецкабина
	машиностроителей проспект 8

	45
	ТК-59
	Взлет ТСР, УЗ
	спецкабина
	ул.Дзержинского

	СОВЕТСКИЙ РЭР

	46
	СТ-247
	Взлет ТСР, УЗ
	ЦТП-62, спецкамера
	ул. Сухе-Батора,61а

	47
	ТК-23
	Взлет ТСР, УЗ
	ЦТП-74, спецкамера
	ул. Мяготина,61а

	48
	ТК-23А
	Взлет ТСР, ЭМ
	ЦТП-150
	ул. Мяготина,42а

	49
	ТК-24
	Взлет ТСР, ЭМ
	ЦТП-34
	ул. Войкова,23а

	50
	ТК-25
	Взлет ТСР, УЗ
	спецкабина
	ул. Сухе-Батора,3

	51
	ТК-27А
	Взлет ТСР, ЭМ
	ЦТП-80, спецкамера
	ул. 1-го Мая,11в

	52
	ТК-29 ВЛЕВО
	Взлет ТСР, УЗ
	подвал МУ, спецкамера
	ул.Р.Зорге,24

	53
	ТК-29 ВПРАВО
	Взлет ТСР, ЭМ
	спецкамера
	ул.Р.Зорге,18

	54
	ТК-29А ВЛЕВО
	Взлет ТСР, ЭМ
	спецкамера
	ул.Р.Зорге,20

	55
	ТК-29А ВПРАВО
	Взлет ТСР, ЭМ
	помещение на 1-м эт.
	ул.Р.Зорге,18

	56
	ТК-30
	Взлет ТСР, УЗ
	спецкамера
	ул.Пушкина,20

	57
	ТК-32
	Взлет ТСР, УЗ
	спецкамера
	ул.Пушкина,49а

	58
	ТК-33 ВЛЕВО
	Взлет ТСР, УЗ
	ЦТП-45, спецкамера
	ул.Васильева,4

	59
	ТК-33 ВПРАВО
	Взлет ТСР, ЭМ
	ЦТП-45
	ул.Васильева,4

	60
	ТК-34
	Взлет ТСР, ЭМ
	спецкабина
	ул.Пушкина,71

	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЭР

	61
	ТК-35
	Взлет ТСР, УЗ
	спецкамера
	ул. К.Мяготина,76

	62
	ТК-36
	Взлет ТСР, УЗ
	спецкабина
	ул. Пушкина-Тобольная

	63
	ТК-38 ВЛЕВО
	Взлет ТСР, ЭМ
	ЦТП-98
	ул. Красина,68а

	64
	ТК-38 ВПРАВО
	Взлет ТСР, ЭМ
	ЦТП-1
	ул. Пушкина,72а

	65
	ТК-39/2 ВЛЕВО
	Взлет ТСР, ЭМ
	подвал зд., спецкамера
	ул. Кирова,78

	66
	ТК-39/2 ВПРАВО
	Взлет ТСР, ЭМ
	ЦТП-90
	ул. Красина,56 

	67
	ТК-39/3
	Взлет ТСР, ЭМ
	спецкамера
	ул. К.Маркса,37

	68
	ТК-39/4
	Взлет ТСР, ЭМ
	спецкабина, ЦТП-17
	ул. Кирова,65 стр.1

	69
	ТК-39/5
	Взлет ТСР, ЭМ
	спецкамера
	ул. М.Горького,36

	70
	ТК-39/6 ЦТП-29
	Взлет ТСР, ЭМ
	ЦТП-29
	ул. Куйбышева,35

	71
	ТК-39/6 ЦТП-38
	Взлет ТСР, ЭМ
	ЦТП-38
	ул. Советская,70а

	72
	ТК-39/6 ЦТП-49
	Взлет ТСР, ЭМ
	спецкамера, ЦТП-49
	ул. К.Маркса,57б

	73
	ТК-39/6 Томина 31
	Взлет ТСР, ЭМ
	подвал ж.д.
	ул. Томина,31

	74
	ТК-39/6 Куйбыш 36
	Взлет ТСР, ЭМ
	насосная
	ул. Куйбышева,36

	75
	ТК-39/7 ВЛЕВО
	Взлет ТСР, ЭМ
	ЦТП-91
	ул. М.Горького,63а

	76
	ТК-39/7 ВПРАВО
	Взлет ТСР, ЭМ
	спецкабина
	ул. М.Горького,70а (ЦТП-18)

	77
	ТК-39/8
	Взлет ТСР, ЭМ
	спецкамера
	ул. М.Горького,74

	78
	ТК-39/9
	Взлет ТСР, ЭМ
	спецкабина
	ул. М.Горького,79

	79
	ТК-39/10
	Взлет ТСР, ЭМ
	насосная
	ул. Комсомольская,24а

	80
	ТК-39/11 ВЛЕВО
	Взлет ТСР, ЭМ
	ЦТП-19
	ул. К.Маркса,60а

	81
	ТК-39/11 ВПРАВО
	Взлет ТСР, ЭМ
	спецкамера, насосная
	ул. М.Горького,98а

	82
	ТК-40
	Взлет ТСР, ЭМ
	ЦТП-2
	ул. К.Мяготина,102а

	83
	ТК-41
	Взлет ТСР, УЗ
	ГБ-5, спецкамера
	ул. Томина,81

	84
	ТК-42
	Взлет ТСР, УЗ
	спецкамера, ЦТП-3
	ул. Володарского,77

	85
	ТК-44 ВЛЕВО
	Взлет ТСР, УЗ
	спецкамера,насосная
	ул. К.Мяготина,124в

	86
	ТК-44 ВПРАВО
	Взлет ТСР, ЭМ
	ЦТП-4
	ул. Пушкина,112а

	ОКТЯБРЬСКИЙ РЭР

	87
	ТК-39/12 ВЛЕВО
	Взлет ТСР, ЭМ
	ЦТП-20
	ул. Ленина,18

	88
	ТК-39/12 ВПРАВО
	Взлет ТСР, ЭМ
	ЦТП-145
	ул. Ленина,14

	89
	ТК-39/13 ВЛЕВО
	Взлет ТСР, ЭМ
	ЦТП-93
	ул. М.Горького,127а

	90
	ТК-39/13 ВПРАВО
	Взлет ТСР, ЭМ
	спецкамера
	ул. Пичугина,16

	91
	ТК-39/14
	Взлет ТСР, ЭМ
	спецкабина у ЦТП-21
	ул. Пичугина,16 (ЦТП-21).

	92
	ТК-39/15
	Взлет ТСР, ЭМ
	подвал ж.д
	ул.Максима Горького 140

	93
	ТК-39/16
	Взлет ТСР, ЭМ
	ЦТП-86
	ул.Маркса 76

	94
	ТК-39/17 ВЛЕВО
	Взлет ТСР, ЭМ
	ЦТП-77, спецкамера
	ул.Горького 155а

	95
	ТК-39/17 ВПРАВО
	Взлет ТСР, УЗ
	спецкабина
	ул.Горького

	96
	ТК-39/18
	Взлет ТСР, ЭМ
	ЦТП-22
	ул.Горького 164а

	97
	ТК-39/19 ВЛЕВО
	Взлет ТСР, ЭМ
	спецкабина
	у здания школы №48 по ул.Горького 

	98
	ТК-39/19 ВПРАВО
	Взлет ТСР, ЭМ
	ЦТП-46
	ул.Советская,161

	99
	ТК-39/20 ВЛЕВО
	Взлет ТСР, ЭМ
	спецкабина
	ул.Кравченко,61

	100
	ТК-39/20 ВПРАВО
	Взлет ТСР, УЗ
	насосная ТК-39/20
	ул.Горького,188 

	101
	ТК-39/20А
	Взлет ТСР, УЗ
	ЦТП-118
	ул.Горького,188 

	102
	ТК-39/21
	Взлет ТСР, ЭМ
	ЦТП-52
	ул.Горького,209б

	103
	ТК-39/22А
	Взлет ТСР, УЗ
	спецкабина
	ул.Блюхера,66

	104
	ТК-39/22А ЦТП-157
	Взлет ТСР, ЭМ
	ЦТП-157
	ул.Блюхера,30а

	105
	ТК-39/23А
	Взлет ТСР, УЗ
	спецкабина
	ул.Новая,24

	106
	ТК-39/24
	Взлет ТСР, ЭМ
	ЦТП-73, спецкамера
	ул.Новая,9

	107
	ТК-39/25
	Взлет ТСР, ЭМ
	ЦТП-23
	ул.Блюхера,24

	108
	ТК-39/26
	Взлет ТСР, УЗ
	ЦТП-24, спецкамера
	ул.Куйбышева,120а

	109
	ТК-39/30
	Взлет ТСР, ЭМ
	спецкабина
	ул.Куйбышева,161

	110
	ТК-39/31
	Взлет ТСР, ЭМ
	ЦТП-64
	ул.Куйбышева,165а

	111
	ТК-39/32
	Взлет ТСР, ЭМ
	ЦТП-102
	ул.Половинская,14

	112
	ТК-39/33
	Взлет ТСР, УЗ
	спецкабина
	ул.Куйбышева,144б

	113
	ТК-45
	Взлет ТСР, ЭМ
	спецкабина
	ул.Ленина,40

	114
	ТК-46
	Взлет ТСР, ЭМ
	ЦТП-8
	ул.Пушкина 189а

	115
	ТК-49
	Взлет ТСР, УЗ
	Насосная 49
	ул.Пролетарская

	116
	ТК-50/1
	Взлет ТСР, ЭМ
	ЦТП-7
	ул.Мяготина 167а

	117
	ТК-50/3
	Взлет ТСР, ЭМ
	ЦТП-101
	ул.Мяготина 195

	118
	ТК-50/4
	Взлет ТСР, УЗ
	ЦТП-149, спецкамера
	ул.Савельева 58

	119
	ТК-50/4А
	Взлет ТСР, УЗ
	спецкабина
	ул.Савельева 54

	120
	ТК-52
	Взлет ТСР, УЗ
	спецкабина
	ул.Станционная 99

	ПОТРЕБИТЕЛИ ОТ КОТЕЛЬНОЙ ООО "МОЛОКО ЗАУРАЛЬЯ"


	121
	Т/сч от Кот. "М.З."
	Взлет ТСР, ЭМ
	спецкабина
	ул. Химмашевская, 11 (гаражи)

	АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОЙ КОРПУС


	122
	АБК Гайдара 89
	Взлет ТСР, ЭМ
	помещение ЦРО
	ул.Гайдара,89

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ТЕПЛОВЫЕ КАМЕРЫ, ГДЕ НЕТ УЗЛОВ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 


	1
	Стойка № 9
	
	
	

	2
	Н-440 (ЦТП 
№ 1Б)
	
	
	

	3
	ВВОД ЦТП 
№ 153
	
	
	

	4
	ПСЗ № 7
	
	
	

	5
	ТК-37
	
	
	

	6
	ТК-47
	
	
	

	7
	Стойка № 1/135
	
	
	

	8
	Стойка 3/270
	
	
	



Глава 5.  Проблемы системы теплоснабжения города Кургана
Развитие схемы теплоснабжения города отстает от потребностей жилищно- коммунального комплекса, тормозит перспективную застройку города. 

Основные проблемы теплоснабжения города Кургана, не позволяющие обеспечить необходимый уровень объемов и качества предоставления услуг :

-оборудование Курганской ТЭЦ – морально устарело и имеет большой износ;       

-существующая система теплоснабжения жилищно-коммунального сектора города имеет значительный износ (72%) тепловых сетей, более 80 % тепловых сетей выработали установленный срок эксплуатации 10 лет, из них 35% эксплуатируются уже свыше 25 лет, а на некоторых участках свыше 40 лет;

-установленное тепломеханическое оборудование центральных тепловых пунктов города и котельных  в большинстве случаев не имеет резерва свободной мощности, физически и морально  устарело;

- срок службы трубопроводов отопления 7-10 лет, согласно постановления Правительства РФ №1 от 01.01.02 г. истек;
-срок службы трубопроводов горячего водоснабжения (ГВС) 5-7 лет, согласно постановления Правительства РФ №1 от 01.01.02 г. истек. Фактически же трубопроводы горячего водоснабжения выходят из строя и требуют замены уже через 2-3 года эксплуатации, вследствие внутренней и внешней коррозии;

- отсутствуют трубопроводы циркуляции горячего водоснабжения (обратный трубопровод ГВС)к жилым домам, поэтому у жителей города возникают жалобы на неудовлетворительное горячее водоснабжение, низкую температуру горячей  воды;

- при эксплуатации трубопроводов из стали в водопроводную воду попадает ржавчина, не обеспечиваются требования к воде питьевого качества согласно САНПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжении»

Наиболее проблемные места системы теплоснабжения:

- низкая пропускная способность теплосетей «Южная», «Северная-2»; 

- располагаемые напоры давлений на отдельных участках теплосетей «Южная» и «Северная-2» составляют недостаточную либо отрицательную величину при норме                     располагаемого напора на элеваторных узлах потребителей 1,0-1,5 кгс/см2;

- на теплосетях «Южная» и «Северная-2» давление в обратных трубопроводах достигает 9-10 кгс/см2, при давлении в подающем трубопроводе 3,0-4,0 кгс/см2;

- на «Южной» теплосети  высокие линейные удельные потери напора теплоносителя при норме 6 – 7 мм/метр на отдельных участках составляют 10,3 – 11 мм/метр;

- не используется в работе НС № 7 в связи с тем, что располагаемая тепловая мощность станции по проекту составляет 1600 тонн/час, требуемая минимальная тепловая мощность к моменту запуска составила с учетом дополнительной жилой застройки 2000 тонны/час.

  Реконструкция существующей системы теплоснабжения в проблемных местах позволит увеличить пропускную способность теплосетей и обеспечит подключение дополнительной тепловой нагрузки. 

- прирост подключаемых тепловых нагрузок, без осуществления технических мероприятий по реконструкции тепловых сетей, исчерпал резервы пропускной способности тепловых сетей, фактические величины гидравлических эксплуатационных режимов достигли критических параметров, а именно:

        - располагаемые напоры давлений на многих участках составляют    недостаточную  и даже отрицательную величину при норме 2 ати;

        - в обратных трубопроводах многих магистральных узлов давление  превышает  допустимую величину 6 ати;

        - линейные удельные потери напора при норме 6 – 7 мм/метр на отдельных  участках составляют 10,3 – 11 мм/метр.

          - критические режимы ограничивают передачу требуемого объёма ресурсов (тепловой энергии) потребителям, создают проблемы выдачи технических условий на подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

               На основании Заключения «Разработка расчётного эксплуатационного режима системы теплоснабжения г. Кургана от Курганской ТЭЦ на уровне нагрузок 2001-2003гг.», выполненного ОАО «УралОРГРЭС», Технического заключения «Разработка расчётного эксплуатационного гидравлического режима системы централизованного теплоснабжения г. Кургана на уровне нагрузок 2008-2009гг.», выполненного Предприятием «УралОРГРЭС» установлено, что сопоставление расчетных эксплуатационных гидравлических режимов системы централизованного теплоснабжения г.Кургана и фактических величин гидравлических эксплуатационных режимов по состоянию на 1 января 2011г. (Техническое обоснование ОАО «Курганская генерирующая компания») указывает на исчерпание пропускной способности тепломагистралей и ограничениях по передаче требуемого объема ресурсов (тепловой энергии) потребителям. Дальнейшее подключение тепловых нагрузок без увеличения диаметров трубопроводов невозможно.

            На основании Заключения Управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Курганской области №01-20/278 от 05.03.2009г. в целях увеличения пропускной способности и приведения системы централизованного теплоснабжения г.Кургана в соответствие требованиям безопасности и устойчивости теплоэнергетики г.Кургана рекомендовано осуществить мероприятия по улучшению ситуации, а именно: разработать и утвердить в установленном порядке инвестиционную программу, направленную на реконструкцию тепломагистралей г.Кургана.

           Одним из приоритетов Национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» на территории Курганской области является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения.

   В рамках реализации разработки схемы теплоснабжения необходимо учитывать существующий дефицит тепловой мощности в системе централизованного теплоснабжения  Кургана.

   
В ближайшие 3-4 года ожидается дальнейший рост потребности в тепловой энергии. В таблице 4, согласно данных Управления архитектуры и градостроительства г. Кургана,  приведены технические характеристики земельных участков, перспективных районов города Кургана, предполагаемых к застройке в период до 2025г., с указанной потребностью в тепловой нагрузке.

Глава 6.   Перспективное развитие системы теплоснабжения г. Кургана
          Перспективное развитие города требует развития системы коммунальной инфраструктуры, предполагается застройка объектами капитального строительства следующих перспективных районов г.Кургана:

- на свободных землях п.Заозерный микрорайонов 8,12,13,14,15, мкр «Речелстрой», продолжается застройка 4мкр,7мкр,11мкр,6а мкр, точечная застройка в существующих микрорайонах, 

- жилая застройка мкр.Рябково по ул.Анфиногенова, ул.Московская-пер.Шатровский;

- в квартале улиц К.Маркса-Односторонка-Советская-Б.Петрова;

- в квартале улиц Куйбышева-Красина-Томина-р.Тобол;

- в квартале улиц Климова-Сибирская-Б.Петрова;

- в районе пересечения улиц (9-ое января-Пушкина-Гоголя;

- в  квартале улиц 1Мая-Интернациональная-Войкова-Свердлова;

-  в квартале улиц Бажова-Профсоюзная-Галкинская-пер.Энгельса;

- между  бульваром Солнечный и тепличным хозяйством предполагается малоэтажная жилая застройка, предполагается строительство многоэтажной жилой застройки на б.Солнечный;

- точечная застройка центральной части города;

-намечено строительство металлотрубного завода между мкр Зайково и ОАО «Курганстальмост;

Развитие коммунально-складской зоны:

- от ГИБДД до коттеджного поселка Чистое поле;

- по пр.Голикова в р-не ГУП «Лен Зауралья»;

- от ул.Чернореченская до ул.Промышленная;

Объекты малого и среднего бизнеса:

- по ул.Омской;

- между п.Восточный и территорией Курганского аэропорта;

- в пос.Затобольный (завод металлоуконструкций);

- в районе Курганской ТЭЦ и ОАО «Синтез»

§14. Перспектива строительства объектов капитального строительства
	№ п/п
	Местоположение
	Ориентировоч
ная площадь (га)
	Потреб ность 

в тепло
вой энергии,

Гкал/час
	Точка подключения
	Сроки освое
 ния

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	4 мкр
	34,4
	45,6
	Тепловая сеть2 Д630мм,

по ул.Фарафонова от ТЭЦ-2
	До 2025года

	2
	11 мкр
	8,26
	10,99
	Тепловая сеть 2Д1020мм по ул.Голикова от ТЭЦ-2
	До 2025года

	3
	12 мкр
	37,22
	49,5
	Тепловая сеть 2Д630мм по ул.Голикова от ТЭЦ-2
	До 2025года

	4
	13 мкр
	13,7
	18,2
	Тепловая сеть 2Д1020мм по ул.Голикова от ТЭЦ-2
	До 2025года

	5
	14 мкр
	17,05
	22,67
	Тепловая сеть 2Д1020мм по ул.Голикова от ТЭЦ-2
	До 2025года

	6
	7 мкр
	
	31,95
	Тепловая сеть 2Д1020мм по ул.Голикова от ТЭЦ-2
	До 2025года

	7
	8 мкр
	
	10,0
	Тепловая сеть 2Д1020мм по ул.Голикова от ТЭЦ-2
	До 2025года

	8
	Мкр «Речелстрой» Челябинск
	
	80,0
	Тепловая сеть 2Д1020мм по ул.Голикова от ТЭЦ-2
	До 2025года

	9
	Район ВКНЦ
	
	29,45
	Тепловая сеть 2Д1020мм по ул.Голикова от ТЭЦ-2
	До 2025года

	10
	Точечная застройка 5мкр,6мкр,

6амкр
	
	6,2
	Тепловая сеть 2Д1020мм по ул.Голикова от ТЭЦ-2
	До 2016года

	11
	Переключение 

Потребителей котельной №13
	
	1,765
	Тепловая сеть 2Д1020мм по ул.Голикова от ТЭЦ-2
	До 2013года

	12
	Многоквартирные жилые дома по ул.Комиссаров, Чкалова,

Луначарского,

Молодежи
	
	3,835
	Тепловая сеть 2Д1020мм по ул.Голикова от ТЭЦ-2
	До 2025года

	
	Итого перспектива п.Заозер
ный
	
	310,16
	ТЭЦ-2
	

	13
	Точечная застройка 1мкр,2мкр,3мкр
	
	5,9
	Тепловая сеть 2Д920мм-2Д820мм по ул.Мостостроителей от Курганской ТЭЦ
	До 2016года

	14
	15 мкр
	50,97
	67,8
	Тепловая сеть 2Д720мм по ул.Мостостроителей от Курганской ТЭЦ
	До 2025года

	
	Итого перспектива п.Заозер
ный
	
	73,7
	Курганская ТЭЦ
	

	15
	в квартале улиц К.Маркса-Односторонка-Советская-Б.Петрова
	2,78
	3,7
	ТК-39/22а,ТК-39/23а

Курганская ТЭЦ
	До 2025года

	16
	в квартале улиц Куйбышева-Красина-Томина-р.Тобол
	11,8
	15,0
	ТК-36

Курганская ТЭЦ
	До 2025года

	17
	в квартале улиц Климова-Сибирская-Б.Петрова
	8,1
	10,77
	ТК-39/17- ТК 39/20 Курганская ТЭЦ


	До 2025года

	18
	-в районе пересечения улиц (9-ое января-Пушкина-Гоголя -Пролетарская
	2,9
	3,86
	ТК-48 

Курганская ТЭЦ


	До 2025года

	19
	в  квартале улиц 1Мая-Интернациональная-Войкова-Свердлова, 
	0,6
	0,8
	ТК-29А Курганская ТЭЦ


	До 2025года

	20
	ул.Косая-Зорге-Пушкина
	0,7
	0,94
	ТК-29А Курганская ТЭЦ


	До 2025года

	21
	в квартале улиц Бажова-Профсоюзная-Галкинская-пер.Энгельса 
	31,7
	41,16 
	СТ-36,ТК-25 

Курганская ТЭЦ


	До 2025года

	22
	многоэтажная жилая застройка на б.Солнечный


	3,5
	4,66
	СТ-36 

Курганская ТЭЦ


	До 2025года

	23
	точечная застройка центральной части города
	5,6
	7,45
	Курганская ТЭЦ
	До 2025года

	
	Итого перспектива центральной части города
	
	88,34
	Курганская ТЭЦ 
	

	24
	Малоэтажная жилая застройка (ООО Фирма «Баскаль») б.Солнечный
	
	1,2
	Собственная котельная
	

	25
	жилая застройка мкр.Рябково по ул.Анфиногенова, ул.Московская-пер.Шатровский
	10,3
	13,7
	Котельные 
	До 2017года


         Согласно таблицы  перспективная тепловая нагрузка на Курганскую ТЭЦ, в связи с точечной застройкой центральной части города составит 162,04 Гкал/час

Перспективная тепловая нагрузка застройки свободных земель 4,7,11,12,13,14,15,микрорайонов, микрорайона «Речелстрой»г.Челябинск, точечной застройки микрорайонов 5,6,6а п.Заозерный составит 310,16 Гкал/час.

Глава 7. Технические мероприятия, обеспечивающие развитие

системы  теплоснабжения, реконструкцию теплосетей для нужд нового строительства, повышение качества услуг, предоставляемых потребителям
В целях развития системы теплоснабжения, реконструкции теплосетей для нужд нового строительства, повышения качества услуг, предоставляемых потребителям и снижения потерь энергоресурсов в системе теплоснабжения разработаны технические мероприятия, обеспечивающие развитие системы теплоснабжения, реконструкцию существующих теплосетей в городе Кургане, эксплуатируемых ОАО «Курганская генерирующая компания» на 2013 год (приложение 2).

         Создание оптимального гидравлического режима магистральных трубопроводов возможно лишь при выполнении целого ряда высокозатратных  мероприятий по увеличению пропускной способности тепловых сетей. Существующий гидравлический режим не отвечает требованиям “Правил технической эксплуатации” (ПТЭ), не создает необходимых условий для подключения потребителей и, фактически, переносит часть проблем неудовлетворительной гидравлики на предприятие, эксплуатирующее централизованные тепловые пункты (ЦТП). По этой причине значительное количество ЦТП города оснащены энергоемким оборудованием, с повышенными техническими  характеристиками.

Решение  проблемы  увеличения  пропускной  способности  тепловых  сетей  может  быть  осуществлено  по  двум  вариантам:

- за  счёт  реконструкции  существующих  тепловых  сетей  с  увеличением диаметров  трубопроводов;

 - за  счёт  строительства  дополнительных  повысительных  насосных станций  тепловых  сетей.

         В связи  с  тем,  что  строительство  дополнительных  насосных  станций,  работающих  последовательно,  снижает  надёжность  системы  централизованного теплоснабжения и  увеличивает  вероятность  создания  аварийных  ситуаций  из-за  сбоя  в  работе  автоматических  регуляторов  или  ошибочных  действий персонала,  а  также  увеличивает  затраты  на эксплуатацию  тепловых  сетей, связанные  с  содержанием,  обслуживанием,  ремонтом  насосных,  с  дополнительным  расходом  электрической  энергии  на  транспорт  тепла,  что  приведёт  к  увеличению  тарифов  на  тепловую  энергию,  предпочтительным  является  первый  вариант.

           Поэтому  для  решения  задачи  по  увеличению  пропускной  способности  тепловых  сетей  предлагается  проведение  реконструкции  существующих  магистральных  тепловых  сетей  в г. Кургане,  эксплуатируемых  ОАО «Курганская генерирующая компания»  на 2013 г. (Таблица 5.1).

Создание оптимального гидравлического режима теплосетей возможно лишь при выполнении целого ряда высокозатратных мероприятий по увеличению пропускной способности теплосетей. Существующий гидравлический режим не создает необходимых условий для подключения потребителей и переносит часть проблем неудовлетворительной гидравлики на потребителей, эксплуатирующих ЦТП и индивидуальные тепловые пункты (далее – ИТП). 

Глава 8. Организационный план реализации технических мероприятий на 2012-2015 годы
	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Цель мероприятия
	Местоположение участка
	Вид работ
	Срок реализации (год)

	1
	Реконструкция тепловой сети с заменой 2Д700мм на 2Д1000мм от насосной №1,2 по ул.Зорге,3 до ТК-33 
	        Реконструкция данного участка позволит увеличить пропускную способность на «Южной» тепломагистрали
	; ул.Косая-Р.Зорге-Пушкина
	проект,СМР
	2015г.

	2
	Реконструкция трубопроводов магистральной тепловой сети 2Д500мм с увеличением диаметра на 2Д700 от ТК 50/1 до ТК 39/19 в г.Кургане 
	Реконструкция данного участка позволит увеличить пропускную способность на «Южной» тепломагистрали
	ул. К. Маркса-Односторонка-Советская-Б.Петрова; ул.Климова–Сибирская-Б.Петрова
	проект,СМР
	2013г.

	3
	Газификация котельной №32 
	снижаются затраты на ремонт и обслуживание всего оборудования котельной
	мкр. Глинки ул.Центральная 10
	СМР
	2012г.

	4
	Газификация котельной №31
	снижаются затраты на ремонт и обслуживание всего
	мкр. Глинки ул.Центральная 10
	проект
	2013г.

	5
	Вынос тепловой сети 2Д720мм из фундамента моста в п.Северном 
	Улучшить техническое обслуживание и ремонт тепловой сети
	п.Северный
	проект,СМР
	2013г.

	6
	Реконструкция тепловой сети от ТК-36 до ЦТП №127. Строительство насосной по Гоголя,1 
	Цель - подключение дополнительной тепловой нагрузки
	ул.Красина, ул.Куйбышева, ул.Климова 

ул. Гоголя, 1
	проект,СМР
	2014г.

	7
	Строительство тепловой сети 2Д273мм к ЦТП №10 
	Для улучшения гидравлического режима тепловой сети
	ул. К.Мяготина 150
	проект,СМР
	2013г.

	8
	Подключение потребителей к ТП 160 с закрытием котельной №13, реконструкция ТП 160


	улучшение экологической обстановки;

экономия материальных средств 
	ул.Смирнова,7а,
	СМР
	2013г.


§15.  Краткая характеристика мероприятий
Реконструкция тепловой сети с заменой 2Д700мм на 2Д1000мм от насосной №1,2 по ул. Зорге, 3 до ТК-33.

      
  Реконструкция данного участка позволит увеличить пропускную способность на «Южной» тепловой магистрали, обеспечить потребителей центральной части города тепловой энергией улучшенных параметров и обеспечить подключение дополнительной тепловой нагрузки вновь застраиваемых районов: ул. Куйбышева – Красина – Томина - р.Тобол; ул. 9 Января-Пушкина-Гоголя; ул. Косая - Р. Зорге - Пушкина. Для выполнения реконструкции необходима разработка проектной документации. 

Общая стоимость выполнения данного инвестиционного проекта составляет – 161 344 тыс. руб. Срок выполнения – 2012-2015 гг. 

Объем кап. вложений– 39 344 тыс.руб., в том числе ориентировочная стоимость проекта – 4 944 тыс. руб. 

Реконструкция трубопроводов магистральной тепловой сети 2Д500мм с увеличением диаметра на 2Д700 от ТК 50/1 до ТК 39/19 в г.Кургане.

       Реконструкция данного участка позволит увеличить пропускную способность на «Южной» тепломагистрали, обеспечить качественное теплоснабжение существующих потребителей центральной части города от ул. Пролетарская до района «Кургансельмаш», а также  обеспечить подключение дополнительной тепловой нагрузки вновь застраиваемых районов: ул. К.Маркса-Односторонка-Советская-Б.Петрова; ул.Климова–Сибирская-Б.Петрова. Для выполнения реконструкции необходимо разработка проектной документации.  

        Стоимость выполнения работ составляет     –  85 572,99  тыс.руб., в том числе ориентировочная стоимость проекта – 3717,78 тыс.руб. Срок выполнения – 2012-2013 год.
Газификация котельной №32, проектные работы на газификацию котельной №31.
          Эффект перевода котельных, работающих в настоящее время на угле и мазуте, на природный газ заключается в том, что тонна условного топлива (эквивалентного по теплотворной способности) природного газа дешевле мазута и угля, кроме того, КПД котлов, работающих на газе выше КПД котлов, работающих на мазуте и угле. 

Ремонт и обслуживание газового оборудования и автоматики выполняется силами существующих специализированных подразделений газовой и энергослужб. В расчете предполагается, что увеличение затрат, связанных с ремонтом и обслуживанием газового оборудования и автоматики соизмеримы с уменьшением затрат на содержание мазутного и угольного хозяйства котельной и мазутного и угольного хранилища (склада). При работе котельной на природном газе снижаются затраты на ремонт и обслуживание всего оборудования котельной, в том числе зданий и сооружений, на доставку топлива.

Появляются дополнительные затраты на подготовку персонала, но после перевода на природный газ повышается культура производства, уменьшается вредность условий труда, улучшаются экологические показатели, снижаются в два раза платежи за вредные выбросы. Исключена возможность хищений топлива, как в случае с твердым и жидким топливом.

Общая стоимость выполнения работ составляет – 26 263,25 тыс. руб. 

Срок выполнения – 2012гг. 

Стоимость проекта газификации котельной № 31 – 700 тыс.руб.
Вынос тепловой сети 2Д720мм из фундамента моста в п.Северном.

          Для выноса т/сети из-под фундамента моста, в связи с нарушением норм прохождения т/сети. При существующем местоположении техническое обслуживание и ремонт тепловой сети затруднителен. 

            Стоимость выполнения работ – 3 750 тыс.руб., в том числе ориентировочная стоимость проектных работ – 230 тыс.руб.

Срок выполнения – 2013г. 
Реконструкция тепловой сети от ТК-36 до ЦТП №127. Строительство насосной по Гоголя, 1.

         Увеличение диаметра тепловой сети с целью подключения дополнительной тепловой нагрузки (строительство жилого массива ул.Красина, ул.Куйбышева, ул.Климова). Строительство насосной планируется провести в 2013 году. Общая стоимость выполнения работ – 90 927,89 тыс.руб. 

Срок выполнения – 2012-2014гг. 

Ориентировочная стоимость проектных работ – 1 898,65 тыс.руб.
Строительство тепловой сети 2Д273мм к ЦТП №10.

      Для улучшения гидравлического режима тепловой сети. Строительство тепловой сети позволит улучшить теплоснабжение жилого массива по улицам: Ленина, К.Маркса, Пролетарской, Савельева, К.Мяготина. Срок выполнения работ – 2013 год.

          Стоимость выполнения работ – 3 347,52 тыс. руб., в том числе ориентировочная стоимость проектных работ – 269,47 тыс.руб.
Подключение потребителей к ТП 160 с закрытием котельной №13.

Реконструкция ТП 160.

    Котельная №13, по адресу г.Курган, ул.Смирнова,7а, работает на мазуте, расположена в центре города Кургана. Закрытие котельной позволит:

- улучшить экологическую обстановку в городе;

- экономить значительные материальные средства из-за отсутствия   

   необходимости закупать дорогостоящее топливо, обслуживать и  

   ремонтировать сложное и изношенное теплотехническое оборудование.

 Срок выполнения работ – 2013 год.

Стоимость выполнения работ – 12 645,09 тыс.руб., в том числе ориентировочная стоимость проектных работ – 1150 тыс.руб.
Глава 9. Организационный план реализации технических мероприятий на 2016-2025 годы

	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Цель мероприятия
	Местоположение участка
	Вид работ
	Срок реализации (год)

	1
	Строительство новых тепловых сетей к застраиваемым микрорайонам п.Заозерный
	Подключе

ние теплоснабжения перспектив

ной застройки

от ТЭЦ-2
	п.
Заозерный
	Определение источника финансирова
ния

Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы
	

	2
	4 мкр
	
	
	
	

	3
	11 мкр
	
	
	
	

	4
	12 мкр
	
	
	
	

	5
	13 мкр
	
	
	
	

	6
	14 мкр
	
	
	
	

	7
	7 мкр
	
	
	
	

	8
	8 мкр
	
	
	
	

	9
	Мкр «Речелстрой» Челябинск
	
	
	
	

	10
	Район ВКНЦ
	
	
	
	

	11

	15 мкр
	Подключе

ние теплоснабжения перспектив

ной застройки

от Курганской ТЭЦ
	
	Определение источника финансирования

Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы
	

	12
	в квартале улиц Бажова-Профсоюзная-Галкинская-пер.Энгельса  СТ-36
	Определение источника теплоснабжения
	
	Определение источника финансирования

Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы
	

	13
	многоэтажная жилая застройка на б.Солнечный СТ-36


	Определение источника теплоснабжения
	
	Определение источника финансирования

Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы
	


            Подключение новой тепловой нагрузки к централизованной схеме теплоснабжения требует постоянной проработки ее развития, поэтому согласно федерального закона №190-ФЗ от 27.07.2010 «О теплоснабжении» определен радиус эффективного теплоснабжения – это сектор радиусом 5 км от источника теплоснабжения  на жилой массив города Кургана (приложение № 9).

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. В соответствии с положениями статьи федерального закона №190 «О теплоснабжении» одним из принципов организации отношений в сфере теплоснабжения является «обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения и развитие систем централизованного теплоснабжения, обеспечение экологической безопасности теплоснабжения. Государственная политика в сфере теплоснабжения направлена на обеспечение соблюдения общих принципов организации отношений в сфере теплоснабжения, установленных статьей 3 ФЗ №190 и п.3.4.5.1 решения №148 от 15.06.11 Курганской городской думы «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования города Кургана», поэтому дальнейшее развитие системы теплоснабжения  г.Кургана должно предусматривать уход от децентрализованных источников теплоснабжения и принятие приоритетного направления по развитию систем централизованного теплоснабжения с комбинированной выработкой тепловой энергии (тепловая , электрическая энергия), что обеспечит:

-  надежность теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов; - энергетическую эффективность теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

-  экономическую обоснованность доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения;

- стабильные условия осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

-  обеспечит экологическую безопасность теплоснабжения.

            Таким образом, на территории муниципального образования города Кургана приоритетным является использование централизованных источников комбинированного теплоснабжения в соответствии с федеральным законом №190-ФЗ от 27.07.2010  «О теплоснабжении» и п.3.4.5.1 решения №148 от 15.06.11 Курганской городской думы «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования города Кургана».

Глава 10. Инвестиционная программа ОАО «Курганская генерирующая компания»
            Курганской городской Думой решением №25 от 17 февраля 2010 г. утверждена инвестиционная программа ОАО «Курганская генерирующая компания» по развитию, реконструкции и модернизации тепловых сетей в городе Кургане, эксплуатируемых ОАО «Курганская генерирующая компания» на 2010-2014 годы. 

            Программой предусмотрены следующие технические мероприятия на магистральных тепловых сетях города от Курганской ТЭЦ, обеспечивающие развитие системы теплоснабжения, реконструкцию теплосетей для нужд нового строительства, повышения качества услуг, предоставляемых потребителям:                                                                                            

В целях развития системы теплоснабжения, реконструкции теплосетей для нужд нового строительства, повышения качества услуг, предоставляемых потребителям и снижения потерь энергоресурсов в системе теплоснабжения разработаны технические мероприятия, обеспечивающие развитие системы теплоснабжения, реконструкцию существующих теплосетей в городе Кургане, эксплуатируемых ОАО «КГК» на 2010-2014 годы (таблица 2).

Перечень мероприятий определен в соответствии с техническим заданием на разработку инвестиционной программы  ОАО «Курганская генерирующая компания» по развитию, реконструкции и модернизации тепловых сетей в городе Кургане, эксплуатируемых ОАО «Курганская генерирующая компания»,  на 2010-2014 годы, утвержденным решением Курганской городской Думы от 23 декабря 2009 года № 383, путем проведения гидравлических расчетов системы теплоснабжения с помощью комплекса программ «Гидравлика» (пакет программ для визуализации гидравлических расчетов сложных теплосетей с применением АРМа «Гидравлика» и графической оболочки «Субграф») с использованием подложки карты города Кургана, на которую нанесена расчетная схема теплосетей. Разработка расчетного эксплуатационного гидравлического режима производилась путем проведения многовариантных гидравлических расчетов при заданных тепловых нагрузках и созданной модели теплосети с заданными гидравлическими характеристиками расчетных участков теплосетей и НС. 

Создание оптимального гидравлического режима теплосетей возможно лишь при выполнении целого ряда высокозатратных мероприятий по увеличению пропускной способности теплосетей. Существующий гидравлический режим не создает необходимых условий для подключения потребителей и переносит часть проблем неудовлетворительной гидравлики на потребителей, эксплуатирующих ЦТП и индивидуальные тепловые пункты (далее – ИТП).

§16. План технических мероприятий

	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Цель мероприятия
	Местоположе
ние участка
	Вид работ
	Срок реализации (год)

	1
	Реконструкция участка теплосети от ТК*-50/1 до ШП** с увеличением диаметров с 2 dу700 мм на 2 dу800 мм
	Увеличение пропускной способности теплосети
	В кварталах улиц К.Маркса-Односторонка-Советская-Б.Петрова, Куйбышева-Красина-Томина-рекаТобол


	Строительно-монтажные работы

(далее-СМР), проект
	2010-2011

	2
	Реконструкция участка теплосети  от СТ***-247 до НС-1,2 с увеличением диаметров с 2 dу700 мм на 2 dу800 мм
	Увеличение пропускной способности теплосети
	В кварталах улиц Климова-Сибирская-Б.Петрова, 1 Мая-Интернациональная-Войкова-Свердлова, Косая-Р.Зорге-Пушкина, Бажова-Профсоюзная-Галкинская-пер.Энгельса, в районе пересечения улиц 9 Января-Пушкина-Гоголя
	СМР, проект
	2010-2011

	3
	Реконструкция участка теплосети  от ТК-50/1 до ТК-39/19 с увеличением диаметров с 2 dу500 мм на 2 dу700 мм
	Увеличение пропускной способности теплосети
	В кварталах улиц К.Маркса-Односторонка-Советская-Б.Петрова, Климова-Сибирская-Б.Петрова
	СМР, проект
	2010-2011

	4
	Реконструкция участка теплосети от ТК-39А до ТК-39/6 с увеличением диаметров с 2 dу500 мм на 2 dу600 мм
	Увеличение пропускной способности теплосети
	В кварталах улиц Куйбышева-Красина-Томина-рекаТобол, Климова-Сибирская-Б.Петрова, Бажова-Профсоюзная-Галкинская-пер.Энгельса
	СМР, проект
	2010-2011

	5
	Реконструкция участка теплосети от НС-1,2 до ТК-32 с увеличением диаметров с 2 dу700 мм на 2 dу800 мм
	Увеличение пропускной способности теплосети
	В квартале улиц Куйбышева-Красина-Томина-рекаТобол, точечная застройка Центральной части города (в квартале улиц Красина-Куйбышева-Пролетарская-К.Мяготина), в районе пересечения улиц 9 Января-Пушкина-Гоголя 
	СМР, проект
	2012

	6
	Реконструкция участка теплосети от ТК-48 до ТК-50/1 с увеличением диаметров с 2 dу500 мм на 2 dу600 мм
	Увеличение пропускной способности теплосети
	Точечная застройка Центральной части города (в квартале улиц Красина-Куйбышева-Пролетарская-К.Мяготина)
	СМР, проект
	2012

	7
	Реконструкция НС №1,2 и КРУ****-6кВ со строительством новой НС по ул.Р.Зорге
	Увеличение производительности НС №1,2, КРУ6кВ
	В кварталах улиц Куйбышева-Красина-Томина-рекаТобол, Климова-Сибирская-Б.Петрова
	СМР, проект
	2012 -2013

	8
	Реконструкция участка теплосети от ТК -39/19 до ТК-39/20 с увеличением диаметров с 2 dу500 мм на 2 dу600 мм
	Увеличение пропускной способности теплосети
	В кварталах улиц Куйбышева-Красина-Томина-рекаТобол, Климова-Сибирская-Б.Петрова
	СМР, проект
	2012 -2013

	9
	Реконструкция НС №7 и КРУ-6кВ с заменой насосов
	Увеличение производительности НС №7 и КРУ-6кВ
	В кварталах улиц К.Маркса-Односторонка-Советская-Б.Петрова, Куйбышева-Красина-Томина-рекаТобол, Климова-Сибирская-Б.Петрова
	СМР, проект
	2013

	10
	Реконструкция участка теплосети от ТК-41 до ТК-43 с увеличением диаметров с 2 dу700 мм на 2 dу800 мм
	Увеличение пропускной способности теплосети
	Точечная застройка Центральной части города (в квартале улиц Красина-Куйбышева-Пролетарская-К.Мяготина)
	СМР, проект
	2013-2014

	11
	Реконструкция участка теплосети от Коллекторной до СТ-36 с увеличением диаметров с 1 dу900 мм на 1 dу1000 мм
	Увеличение пропускной способности теплосети
	В квартале улиц Куйбышева-Красина-Томина-рекаТобол, в районе пересечения улиц 9 Января-Пушкина-Гоголя, в кварталах улиц 1 Мая-Интернациональная-Войкова-Свердлова, Косая-Р.Зорге-Пушкина, Бажова-Профсоюзная-Галкинская-пер.Энгельса,  Бульвар Солнечный 
	СМР, проект
	2014 

	12
	Реконструкция участка теплосети от СТ-152 до СТ-247 с увеличением диаметров с 2 dу800 мм на 2 dу1000 мм
	Увеличение пропускной способности теплосети
	В квартале улиц Куйбышева-Красина-Томина-рекаТобол, в районе пересечения улиц 9 Января-Пушкина-Гоголя, в кварталах улиц 1 Мая-Интернациональная-Войкова-Свердлова, Косая-Р.Зорге-Пушкина, Бажова-Профсоюзная-Галкинская-пер.Энгельса,  Бульвар Солнечный
	СМР, проект
	2014


*-тепловая камера (далее – ТК);

**- шахта подъема (далее – ШП);

***-стойка (место врезки) – (далее – СТ);

****-контрольно-распределительное устройство (далее – КРУ).

§17. Краткая характеристика мероприятий
 Реконструкция участка теплосети от ТК-50/1 до ШП с увеличением диаметров с 2 dу700 мм на 2 dу800 мм. Реконструкция данного участка позволит увеличить пропускную способность теплосети «Южная», обеспечить качественное теплоснабжение существующих потребителей Центральной части города от ул.Пролетарская до района «Кургансельмаш», а также  обеспечить подключение дополнительной тепловой нагрузки вновь застраиваемых районов - в кварталах улиц К.Маркса-Односторонка-Советская-Б.Петрова, Куйбышева-Красина-Томина-река Тобол. 

Реконструкция данного участка позволит исключить подтопление грунтовыми водами и снизить потери в теплосетях.

 Реконструкция участка теплосети от СТ-247 до НС-1,2 с увеличением диаметров с 2 dу700 мм на 2 dу800 мм.

Реконструкция данного участка позволит увеличить пропускную способность теплосети «Южная», обеспечить потребителей Центральной части города теплоэнергией улучшенных параметров и обеспечить подключение дополнительной тепловой нагрузки вновь застраиваемых районов - в кварталах улиц Климова-Сибирская-Б.Петрова, 1 Мая-Интернациональная-Войкова-Свердлова,  Косая-Р.Зорге-Пушкина, Бажова-Профсоюзная-Галкинская-пер.Энгельса, в районе пересечения улиц 9 Января-Пушкина-Гоголя. 

 Реконструкция участка теплосети от ТК-50/1 до ТК-39/19 с увеличением диаметров с 2 dу500 мм на 2 dу700 мм.

Реконструкция данного участка позволит увеличить пропускную способность теплосети «Южная», обеспечить качественное теплоснабжение существующих потребителей Центральной части города от ул. Пролетарская до района «Кургансельмаш», а также обеспечить подключение дополнительной тепловой нагрузки вновь застраиваемых районов - в кварталах улиц К.Маркса-Односторонка-Советская-Б.Петрова, Климова-Сибирская-Б.Петрова. 

 Реконструкция участка теплосети от ТК-39А до ТК-39/6 с увеличением диаметров с 2 dу500 мм на 2 dу600 мм.

Реконструкция данного участка позволит увеличить пропускную способность теплосети «Южная», обеспечить потребителей Центральной части города теплоэнергией улучшенных параметров и обеспечить подключение дополнительной тепловой нагрузки вновь застраиваемого района - в кварталах улиц Куйбышева-Красина-Томина-рекаТобол, Климова-Сибирская-Б.Петрова, Бажова-Профсоюзная-Галкинская-пер.Энгельса.         

 Реконструкция участка теплосети от НС-1,2 до ТК-32 с увеличением диаметров с 2 dу700 мм на 2 dу800 мм.

Реконструкция данного участка позволит увеличить пропускную способность теплосети «Южная», обеспечить потребителей Центральной части города теплоэнергией улучшенных параметров и обеспечить подключение дополнительной тепловой нагрузки вновь застраиваемых районов - в квартале улиц Куйбышева-Красина-Томина-река Тобол, точечной застройки центральной части города в квартале улиц Красина-Куйбышева-Пролетарская-К.Мяготина, в районе пересечения улиц 9 Января-Пушкина-Гоголя. 

 Реконструкция участка теплосети от ТК-48 до ТК-50/1 с увеличением диаметров с 2 dу500 мм на 2 dу600 мм.

Реконструкция данного участка позволит увеличить пропускную способность теплосети «Южная», обеспечить потребителей Центральной части города теплоэнергией улучшенных параметров и обеспечить резервирование пропускной способности теплосетей «Северная-2» и «Южная». 

 Реконструкция НС №1,2 и КРУ-6 кВ со строительством НС по ул.Зорге.

Реконструкция данного участка позволит увеличить пропускную способность теплосети «Южная», обеспечить потребителей Центральной части города теплоэнергией улучшенных параметров и обеспечить подключение дополнительной тепловой нагрузки вновь застраиваемых районов - в кварталах улиц Куйбышева-Красина-Томина-река Тобол, Климова-Сибирская-Б.Петрова.

 Реконструкция участка теплосети от ТК-39/19 до ТК-39/20 с увеличением диаметров с 2 dу500 мм на 2 dу600 мм.

Реконструкция данного участка позволит увеличить пропускную способность теплосети «Южная», обеспечить потребителей Центральной части города теплоэнергией улучшенных параметров и обеспечить подключение дополнительной тепловой нагрузки вновь застраиваемого района - в кварталах улиц Куйбышева-Красина-Томина-река Тобол, Климова-Сибирская-Б.Петрова. 

  Реконструкция НС № 7 и КРУ-6кВ с заменой насосов.

Реконструкция НС № 7, с увеличением производительности насосного оборудования, позволит  увеличить пропускную способность теплосети «Южная», нормализовать гидравлический режим и частично исключить из работы насосное улиц К.Маркса-Односторонка-Советская-Б.Петрова, Куйбышева-Красина-Томина-река Тобол, Климова-Сибирская-Б.Петрова.

 Реконструкция участка теплосети от ТК-41 до ТК-43 с увеличением диаметров с 2 dу700 мм на 2 dу800 мм.

Реконструкция данного участка позволит увеличить пропускную способность теплосети «Южная», обеспечить потребителей Центральной части города теплоэнергией улучшенных параметров и обеспечить после реконструкции НС №1,2 по ул. Зорге резервирование пропускной способности теплосетей «Северная-2» и «Южная».

 Реконструкция участка теплосети от коллекторной станции до СТ-36 с увеличением диаметров с 1 dу900 мм на 1 dу1000 мм.

Реконструкция данного участка позволит увеличить пропускную способность теплосети «Южная», обеспечить теплоснабжение вновь застраиваемых районов - в квартале улиц Куйбышева-Красина-Томина-река Тобол, в районе пересечения улиц 9 Января-Пушкина-Гоголя, в кварталах улиц 1 Мая-Интернациональная-Войкова-Свердлова, Косая-Р.Зорге-Пушкина, Бажова-Профсоюзная-Галкинская-пер.Энгельса, Бульвар Солнечный.      

Реконструкция участка теплосети от СТ-152 до СТ-247 с увеличением диаметров с 2 dу800 мм на 2 dу1000 мм. Реконструкция данного участка позволит увеличить пропускную способность теплосети «Южная», обеспечить подключение дополнительной тепловой нагрузки - в квартале улиц Куйбышева-Красина-Томина-рекаТобол, в районе пересечения улиц 9 Января-Пушкина-Гоголя, в кварталах улиц                      1 Мая-Интернациональная-Войкова-Свердлова, Косая-Р.Зорге-Пушкина, Бажова-Профсоюзная-Галкинская-пер.Энгельса, Бульвар Солнечный.
§18. Технико- экономическое обоснование выбора оборудования, применяемого в мероприятиях инвестиционной программы для увеличения пропускной способности теплосетей
Для увеличения пропускной способности теплосетей предусматривается реконструкция повысительных НС  №1,2 по ул. Р.Зорге, НС №7 по ул.Станционная и реконструкция теплосетей с увеличением диаметров трубопроводов. Реконструкция НС предусматривает замену существующего насосного оборудования.

Сравнительный анализ выбора насосного оборудования представлен в таблице 3, трубопроводов - в таблице 4. В связи с тем, что наличие насосов требуемых характеристик, обеспечивающих перекачку сетевой воды с принятой в системе теплоснабжения города Кургана температурой теплоэнергии ограничено, для сравнения приняты 2 типа насоса. При этом насосы модификации Д могут применяться для теплоэнергии с температурой  не выше 85 °С.   
§19. Сравнительный анализ выбора насосного оборудования

	№п/п
	Оборудование
	Производитель
ность, м3/час
	Напор, м.вод.ст
	Коэффициент полезного действия
	Стои

мость, тыс.руб.
	Выводы

	1.


	Насос СЭ 2500-60


	2500


	60


	83


	265


	Для реконструкции НС-1,2 принят насос СЭ2500-60

	2.
	Насос Д 2500-62


	2500
	62


	80
	315
	

	3.


	Насос СЭ 1250-75


	1250


	75


	88


	195


	Для реконструкции НС-7 принят насос  СЭ 1250-75

	4.


	Насос Д 1250-65


	1250


	65


	86


	220


	

	5.
	Насос СЦН 1250-70-11


	1250
	75
	86
	200
	


          Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» для трубопроводов теплосетей предусмотрены стальные электросварные трубы или бесшовные стальные трубы. В связи с тем, что применение труб из углеродистых сталей для районов с расчетной температурой наружного воздуха до -30°С ограничено, для сравнения приняты трубы из низколегированной стали 17Г1С. Трубы стальные бесшовные из углеродистых и низколегированных сталей производятся до наружного диаметра 426 мм. В связи с отсутствием бесшовных труб необходимого типоразмера в инвестиционной программе используются трубы электросварные прямошовные.    

§20. Сравнительный анализ выбора труб стальных  для реконструкции тепломагистралей

	№, п/п
	Оборудование
	Стоимость, руб/тн
	Выводы

	
	
	Электросварная прямошовная
	Стальная бесшовная
	

	1.
	Труба Ø630х8 17 Г1С
	55500
	Отсутствуют
	Для реконструкции теплосетей принята электросвар
ная прямошовная труба

	2.
	Труба Ø720х9 17 Г1СУ
	52000
	Отсутствуют
	

	3.
	Труба Ø820х8 17 Г1СУ
	52000
	Отсутствуют
	

	4.
	Труба Ø1020х8 17 Г1СУ
	56500
	Отсутствуют
	


Гидравлический режим  участков реконструкции на существующее положение и после реконструкции: 

 Реконструкция участка тепломагистрали от ТК-50/1 до ТК-39/19 с увеличением диаметров с 2 dу500 мм на 2 dу700 мм;

 Реконструкция участка тепломагистрали от ТК-39/19 до ТК-39/20 с увеличением диаметров с 2 dу500 мм на 2 dу600 мм

До реконструкции:

[image: image3.png]5| gl 2
gl g3
gl & a
2|
IEIEELD)
“oerse 1o
1o
guEenil
sl
“weziseil
oovions
“voase 1 B g
B . H >
ozeE | [T HE
g2
&
“suseai Shil] g _
g
g @
S 3
. " aw0s 251 0k 08l b bis 02 02| SH g
m £ 4 5
~m H = 8
o E
(%] = m B8
“wios w9y wev cif v wis ozl w2l v cls &
S R
Cwosul] vl ven| sivi| vig[ bis g eeg  eee| 8Ez (3 ]
2 g
= a g 2
S B g 3
wn = g o
¥ wossi1] e SSsha g
= 2 5 % 8 % © s 5 8 & 5 £ d
g 8 2 8 8 2 858 8 R 8 F& —
[} g g
= EL| s
T - e B H
o 5 = g oz5z 27 3 1 % =&
3 gng s -8 EE |25 g5_:% & g] @ S
58 H 2 8§ |§2 g-2 & i}

o sug H s |3 E B[F |2E EeE 2 g
SH-IE g F ¢ g3 (12 858 g 2l g
= 5 552 H g 3F g |E fEe B HER
= S 2o H 2 52 =B [§3 =Bz :|f gl 5 ¢
o K SEE 2 F-- s £z 3iz 3% ElB 85

B §28 £ B B8 5B B3 gpis 5P ¥

] Bzi H Elgs 8F lzpz $:¢ &

T 525 £ 5 |& 8 gle |ae 958 gf Sl L L





После реконструкции:
[image: image4.png]anpaeseHve TK-50/1 - CT-39/33

Hanpasnenie
Tkes0/ - CT-39/33 Viamenmts
rpepenaoun: yoros-21

s o7, senmi 7.2 e

(e Tpacc-3085.0 1 145

140
135
130
125
120
15
10
105
100
%
£
o5
2
g
o
65
2

Heverosare yana

< o o o = < < w glas o @
5 g 5 H H g8 g g E Zon g 5
;4 g2 ;4 2 g8 & & 2 piEe vy
[Grweea yora () o o = - - oo @ o o wiaio o =
Pacsan sopel i3k o o - ol o o ~ - . - .
Inogarow Tpyonposon g 2 £ € 85 g 8 k] HEE ==
loBpaeti Toysanoso e % H ¢ 8§ 8 g g g8 S
Pacronaraeueii ran () = @ “ o o - - N o
[BryThenua guatves: () P - = al v " 5 5 wiaie 2 o
InoRsrou TpyBenposo 1] g g 83 8 8 8 bt 8
lospaeih rpysonoso g g g g 3 % 8 8 8 bt g %
(A yzcca () IR N N . o s ° g 3
oA pysonposon g 8 8 8 g8 2 S 8 288 g g
lospareih Tpysonoso g 8 8 8 i) 2 8 8 288 g 2
Fovep yccria 8 < o © 8l g o 5 B aioz g g
g = 2 2 & & g 8 g RRE o
an >
Moanueate ece | [V Moanueu Wpnept Lnuma Daenerve HacrpouTe
[~ Penaktvposats OueHs MENKUi ¥ 958
v — - -
W Tasua o o [ Tieuarate |

I *pecr e
F Corea Coxparus | Coxparuims kax.. | Pasora co cnvekom | [Bua | T

dmar | T




Реконструкция участка тепломагистрали от ТК-39/19 до ТК-39/20 с увеличением диаметров с 2 dу500 мм на 2 dу600 мм

До реконструкции:

[image: image5.png]anpaeseHue TK-39 - TK-39/19

Hanpasnenie

MamennTe

[Orregermownc yon05 18
s o7, seumi-70.2 15
v Tpaceei 23130 1
140
135
130
125
120
15
110
105
100
o
@
as
a
7
n ;
& ¢ — ¢ ¢ +
Hamerooare yana T T T ol o o o - o
2 g E E 3 3 3 3 3 3
(Orineria yona () o o w S @ @ w o
Pacsan sopel i3k ; ; I o o . o
Inoasouwt ToySanpozon 8 =i 2g 5 & 3 g g L
loBpaeti Toysanoso 2 2 2 & F B g & 2
Pacronaraeueii ran () w o . w o ! N o
[ty Toers e () - A . - - - -
InoRsrou TpyBenposo i BB G B B 5 5 5
lospaeih rpysonoso 5 A T 5 5 5 5
(A yzcca () N N
Inoperouy pyBanposon 2 8
lospareih Tpysonoso 8
Howep yuacria ®
2 |
0[] >
Moanucars ece | ¥ Moanuen Wpupt Dnmria Oeenerie Hacrpouts
Ouere venkun v | |24 [1512 —
i [~ Penakuposate | =l a0
B B leuarats
pacr e
I Conea (Cuxpauwhl Coxparut kak...| Pasiora ca crckar | [Bual ] T

dmar | T




После реконструкции:

[image: image6.png]anpaeseHve TK-39 - TK-39/19

Hanpasnenie

TH-39- TK-39/19 MsriennTe

[OpeRenmowX 7375519
i or. oeumi-70 2 150
[Annva Tpaceer23130m s
140

135

130

125

120

15

10

105

100

%

£

o5

2

g

o

65

Heverosare yana

N FI- I - - - HE- H
|OTmETKS y3na (M) = ~ @ © ~lelon o @ "~ @ w 3
Facon sorer (03 o e . " . - o
rogsow Teysamposon & & 8 @gn 3 H @ B g
ctparets Toysanposon L Siogisisl B 8 8 B & R
[Pacnonarsensit Hanop () o o o o - @ o o " o o o < n
[BryThenua guatves: () o o - < siel - - = i I
Inoasowyit TpyBonpoBos T T T bl b bl bl & & & B &
|oBpaTHet TRYBOMROBOA T T T bl HE & bl bl & & & B&
| AnHa yuacTa (m) - o o - - - . .
rogsou Toyeposon g 8 g & 8gp B 2 & B e & 3
|oBpaTHEI TRYSONROBOA a e e I oig R 2 e ° RR e 2
fHove yuecria = 2 5 8 B3 o8 8 & 8 ] 8 3
. [ T T & & [ & &
an >
Moanueate ece | [V Moanueu Wpnept Lnuma Daenerve HacrpouTe
[ Penaxruposars |0uere menkii v | 1873 701 —
v - :
v Tasnuua B e ]

I *pecr e
F Corea Coxparus | Coxparuims kax.. | Pasora co cnvekom | [Bua | T

dmar | T




Реконструкция участка тепломагистрали от Коллекторной до СТ-36 с увеличением диаметров с 1 dу900 мм на 1 dу1000 мм

До реконструкции:

[image: image7.png]anpaeseHue CT.7A - 1Or-1

Hanpasnenie

ERT - | oo

orpepenmowec yor05-19
M oTaa. serana77.0 180
e Tpacce 282200155
150
145
140
135
130
125
120
s
110
105
100
o
@
o
&
7
n
amas e yona 7 7 PR
= H Eilo8l LBl el
< g S8 5 @noeigze
5 5 25 8 2% 2855
[OrweTa yana () o o oo o oo o oalal
Facon sorer (03 ~ . o ol o -
Inogarowit TpySonposon & b 2 s $5:8835
osarni Toygenposon & & 3% =3 %8N
[Pacnonarsensit Hanop () . o RS o
[Bryoeras uanreTo (o) o o eisl 3 Bleimig 3
Inopaoup ToySonposon ] ] 8% & 888 g
S ToySonpoeon ] ] 28 & BBEE g
| AnHa yuacTa (m) - - - - -
Incamouyit TpySonposca 2 g3 2 8B8a g
loparHei TpyGonposan 2 8 8
Fovep yccria R E—
& # |
i >
Moanvcate ece | v Moanuon IUJPV@T Lnna Lesnerve Hactpoute
OueHs MENKUi ¥ 1424
™ Penakruposars = ‘ ‘
v
”:Taﬁ””“a e Meuarare
"Kpect" ,— —
I Conea Coxparure | Copanme kak..| Pasora co cncxar | [Buat ~ T

Py




После реконструкции:

[image: image8.png]anpaeseHuve C:

Hanpasnenie
Cr.7A-10r1

[Orpegenaowe yanos 19
. aTar. semane77.0
[ Tpacen-2922 0w 170

180

150

140

130

120

110

100

@

E

n

Heverosare yana T T

< = = z = 5 £ 8

= = 3 & = ) 2 = v I3

= < M g F 2 & R

ts3 5 5 5 5 5 5 22 2 255
[Grweea yora () o w @ Y o o gieiaiaigio
Pacsan sopel i3k - o o o o = =
R —— H 3 g g 8 8 833338
[oBparmei TpySonposon L3 k3 L3 kel Ll L} AR B FEE
[Pacnonarsensit Hanop () - w“ o = 2es
[Bryoeras uanreTo (o) - N - = = = Sieis ainy
Inopasouya TpySarposon g 8 g 8 g 8 28,8888
JoSpamiet TpySomposon g 2 g 8 i 8 28,8, 888
(A yzcca () N N IR o A
Inoasowit TpySormozon g g g g & 2 28 oiniBie
lobparmeii TpyBonposan g g g @ & 2 S8
etvep yscria - N R 2 . 8 g

8 [ 8 8 & fa 3 |

an >

Moanueate ece | [V Moanueu IUJPW Dnuva Daenerve HacrpouTe
OueHs MENKUi ¥ 864
™ Penakruposars = ‘ ‘
v
"Kpect"

I Conea Coxparure | Copanme kak..| Pasora co cncxar | [Buat ] e

dmar | T




1) Реконструкция участка тепломагистрали от ТК-48 до ТК-50/1 с увеличением диаметров с 2 dу500 мм на 2 dу600 мм;

2) Реконструкция участка тепломагистрали от ТК-50/1 до ШП с увеличением диаметров с 2 dу700 мм на 2 dу800 мм;

3) Реконструкция участка тепломагистрали от ТК-41 до ТК-43 с увеличением диаметров с 2 dу700 мм на 2 dу800 мм

До реконструкции:

[image: image9.png]anpaeseHue MNC3-7 - TK-39

Hanpasnenie

MamennTe

[Orregermownc yon05 18
s o7, seumi-73.0 e
(v Tpaceei23820 1

180

150

140

130

120

110

100

@

E

n

Heverosare yana

" g H 2 o w 3 o

2 5.3 =4 =4 f=tili=4 £ E =4 =4
(OTmera yana () o o = o o o @ < o -
Pacsan sopel i3k S - - - o - -
Inoassoui TpyBenposo &8 L < il g g g
|oBpaTHe TPYBoNpOBCA ] & b3 EHE) 2 8 2 g
Pacronaraeueii ran () o @ ~ o . o~ « @
[Brorreemanh o () [, 5 o - < o o 5
InoRsrou TpyBenposo I g 5 55 Eil 5 2
loBparHei TpyGonpos s RLR R 5 bt} 5B & £
[Ana yuoTsa () IR _ _ N N _ N
InoRssouyi TpyBenposo I 8 8 Bg 8 g g8 g
|ofipaTHe TyGonposos S & 2 28 28 & 2
Hovep yuecria o & o o o g 8 5 g 3

2R # & 28 8 & ] 8 |
an >
Moanucars ece | ¥ Moanuen IUJMW Dnmria Oeenerie Hacrpouts
OueHs MEnKWA v 1738 —
[ Penaktuposars = ‘ ‘
v
,’:Taﬁ””“ﬁ‘ B Meuarars
"Kpecr* B =] —

I Conea Coxparure | Copanme kak..| Pasora co cncxar | [Buat ] T

dmar | T




После реконструкции:
[image: image10.png]anpaeseHue MNC3-7 - TK-39

Hanpasnenie
NC3-7-Tk-39 Viavenurs
rpepenmowicyomoe1s 150

. a7ar. semane-73.0
[ Tpacen-23820 1
150

140

130

120

110

100

@

E

n

Heverosare yana

i a o H Fy S A Ed o 2 g

2 55 F £ z z z z z IE
[Grweea yora () o o o = o o @ - @ @ o
Pacsan sopel i3k e oo " - s e o @ -
——— B 8 8 gy g @ E] g g 3
g TpySonposo, B & 8 5 kS L 8 g § 8 2
Pacranaraeuei enon () o o w - PP w - [SENSE
[BrtyToerruAR iameTh () 4 e e o ° - - o o 3 = =
Inopaou ToySonpoeon B B 8 4 g I g g B3 g
loBparHei TpyGonpos s B2 2 4 5 5 & 5 5 R £
[Anua yecTi () 2w o - g IS 2 2 5
InoRssouyi TpyBenposo 8 2 g 8 8 g & P 8 g8 3 &
|o6paTHe TpySonROB A I - & 2 | 2 B & 2 3 2
Fovep yccria I o o [ 5 A s 3 g

2 & & # & 8 5 g g 3 g
an >
Moanueate ece | [V Moanueu IUJPW Dnuva Daenerve HacrpouTe
OueHs MENKUi ¥ 88.7
™ Penakruposars = ‘ ‘
v
"Kpect"

I cons Coxparure | Copanme kak..| Pasora co cncxar | [Buat | Butitu

dmar | T




Реконструкция участка тепломагистрали от ТК-506 до ТК-508 с увеличением диаметров с 2 dу500 мм на 2 dу600 мм

До реконструкции:
[image: image11.png]anpaeseHue MC3-3/3

TK-515

Hanpasnenie

MamennTe

[Crpegenowx yonos-11
. a7ar. semne70.0 .

180

v Tpaceei2134.0 180 {78
150
140
130
120

32
110

100

@

E

n

Heverosare yana

[Pacnonaraemet ranp ()

2 o wig o E - o
|OTMeTKa yana (m) o @ - =ia o o o =
Facon sope () " o = o Py - ~
Inoparouy TpyBanposo £ g i g g g ]
JobaTHeth TySnposoR 5 b 13 13 g 13 %

Lsg

1512

l23

1540

bssa

L7

[Brypervas ameTo (o)
Inogsrowt TpySonposan

lobparmeit TpyBonposan

1414,

1414,

1414,
14 51

514514,

514514,

514514,

514514,

(A yacia )

Incamouyit TpySonposca & & 8x 2 & & &
|oBpaTHe TPYBoNpOBOA & & kS 2 & & &
[owep ysacTia o 2 sz = 5 5 -
an >
Moanueats sce | [ Moanwcn IUJPW»Y Dnmria Oeenerue Hacrpouts
Ouere venan | | [1236 —
Pegakriposars I~
v Tesnuua I™ Peasrup rep—

Bua
I~ *Kpecr*
Coxparure | Copanme kak..| Pasora co cncxar | [Buat ]

[~ Cerka

Buitn

i

]





После реконструкции:

[image: image12.png]anpaeseHue MNC3-3/3 - TK-515

Hanpasnenie
NC3-3/3-Tk515

MamennTe

orpeermom yoros 11
ot o7 senimn 700 .
T L
e \Qj
150
140
e
e
0
100
El
80 i
wl
- o - - - - -
[OrweTa yana () o o @ - - - - a
Facon sorer (03 . . - - o - o
ogwow Toysamposon 8 8 13 13 2 & &
ctparets Toysanposon ¢ 8 8 8 e §
[Pacronaraewos Hanop () o - s - - @
[BrtyToends gusmmers () N N N N N N
oawow ToyBamposon z i H i i i
obparre oysanposon z S 2 S S S
(B yascTca () R N . - 2 8
ronwow TeyBamposon 5 k3 & 5 g 3 & 8
lobnaTHuis TpyBonposon 5 z & & g K 2 8
Fowep ysecria a 2 2 < - A » 2
& & & & & & & &
%: [ B
Moanvcare sce | v Moanuen IUJPW Dnuva Daenenve HactpouTs
OueHs MENKUi ¥ 65.0
[ Penaktuposars = ‘ ‘
v
"Kpect" T
I Conea Coxparure | Copanme kak..| Pasora co cncxar | [Buat ] T

dmar | T




                                                                                            Приложение 1










к схеме теплоснабжения

  








г.Кургана

Ремонтно-эксплуатационные районы СП «Тепловые сети»

1.Первомайский ремонтно-эксплуатационный район обеспечивает тепловой энергией и горячей водой потребителей мкр.Заозерный, мкр.Энергетики.

В эксплуатации:

- 82,421 км тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения в двухтрубном исчислении;

-  43  центральных тепловых пункта;

-  2 повысительных насосных станции.

В ЦТП установлены кожухотрубные водоподогреватели -261шт., пластинчатые ВВП-26 шт.,насосы-193 шт.

Температурный график 115 -70 ºС (приложение №5). Общее количество подключенных объектов теплоснабжения в Первомайском ремонтно-эксплуатационном  районе – 497. 

Общая подключенная нагрузка – 203,31 Гкал/час, из них:

                                              Отопление – 166,779 Гкал/час;

                                              ГВС            - 27,169 Гкал/час;

                                              Вентиляция – 9,362 Гкал/час.

2.Центральный ремонтно-эксплуатационный район обеспечивает тепловой энергией и горячей водой потребителей центральной части города до железной дороги от ул.Ленина до ул. Зорге ул.Станционной и район железнодорожного вокзала.

В эксплуатации:

- 57,41 км тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения в двухтрубном исчислении;

-  40  центральных тепловых пункта;

-  6  повысительных насосных станции.

В ЦТП установлены кожухотрубные водоподогреватели -182шт., пластинчатые ВВП-25 шт.,насосы-228 шт.

Температурный график 110-70°С (приложение №6). Общее количество подключенных объектов теплоснабжения в Центральном ремонтно-эксплуатационном районе – 498.           Общая подключенная нагрузка – 159,265 Гкал/час, из них:

                                              Отопление – 127,995 Гкал/час;

                                              ГВС            - 17,741 Гкал/час;

                                              Вентиляция – 13,529 Гкал/час.

3.Северный ремонтно-эксплуатационный район обеспечивает тепловой энергией и горячей водой потребителей поселка Северный и жилой массив по ул.Некрасова.

В эксплуатации:

27,5 км тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения в двухтрубном исчислении;

-  14  центральных тепловых пункта;

-  2  повысительных насосных станции.

Температурный график110-70°С (приложение №6). Общее количество подключенных объектов теплоснабжения в Северном ремонтно-эксплуатационном районе – 215.

Общая подключенная нагрузка – 71,645 Гкал/час, из них:

                                              Отопление – 60,107 Гкал/час;

                                              ГВС            - 7,172 Гкал/час;

                                              Вентиляция – 4,366 Гкал/час.

4. Советский ремонтно-эксплуатационный район обеспечивает тепловой энергией и горячей водой потребителей поселка Западный, и жилого массива района КЗКТ

 В эксплуатации:

33,2 км тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения в двухтрубном исчислении;

-  23  центральных тепловых пункта;

-  9  повысительных насосных станции, в т.ч. 7 повысительных насосных станций на магистральных тепловых сетях, обеспечивающих требуемый перепад давления теплоносителя на город.

В ЦТП установлены кожухотрубные водоподогреватели -59шт., пластинчатые ВВП-21 шт.,насосы-108 шт.

Температурный график 110-70°С (приложение №6) Общее количество подключенных объектов теплоснабжения в Советском ремонтно-эксплуатационном районе – 272.

Общая подключенная нагрузка – 102,429 Гкал/час, из них:

                                              Отопление – 86,574 Гкал/час;

                                              ГВС            - 12,878 Гкал/час;

                                              Вентиляция – 2,977 Гкал/час.

5. Октябрьский ремонтно-эксплуатационный район обеспечивает тепловой энергией и горячей водой потребителей центральной части города от ул.Ленина до ул. Половинская, район городского рынка, район Кургансельмаша – 

В эксплуатации:

51,7 км тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения в двухтрубном исчислении;

-  43  центральных тепловых пункта;

-  7  повысительных насосных станции. 


В ЦТП установлены кожухотрубные водоподогреватели -221шт., пластинчатые ВВП-22 шт., насосы-229 шт.

Температурный график на вводе в ЦТП 110-70°С (приложение №6). Общее количество подключенных объектов теплоснабжения в Октябрьском ремонтно-эксплуатационном районе – 618.

Общая подключенная нагрузка – 159,946 Гкал/час, из них:

                                              Отопление – 131,914 Гкал/час;

                                             ГВС            - 18,967 Гкал/час;
                                             Вентиляция – 9,065 Гкал/час.

6. Рябковский ремонтно-эксплуатационный район обеспечивает тепловой энергией и горячей водой жилой массив пос. Рябково, пос. Сиреневый, лечебные учреждения РНЦ ВТО им.академика Г.А.Илизарова,2-ую городскую больницу, тубдиспансер, онкодиспансер, госпиталь ветеранов ВОВ, жилой массив СМП-290, психоневрологический диспансер в п.Северный.

В эксплуатации:

27,9 км тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения в двухтрубном исчислении;

0,73 км паровых технологических сетей  (в однотрубном исчислении) к 

лечебным учреждениям п.Рябково и на собственные технологические нужды паровой котельной;

- 11 котельных, одна из которых  работает на мазуте, одна на угле, остальные на газообразном топливе;

в котельных  установлен  51 котел, 41 дымосос,24 вентилятора, 14 экономайзеров

- 6  центральных тепловых пунктов, оснащенных водоподогревателями и насосным оборудованием;

В ЦТП и котельных установлены кожухотрубные водоподогреватели -19шт., пластинчатые ВВП-23шт.,насосы-140 шт.

Общее количество подключенных объектов теплоснабжения – 667. Температурный график 95-70 °С (приложение №7,8). Общая подключенная нагрузка к котельным Рябковского энергорайона – 82,001 Гкал/час., из них:

                                              Отопление – 62,222 Гкал/час;

                                              ГВС            - 12,518 Гкал/час;

                                              Вентиляция – 6,435 Гкал/час;

                                              Пар               - 0,826 Гкал/час.

7.Восточный ремонтно-эксплуатационный район

обеспечивает тепловой энергией и горячей водой потребителей пос. Восточный, пос.Глинки, Затобольный, Увал, Пригородный, Утяк, Керамзитный, Тополя, Черемухово.

В эксплуатации:

57,47 км тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения в двухтрубном исчислении; 

 18 котельных, одна из которых  работает на мазуте, одна на угле, три на электроэнергии (обслуживают по одному зданию), остальные на газообразном топливе;

в котельных  установлены  64 котла, 29 дымососов, 26 вентиляторов, 7 экономайзеров. 

-  3 центральных тепловых пункта, оснащенных водоподогревателями и насосным оборудованием;

В ЦТП и котельных установлены кожухотрубные водоподогреватели -37шт., пластинчатые ВВП-13шт.,насосы-154 шт.

Общее количество подключенных объектов теплоснабжения – 1156. Температурный график 95-70 ºС (приложение №7,8).  Общая подключенная нагрузка к котельным Восточного энергорайона – 46,027 Гкал/час., из них:

                                              Отопление – 41,645 Гкал/час;

                                              ГВС            - 2,943 Гкал/час;

                                              Вентиляция – 1,286 Гкал/час;

                                              Пар               - 0,153 Гкал/час.

                                                                                                                                                   Приложение 2

                                                                                                                                                   к схеме теплоснабжения г. Кургана
	Протяженность тепловых сетей и трубопроводов горячей воды по состоянию на 15.06.2013г.

                                   на балансе ОАО «Курганская генерирующая компания»
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Протяженность трубопроводов отопления, м 
	ИТОГО:

	Тип 

прокладка
	Первомайский РЭР
	Октябрьский РЭР
	Центральный РЭР
	Советский РЭР
	Северный РЭР
	Восточный РЭР
	Рябковский РЭР
	Магистральные сети
	Итого

	Надземная (воздушная) прокладка
	39 000
	20 199
	22 196
	18 481
	16 608
	36 451
	18 284
	28 865
	200 084

	Подземная прокладка
	24 111
	20 603
	21 570
	9 186
	7 028
	14 551
	6 129
	17 311
	120 489

	Итого
	63 111
	40 802
	43 766
	27 667
	23 636
	51 002
	24 413
	46 176
	320 573

	Аренда
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Надземная (воздушная) прокладка
	
	
	
	
	
	946
	
	5100
	6046

	Подземная прокладка
	625
	
	
	
	
	50
	
	2305
	2980

	Итого в аренде
	625
	
	
	
	
	996
	
	7405
	9026

	Протяженность трубопроводов горячей воды, м
	ИТОГО:

	
	Первомайский РЭР
	Октябрьский РЭР
	Центральный РЭР
	Советский РЭР
	Северный РЭР
	Восточный РЭР
	Рябковский РЭР
	Магистральные сети
	Итого

	Надземная (воздушная) прокладка
	11 981
	11 990
	14 424
	8 277
	4 719
	6 944
	4 688
	0
	63 023

	Подземная прокладка
	10 579
	9 760
	12 860
	2 695
	2 918
	4 012
	2 232
	0
	45 056

	Итого
	22 560
	21 750
	27 284
	10 972
	7 637
	10 956
	6 920
	0
	108 079

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                           Приложение №3








              к схеме теплоснабжения . Кургана      
Восточный энергорайон

Котельная №5

Местонахождение котельной: г. Курган, пос. Увал, ул. Миронова, 47

Котельная отапливает здания строительного колледжа, д/сад, школу и прилегающий жилой район.

Год ввода в эксплуатацию котельной – 1982 г.

Температурный график -95/70 оС

Горячее водоснабжение зданий – от ИТП.

Сведения об установленном основном оборудовании, установленной мощности оборудования (Гкал/час) и подключенной тепловой нагрузке (Гкал/час):

	№

п/п
	Тип котла
	Количест

 во
шт
	Завод

изгото-витель
	Вид топлива

основное/ резервное
	Установ-ленная мощность, Гкал/час
	Коли-чество подклю-ченных зданий


	Подклю-ченная (дого-ворная)нагрузка

Гкал/час

	1
	КВ-ГМ-3,48-95Н
	2
	Дорогобужкотломаш
	газ
	7,25
	40
	3,4866

	2
	НР-18
	5
	ГЭС
	уголь
	
	
	


Характеристика тепловых сетей от котельной

	Наружный диаметр трубопроводов на участке, Dу, м


	Длина трубопроводов (в двухтрубном исчислении), 

L,м
	Теплоизоляционный

материал
	Примечания



	
	
	Минера-ловатные маты  б= 50-80 мм
	ППМ


	Изопро-

   флекс
	

	2-40
	322
	322
	-
	-
	

	50
	130
	130
	-
	-
	

	65-70
	35
	35
	-
	-
	

	80
	120
	120
	-
	-
	

	100
	1236
	1106
	130
	-
	

	125
	61
	61
	-
	-
	

	150
	55
	-
	55
	-
	

	200
	357
	227
	130
	-
	

	Всего:
	2316
	2001
	315
	-
	


Котельная № 11

Местонахождение котельной: г. Курган, ул. Советская, 173

Котельная готовит горячую воду для здания родильного дома.

Год ввода в эксплуатацию котельной – 1982 г.

Сведения об установленном основном оборудовании, установленной мощности оборудования (Гкал/час) и подключенной тепловой нагрузке (Гкал/час):

	№

п/п
	Тип котла
	Коли-чество,

шт
	Завод

изгото-витель
	Вид топлива

основное/ резервное
	Установ-ленная мощность, Гкал/час
	Коли-

чество подклю-

ченных

зданий


	Подклю-ченная

(дого-ворная)

нагрузка

Гкал/час

	1
	НР-18


	1
	КГТС
	уголь
	0,95
	2
	0,292


Котельная № 12

Местонахождение котельной: г. Курган, мкр Черемухово, ул. Школьная, 33

Котельная отапливает общественные здания и жилой фонд мкр Черемухово.

Год ввода в эксплуатацию котельной – 2006 г.

Температурный график -95/70 оС

Горячее водоснабжение отсутствует.

Сведения об установленном основном оборудовании, установленной мощности оборудования (Гкал/час) и подключенной тепловой нагрузке (Гкал/час):

	№

п/п
	Тип котла
	Коли-чество,

шт
	Завод

изгото-витель
	Вид топлива

основное/ резервное
	Установ-ленная мощность, Гкал/час
	Коли-

чество подклю-

ченных

зданий


	Подклю-ченная

(дого-ворная)

нагрузка

Гкал/час

	1
	КВЖ-3,5-115


	2
	Белэнергомаш
	газ/мазут
	6
	165
	3,041


Характеристика тепловых сетей от котельной

	Наружный диаметр трубопроводов на участке, Dу, м


	Длина трубопроводов (в двухтрубном исчислении), 

L,м
	Теплоизоляционный

материал
	Примечания



	
	
	Минера-ловатные маты 

б= 50-80 мм


	ППМ


	Изопро-

флекс


	

	32-40
	2925
	2925
	-
	-
	

	50
	1286
	1286
	-
	-
	

	65
	1557
	1557
	-
	-
	

	80
	61
	61
	-
	-
	

	100
	1539
	1539
	-
	-
	

	125
	36
	36
	-
	-
	

	150
	230
	230
	-
	-
	

	200
	938
	938
	-
	-
	

	250
	974
	974
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	

	Всего:
	9546
	9546
	-
	-
	


Котельная № 15

Местонахождение котельной: г. Курган, ул. Урожайная, 14Б

Котельная отапливает здание детского сада.

Год ввода в эксплуатацию котельной – котельная на обслуживании.

Температурный график -95/70 оС.

Горячее водоснабжение отсутствует.

Сведения об установленном основном оборудовании, установленной мощности оборудования (Гкал/час) и подключенной тепловой нагрузке (Гкал/час):

	№

п/п
	Тип котла
	Коли-чест
во,

шт
	Завод

изгото-витель
	Вид топлива

основное/ резервное
	Установ-ленная мощность, Гкал/час
	Коли-

чество подклю-

ченных

зданий


	Подклю-ченная

(дого-ворная)

нагрузка

Гкал/час

	1
	ЭКЗ-100


	3
	Пятигорский станкоремонтный завод
	Эл.энергия
	0,258
	1
	0,214


Характеристика тепловых сетей от котельной

	Наружный диаметр трубопроводов на участке, Dу, м


	Длина трубопроводов (в двухтрубном исчислении), 

L,м
	Теплоизоляционный

материал
	Примечания



	
	
	Минера-ловатные маты 

б= 50-80 мм


	ППМ


	Изопро-

флекс


	

	100
	35
	35
	-
	-
	

	Всего:
	35
	35
	-
	-
	


Котельная № 16

Местонахождение котельной: г. Курган, ул. Достоевского, 6

Котельная отапливает общественные здания и прилегающий жилой район.

Год ввода в эксплуатацию котельной – 1980 г.

Температурный график -95/70 оС.

Подача теплоносителя – после подогревателей, установленных в ЦТП1 и ЦТП2.

Горячее водоснабжение – централизованное. Приготовление горячей воды осуществляется в ЦТП1, ЦТП2, ЦТП36.

Сведения об установленном основном оборудовании, установленной мощности оборудования (Гкал/час) и подключенной тепловой нагрузке (Гкал/час):

	№

п/п
	Тип котла
	Коли-чество,

шт
	Завод

изгото-витель
	Вид топлива

основное/ резервное
	Установ-ленная мощность, Гкал/час
	Коли-чество подклю-ченных зданий


	Подклю-ченная (дого-ворная) нагрузка

Гкал/час

	1
	ТВГ-8 


	4
	Казанский завод энергетического оборудования
	Газ/сжиженный газ
	43,2
	142
	14,929

	2
	КВГМ-10


	1
	Дорого
бужкотл
омаш
	Газ/сжиженный газ
	
	
	


Характеристика тепловых сетей от котельной

	Наружный диаметр трубопроводов на участке, 

     Dу, м
	Длина трубопроводов (в двухтрубном исчислении), 

L,м
	Теплоизоляционный

материал
	Примечания



	
	
	Минера-ловатные маты 

б= 50-80 мм
	ППМ
	Изопро-

Флекс 
	

	32-40
	181,5
	181,5
	-
	-
	

	50
	836
	836
	-
	-
	

	65-70
	269,5
	269,5
	-
	-
	

	80
	753,5
	753,5
	-
	-
	

	100
	1964
	1964
	-
	-
	

	150
	2053,5
	2053,5
	-
	-
	

	200
	2878,5
	2878,5
	-
	-
	

	250
	570
	570
	-
	-
	

	300
	1134
	1134
	-
	-
	

	Всего:
	10640,5
	10640,5
	-
	-
	


Котельная № 17
Местонахождение котельной: г. Курган, ул. Ломоносова, 46

Котельная отапливает общественные здания и прилегающий жилой район.

Год ввода в эксплуатацию котельной – 1973 г.

Температурный график -95/70 оС

Горячее водоснабжение – централизованное.

Сведения об установленном основном оборудовании, установленной мощности оборудования (Гкал/час) и подключенной тепловой нагрузке (Гкал/час):

	№

п/п
	Тип котла
	Коли-чество,

шт
	Завод

изгото-витель
	Вид топлива

основное/ резервное
	Установ-ленная мощность, Гкал/час
	Коли-

чество подклю-

ченных

зданий


	Подклю-ченная

(дого-ворная)

нагрузка

Гкал/час

	1
	КВС-4


	2
	КГТС
	Газ/мазут
	10,7
	134
	5,0411

	2
	КСВ-3,15


	1
	ГПО «Теком» Украина
	газ
	
	
	


Характеристика тепловых сетей от котельной

	Наружный диаметр трубопроводов на участке, Dу, м


	Длина трубопроводов (в двухтрубном исчислении), 

L,м
	Теплоизоляционный

материал
	Примечания



	
	
	Минера-ловатные маты 

б= 50-80 мм


	ППМ


	Изопро-

флекс


	

	32-40
	512
	512
	-
	-
	

	50
	487
	487
	-
	-
	

	65-70
	346
	346
	-
	-
	

	80
	609,5
	609,5
	-
	-
	

	100
	1019
	1019
	-
	-
	

	125
	141
	141
	-
	-
	

	150
	852
	852
	-
	-
	

	200
	406
	406
	-
	-
	

	Всего:
	4372,5
	4372,5
	-
	-
	


Котельная № 18
Местонахождение котельной: г. Курган, пос. Тополя, ул. Сиреневая, 13А

Котельная отапливает общественные здания и прилегающий жилой район.

Год ввода в эксплуатацию котельной – 1969 г.

Температурный график -95/70 оС

Горячее водоснабжение отсутствует.

Сведения об установленном основном оборудовании, установленной мощности оборудования (Гкал/час) и подключенной тепловой нагрузке (Гкал/час):

	№

п/п
	Тип котла
	Коли-чество,

шт
	Завод

изгото-витель
	Вид топлива

основное/ резервное
	Установ-ленная мощность, Гкал/час
	Коли-

чество подклю-

ченных

зданий


	Подклю-ченная

(дого-ворная)

нагрузка

Гкал/час

	1
	КВ-ГМ-2,32-95Н


	3
	Дорогобужкотломаш
	газ
	6
	123
	3,5134

	2
	КВЖ-2-115м
	2
	Белэнергомаш
	мазут
	
	
	


Характеристика тепловых сетей от котельной

	Наружный диаметр трубопроводов на участке, Dу, м


	Длина трубопроводов (в двухтрубном исчислении), 

L,м
	Теплоизоляционный

материал
	Примечания



	
	
	Минера-ловатные маты 

б= 50-80 мм


	ППМ


	Изопро-

флекс


	

	32-40
	10
	10
	-
	-
	

	50
	917
	917
	-
	-
	

	65-70
	377
	377
	-
	-
	

	80
	814
	814
	-
	-
	

	100
	513
	513
	-
	-
	

	150
	2592
	2592
	-
	-
	

	200
	777
	777
	-
	-
	

	300
	57
	57
	-
	-
	

	Всего:
	6057
	6057
	-
	-
	


Котельная № 26
Местонахождение котельной: г. Курган, ул. Ломоносова, 16А

Котельная отапливает общественные здания и прилегающий жилой район.

Год ввода в эксплуатацию котельной – 2001 г.

Температурный график -95/70 оС

Горячее водоснабжение – от ИТП зданий.

Сведения об установленном основном оборудовании, установленной мощности оборудования (Гкал/час) и подключенной тепловой нагрузке (Гкал/час):

	№

п/п
	Тип котла
	Коли-чество,

шт
	Завод

изгото-витель
	Вид топлива

основное/ резервное
	Установ-ленная мощность, Гкал/час
	Коли-

чество подклю-

ченных

зданий


	Подклю-ченная

(дого-ворная)

нагрузка

Гкал/час

	1
	КВС-4


	2
	КГТС
	газ
	18
	140
	4,5672

	2
	КВС-5


	2
	КГТС
	мазут
	
	
	


Характеристика тепловых сетей от котельной

	Наружный диаметр трубопроводов на участке, Dу, м


	Длина трубопроводов (в двухтрубном исчислении), 

L,м
	Теплоизоляционный

материал
	Примечания



	
	
	Минера-ловатные маты 

б= 50-80 мм
	ППМ


	Изопро-

флекс


	

	32-40
	234
	234
	-
	-
	

	50
	1228
	1228
	-
	-
	

	65-70
	296
	296
	-
	-
	

	80
	494
	494
	-
	-
	

	100
	1212
	1212
	-
	-
	

	125
	796
	796
	-
	-
	

	150
	1719
	1719
	-
	-
	

	200
	577
	577
	-
	-
	

	250
	444
	444
	-
	-
	

	Всего:
	7000
	7000
	-
	-
	


Котельная № 28
Местонахождение котельной: г. Курган, мкр. Пригородный

Котельная отапливает прилегающий жилой район.

Год ввода в эксплуатацию котельной – 2009 г.

Температурный график -95/70 оС

Горячее водоснабжение отсутствует.

Сведения об установленном основном оборудовании, установленной мощности оборудования (Гкал/час) и подключенной тепловой нагрузке (Гкал/час):

	№

п/п
	Тип котла
	Коли-чество,

шт
	Завод

изгото-витель
	Вид топлива

основное/ резервное
	Установ-ленная мощность, Гкал/час
	Коли-

чество подклю-

ченных

зданий


	Подклю-ченная

(дого-ворная)

нагрузка

Гкал/час

	1
	КВГ-630


	3
	Камбарский завод газового оборуд-ия
	Газ/котельное печное топливо
	1,63
	48
	0,3859


Характеристика тепловых сетей от котельной

	Наружный диаметр трубопроводов на участке, Dу, м


	Длина трубопроводов (в двухтрубном исчислении), 

L,м
	Теплоизоляционный

материал
	Примечания



	
	
	Минера-ловатные маты 

б= 70-80 мм


	ППМ


	Изопро-

флекс


	

	32-40
	908
	908
	-
	-
	

	50
	120
	120
	-
	-
	

	65-70
	918
	918
	-
	-
	

	100
	93
	93
	-
	-
	

	125
	54
	54
	-
	-
	

	150
	639
	639
	-
	-
	

	200
	40
	40
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	

	Всего:
	2772
	2772
	-
	-
	


Котельная № 31
Местонахождение котельной: г. Курган, пос. Затобольный, ул. Заводская, 9

Котельная отапливает прилегающий жилой район.

Год ввода в эксплуатацию котельной – 1997 г.

Температурный график -95/70 оС

Горячее водоснабжение отсутствует.

Сведения об установленном основном оборудовании, установленной мощности оборудования (Гкал/час) и подключенной тепловой нагрузке (Гкал/час):

	№

п/п
	Тип котла
	Коли-чество,

шт
	Завод

изгото-витель
	Вид топлива

основное/ резервное
	Установ-ленная мощность, Гкал/час
	Коли-

чество подклю-

ченных

зданий


	Подклю-ченная

(дого-ворная)

нагрузка

Гкал/час

	1
	
	4
	КГТС
	уголь
	1,4
	38
	0,6953


Характеристика тепловых сетей от котельной

	Наружный диаметр трубопроводов на участке, Dу, м


	Длина трубопроводов (в двухтрубном исчислении), 

L,м
	Теплоизоляционный

материал
	Примечания



	
	
	Минера-ловатные маты 

б= 50-80 мм


	ППМ


	Изопро-

флекс


	

	32-40
	401
	401
	-
	-
	

	50
	450
	450
	-
	-
	

	65-70
	120
	120
	-
	-
	

	80
	148
	148
	-
	-
	

	100
	918
	918
	-
	-
	

	150
	106
	106
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	

	Всего:
	2143
	2143
	-
	- 
	


Котельная № 32
Местонахождение котельной: г. Курган, пос. Глинки, ул. Центральная, 10

Котельная отапливает общественные здания и прилегающий жилой район.

Год ввода в эксплуатацию котельной – 1983 г.

Температурный график -95/70 оС

Горячее водоснабжение отсутствует

Сведения об установленном основном оборудовании, установленной мощности оборудования (Гкал/час) и подключенной тепловой нагрузке (Гкал/час):

	№

п/п
	Тип котла
	Количест
во,

шт
	Завод

изгото

витель
	Вид топлива

основ
ное/ резервное
	Установленная мощность, Гкал/час
	Коли-

чество подклю-

ченных

зданий


	Подключенная

(дого-ворная)

нагрузка

Гкал/час

	1
	КВ-ГМ-1,16-95Н


	3
	Дорогобужкотломаш
	газ
	7
	142
	1,7425

	2
	КВС-4
	1
	КГТС
	мазут
	
	
	


Характеристика тепловых сетей от котельной

	Наружный диаметр трубопроводов на участке, Dу, м


	Длина трубопроводов (в двухтрубном исчислении), 

L,м
	Теплоизоляционный

материал
	Примечания



	
	
	Минера-ловатные маты 

б= 50-80 мм


	ППМ


	Изопро-

флекс


	

	32-40
	506
	506
	-
	-
	

	50
	1810
	1810
	-
	-
	

	65-70
	270
	270
	-
	-
	

	80
	462
	462
	-
	-
	

	100
	558
	558
	-
	-
	

	150
	709
	709
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	

	Всего:
	4315
	4315
	-
	-
	


Котельная № 37
Местонахождение котельной: г. Курган, ул. Промышленная, 18

Котельная отапливает прилегающий жилой район.

Год ввода в эксплуатацию котельной – 1983 г.

Температурный график -95/70 оС

Горячее водоснабжение отсутствует

Сведения об установленном основном оборудовании, установленной мощности оборудования (Гкал/час) и подключенной тепловой нагрузке (Гкал/час):

	№

п/п
	Тип котла
	Коли-чество,

шт
	Завод

изгото-витель
	Вид топлива

основное/ резервное
	Установ-ленная мощность, Гкал/час
	Коли-

чество подклю-

ченных

зданий


	Подклю-ченная

(дого-ворная)

нагрузка

Гкал/час

	1
	ЭКЗ-100


	3
	
	Эл.энергия
	0,1099
	6
	0,1099


Характеристика тепловых сетей от котельной

	Наружный диаметр трубопроводов на участке, Dу, м


	Длина трубопроводов (в двухтрубном исчислении), 

L,м
	Теплоизоляционный

материал
	Примечания



	
	
	Минера-ловатные маты 

б= 70-80 мм


	ППМ


	Изопро-

флекс


	

	32-40
	74
	74
	-
	-
	

	50
	121
	121
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	

	Всего:
	195
	195
	-
	-
	


Котельная № 39
Местонахождение котельной: г. Курган, мкр Утяк, ул. Советская, 41а

Котельная отапливает общественные здания и прилегающий жилой район.

Год ввода в эксплуатацию котельной – 2009 г.

Температурный график -95/70 оС

Горячее водоснабжение – централизованное.

Сведения об установленном основном оборудовании, установленной мощности оборудования (Гкал/час) и подключенной тепловой нагрузке (Гкал/час):

	№

п/п
	Тип котла
	Коли-чество,

шт
	Завод

изгото-витель
	Вид топлива

основное/ резервное
	Установ-ленная мощность, Гкал/час
	Коли-

чество подклю-

ченных

зданий


	Подклю-ченная

(дого-ворная)

нагрузка

Гкал/час

	1
	КВСА-0,8


	1
	Октан
	газ
	3,27
	25
	1,9916

	2
	КВСА-1,5
	2
	Октан
	Газ/диз. топливо
	
	
	


Характеристика тепловых сетей от котельной

	Наружный диаметр трубопроводов на участке, Dу, м


	Длина трубопроводов (в двухтрубном исчислении), 

L,м
	Теплоизоляционный

материал
	Примечания



	
	
	Минера-ловатные маты 

б= 50-80 мм


	ППМ


	Изопро-

флекс


	

	32-40
	304,5
	304,5
	-
	-
	

	50
	686
	686
	-
	-
	

	65-70
	275,5
	275,5
	-
	-
	

	80
	257
	257
	-
	-
	

	100
	238
	238
	-
	-
	

	125
	210
	210
	-
	-
	

	150
	938,5
	938,5
	-
	-
	

	250
	288
	288
	-
	-
	

	Всего:
	3197,5
	3197,5
	-
	-
	


Котельная № 41
Местонахождение котельной: г. Курган, пр. Машиностроителей, 19

Котельная отапливает здание общежития.

Температурный график -95/70 оС

Сведения об установленном основном оборудовании, установленной мощности оборудования (Гкал/час) и подключенной тепловой нагрузке (Гкал/час):

	№

п/п
	Тип котла
	Коли-чество,

шт
	Завод

изгото-витель
	Вид топлива

основное/ резервное
	Установ-ленная мощность, Гкал/час
	Коли-

чество подклю-

ченных

зданий


	Подклю-ченная

(дого-ворная)

нагрузка

Гкал/час

	1
	ЭКЗ-100
	3
	-
	Эл.энергия
	0,25
	1
	0,25


Котельная № 44
Местонахождение котельной: г. Курган, пос. Керамзитный, ул. Стройиндустрии, 3

Котельная отапливает общественные здания и прилегающий жилой район.

Год ввода в эксплуатацию котельной – 1975 г.

Температурный график -95/70 оС

Горячее водоснабжение – централизованное.

Сведения об установленном основном оборудовании, установленной мощности оборудования (Гкал/час) и подключенной тепловой нагрузке (Гкал/час):

	№

п/п
	Тип котла
	Коли-чество,

шт
	Завод

изгото-витель
	Вид топлива

основное/ резервное
	Установ-ленная мощность, Гкал/час
	Коли-чество подклю-ченных

зданий


	Подклю-ченная (дого-ворная) нагрузка

Гкал/час

	1
	ДКВР 10/13


	1
	Бийский котельный завод
	Газ/мазут
	39,8
	18
	4,9778

	2
	ДЕ 20/13


	1
	Бийский котельный завод
	мазут
	
	
	

	3
	ДЕ 25/14


	1
	Бийский котельный завод
	мазут
	
	
	

	4
	Е 1/9
	2
	Теком - Украина
	мазут
	
	
	


Характеристика тепловых сетей от котельной

	Наружный диаметр трубопроводов на участке, Dу, м


	Длина трубопроводов (в двухтрубном исчислении), 

L,м
	Теплоизоляционный

материал
	Примечания



	
	
	Минера-ловатные маты  б= 50-80мм
	ППМ
	Изопро-

флекс
	

	32-40
	507
	507
	-
	-
	

	50
	411
	411
	-
	-
	

	65-70
	460
	460
	-
	-
	

	80
	634,5
	634,5
	-
	-
	

	100
	618,5
	618,5
	-
	-
	

	125
	258
	258
	-
	-
	

	150
	333
	333
	-
	-
	

	200
	600
	600
	-
	-
	

	250
	70
	70
	-
	-
	

	Всего:
	3892
	3892
	-
	-
	


Котельная ПИ
Местонахождение котельной: г. Курган, пос. Увал, ул. Трактовая, 1

Котельная отапливает здания Пограничного института и прилегающий жилой район.

Год ввода в эксплуатацию котельной – 2008 г.

Температурный график -95/70 оС

Сведения об установленном основном оборудовании, установленной мощности оборудования (Гкал/час) и подключенной тепловой нагрузке (Гкал/час):

	№

п/п
	Тип котла
	Коли-чество,

шт
	Завод

изгото-витель
	Вид топлива

основное/ резервное
	Установ-ленная мощность, Гкал/час
	Коли-

чество подклю-

ченных

зданий


	Подклю-ченная

(дого-ворная)

нагрузка

Гкал/час

	1
	КВ-4,65


	4
	
	Газ/диз.

топливо
	16
	
	


                                                                                           Приложение 4










к схеме теплоснабжения

  








г.Кургана

Рябковский Энергорайон СП «Тепловые сети»
Котельная №1,8

Местонахождение котельной: г.Курган, пос.Рябково, ул.Карбышева,31а.

Котельная осуществляет отопление и горячее водоснабжение  объектов городского больничного комплекса, детских садов, школы-интерната и  жилых домов, пароснабжение прачечных больничного комплекса.

Год ввода в эксплуатацию котельной – 1979 г.

Температурный график для отопления -95/70 оС.

К сетям котельной подключены два тепловых пункта, на которых установлены: пластинчатые теплообменники для приготовления и насосы для подачи горячей воды потребителям. 

Сведения об установленном оборудовании, теплопроизводительности (Гкал/час) и подключенной тепловой нагрузке (Гкал/час).
	№, №
	Тип котла
	Коли-чество
	Завод

изгото-витель
	Вид топлива

основное/ резервное
	Установ-ленная мощность, Гкал/час
	Коли-чество подклю-ченных зданий
	Подклю-ченная (дого-ворная) нагрузка Гкал/час

	1
	ДЕ 10/14 
	2
	Бийскэнергомаш
	Газ/мазут
	44,0
	69
	35,862

	2
	ДЕВ 10/14 
	2
	Бийскэнергомаш
	газ
	
	
	

	3
	ДЕВ 16/14 
	2
	Бийскэнергомаш
	газ/мазут
	
	
	


Характеристика тепловых сетей от котельной

	Наружный диаметр трубопроводов на участке, 

Dу, м
	Длина трубопроводов (в двухтрубном исчислении), 

L,м
	Теплоизоляционный

материал
	Примечания



	
	
	Минера-ловатные маты б= 50-80 мм
	ППМ


	Изопро-

флекс


	

	32-40
	70
	70
	-
	-
	

	50
	491
	491
	-
	-
	

	70
	80,5
	20,5
	-
	60
	

	80
	393,5
	393,5
	-
	-
	

	100
	1994,5
	1994,5
	-
	-
	

	125
	211
	211
	-
	-
	

	150
	1529,5
	1529,5
	-
	-
	

	200
	693
	693
	-
	-
	

	250
	175,5
	175,5
	-
	-
	

	300
	536
	536
	-
	-
	

	350
	125
	125
	-
	-
	

	400
	285
	285
	-
	-
	

	Всего:
	6584,5
	6524,5
	-
	60
	


  Котельная №13

Местонахождение котельной: г.Курган, пос.Северный, ул.Смирнова,7

Котельная осуществляет отопление и горячее водоснабжение  объектов областного психоневрологического диспансера, магазинов и  жилых домов.

Год ввода в эксплуатацию котельной – 1976 г.

Температурный график для отопления -95/70 оС. 

Перспектива: в районе размещения котельной ведётся строительство трёхэтажных жилых домов социального назначения.

Сведения об установленном оборудовании, теплопроизводительности (Гкал/час) и подключенной тепловой нагрузке (Гкал/час).

	№, №
	Тип котла
	Коли-чество
	Завод

изгото-витель
	Вид топлива

основное/ резервное
	Установ-ленная мощность, Гкал/час
	Коли-

чество подклю-

ченных

зданий


	Подклю-ченная

(дого-ворная)

нагрузка

Гкал/час

	1
	НР-18


	2
	КГТС
	уголь
	6,1
	
	1,7651

	2
	КВА-3,15
	2
	ЗАО «Каргаполь-ский механичес-кий завод»
	мазут
	
	
	


Характеристика тепловых сетей от котельной

	Наружный диаметр трубопроводов на участке, Dу, м


	Длина трубопроводов (в двухтрубном исчислении), 

L,м
	Теплоизоляционный

материал
	Примечания



	
	
	Минера-ловатные маты 

б= 50-80 мм


	ППМ


	Изопро-

флекс


	

	32-40
	60
	60
	-
	-
	

	50
	204
	204
	-
	-
	

	70
	50
	50
	-
	-
	

	80
	57
	57
	-
	-
	

	100
	248
	248
	-
	-
	

	125
	117
	117
	-
	-
	

	150
	156
	156
	-
	-
	

	Всего:
	892
	892
	-
	-
	


Котельная №14

Местонахождение котельной: г.Курган, пос.Рябково, ул.Пархоменко,61а

Котельная осуществляет отопление и горячее водоснабжение  жилых домов.

Год ввода в эксплуатацию котельной – 1987 г.

Температурный график для отопления -95/70 оС.

Перспектива: в районе размещения котельной ведётся строительство многоэтажных жилых домов.

Сведения об установленном оборудовании, теплопроизводительности (Гкал/час) и подключенной тепловой нагрузке (Гкал/час).

	№, №
	Тип котла
	Коли-чество
	Завод

изгото-витель
	Вид топлива

основное/ резервное
	Установ-ленная мощность, Гкал/час
	Коли-чество подклю-ченныхзданий


	Подклю-ченная (дого-ворная)нагрузка

Гкал/час

	1
	КВЖ-2,115М


	2
	ОАО «Белэнерго-маш»
	мазут
	8,8
	10
	2,8211

	2
	КВА-3,15
	2
	ЗАО «Каргаполь-ский механичес-кий завод»
	газ
	
	
	


Характеристика тепловых сетей от котельной

	Наружный диаметр трубопроводов на участке,

 Dу, м


	Длина трубопроводов (в двухтрубном исчислении), 

L,м
	Теплоизоляционный

материал
	Примечания



	
	
	Минера-ловатные маты 

б= 50-80 мм
	ППМ


	Изопро-

флекс


	

	32-40
	60
	60
	-
	-
	

	80
	20
	20
	-
	-
	

	100
	           183
	       183
	-
	-
	

	150
	426
	426
	-
	-
	

	Всего:
	689
	689
	-
	-
	


Котельная №20

Местонахождение котельной: г.Курган, пос.Рябково, ул.Перова,59/1

Котельная осуществляет отопление и горячее водоснабжение военного госпиталя, детского сада, 2-х школ и жилых домов.

Год ввода в эксплуатацию котельной – 1976 г.

Температурный график для отопления -95/70 оС.

Перспектива: в районе размещения котельной ведётся строительство многоэтажных жилых домов.

К сетям котельной подключены два тепловых пункта, на которых установлены: пластинчатые теплообменника для приготовления  и насосы для подачи горячей воды потребителям. 

Сведения об установленном оборудовании, теплопроизводительности (Гкал/час) и подключенной тепловой нагрузке (Гкал/час)

	№, №
	Тип котла
	Коли-чество
	Завод

изгото-витель
	Вид топлива

основное/ резервное
	Установ-ленная мощность, Гкал/час
	Коли-чество подклю-ченных

зданий


	Подклю-ченная (дого-ворная) нагрузка

Гкал/час

	1
	КВС-4
	4
	КГТС
	газ/мазут
	17,2
	40
	9,2117

	2
	Е – 1/9
	2
	ГПО «ТЕКОМ»

Украина, 

г.Монасты-рище
	газ/мазут
	
	
	


Характеристика тепловых сетей от котельной
	Наружный диаметр трубопроводов на участке, 

Dу, м


	Длина трубопроводов (в двухтрубном исчислении), 

L,м
	Теплоизоляционный

материал
	Примечания



	
	
	Минера-ловатные маты 

б= 50-80 мм
	ППМ


	Изопро-

флекс
	

	32-40
	70
	70
	-
	-
	

	50
	121
	121
	-
	-
	

	70
	332,5
	292,5
	-
	40
	

	80
	1001,5
	1001,5
	-
	-
	

	100
	           664
	        664
	-
	-
	

	125
	128
	128
	-
	-
	

	150
	661
	661
	-
	-
	

	200
	1040
	1040
	-
	-
	

	250
	176
	176
	-
	-
	

	300
	514
	514
	-
	-
	

	Всего:
	4708
	4668
	-
	40
	


Котельная №22

Местонахождение котельной: г.Курган, пос.Рябково, ул.Школьная,11а

Котельная осуществляет отопление и горячее водоснабжение  магазинов и офисов, детской поликлиники и детских садов, школ и жилых домов.

Год ввода в эксплуатацию котельной – 1997 г.

Температурный график для отопления -95/70 оС.

Сведения об установленном оборудовании, теплопроизводительности (Гкал/час) и подключенной тепловой нагрузке (Гкал/час)

	№, №
	Тип котла
	Коли-чество
	Завод

изгото-витель
	Вид топлива

основное/ резервное
	Установ-ленная мощность, Гкал/час
	Коли-чество подклю-ченныхзданий


	Подклю-ченная (дого-ворная) нагрузка

Гкал/час

	1
	КВС-4
	3
	КГТС
	газ/мазут
	30,54
	63
	12,0665

	2
	Луга
	2
	КГТС
	мазут
	
	
	

	3
	ТВГ-8
	2
	ОАО Казанский завод энергети-ческого оборудова-ния
	газ
	
	
	


Характеристика тепловых сетей от котельной

	Наружный диаметр трубопроводов на участке, 

Dу, м


	Длина трубопроводов (в двухтрубном исчислении), 

L,м
	Теплоизоляционный

материал
	Примечания



	
	
	Минера-ловатные маты 

б= 50-80 мм
	ППМ
	Изопро-

флекс
	

	32-40
	          182
	       182
	-
	-
	

	50
	259,5
	259,5
	-
	-
	

	70
	          618
	       588
	-
	30
	

	80
	413,5
	413,5
	-
	-
	

	100
	          979
	       979
	-
	-
	

	125
	42
	42
	-
	-
	

	150
	1121,5
	1121,5
	-
	-
	

	200
	         1092
	     1092
	-
	-
	

	250
	225
	       225
	-
	-
	

	300
	143
	       143
	-
	-
	

	Всего:
	5195,5
	5165,5
	-
	30
	


Котельная №23

Местонахождение котельной: г.Курган, пос.Рябково, ул.Карбышева, 35

Котельная осуществляет отопление и горячее водоснабжение  объектов железнодорожной больницы, магазинов, школы-интерната и жилых домов.

Год ввода в эксплуатацию котельной – 1965 г.

Температурный график для отопления -95/70 оС.

Сведения об установленном оборудовании, теплопроизводительности (Гкал/час) и подключенной тепловой нагрузке (Гкал/час).

	№, №
	Тип котла
	Коли-чество
	Завод -

изготовитель
	Вид топлива основное/ резервное
	Установ-ленная мощность, Гкал/час
	Коли-чество подключенных зданий


	Подклю-ченная (дого-ворная)нагрузка Гкал/час

	1
	ВВД-1,8


	2
	СПК ТБ Сибкомплект-монтаж
	газ
	6,8
	39
	5,5217

	2
	КВ-ГМ-3,48-95Н
	2
	ОАО «Дорогобуж-котломаш»
	газ
	
	
	

	3
	«Братск-М»
	4
	
	уголь
	
	
	


Характеристика тепловых сетей от котельной

	Наружный диаметр трубопроводов на участке, 

Dу, м


	Длина трубопроводов (в двухтрубном исчислении), 

L,м
	Теплоизоляционный

материал
	Примечания



	
	
	Минера-ловатные маты 

б= 50-80 мм
	ППМ


	Изопро-

флекс


	

	32-40
	          88
	          88
	-
	-
	

	50
	295,5
	295,5
	-
	-
	

	70
	          329
	          329
	-
	-
	

	80
	          178
	          178
	-
	-
	

	100
	          247,5
	          247,5
	-
	-
	

	125
	          110
	          110
	-
	-
	

	150
	817,5
	817,5
	-
	-
	

	200
	          217,5
	          217,5
	-
	-
	

	250
	          133
	          133
	-
	-
	

	Всего:
	2416
	2416
	-
	-
	


Котельная №24

Местонахождение котельной: г.Курган, пос.СМП-290

Котельная осуществляет отопление жилых домов.

Год ввода в эксплуатацию котельной – 2005 г.

Температурный график для отопления -95/70 оС.

Сведения об установленном оборудовании, теплопроизводительности (Гкал/час) и подключенной тепловой нагрузке (Гкал/час).

	№, №
	Тип котла
	Коли-чество
	Завод -

изготовитель
	Вид топлива

основное/ резервное
	Установ-ленная мощность, Гкал/час
	Коли-

чество подклю-

ченных

зданий


	Подклю-ченная

(дого-ворная)

нагрузка

Гкал/час

	1
	НР-18


	4
	МУП ГЭС
	уголь
	1,0
	50
	0,7531


Характеристика тепловых сетей от котельной

	Наружный диаметр трубопроводов на участке, Dу, м


	Длина трубопроводов (в двухтрубном исчислении), 

L,м
	Теплоизоляционный

материал
	Примечания



	
	
	Минера-ловатные маты 

б= 50-80 мм


	ППМ


	Изопро-

флекс


	

	32-40
	          799
	          799
	-
	-
	

	50
	          200
	          200
	-
	-
	

	70
	          495
	          495
	-
	-
	

	80
	          175
	          175
	-
	-
	

	100
	          643
	          643
	-
	-
	

	125
	          229
	          229
	-
	-
	

	150
	            85
	            85
	-
	-
	

	200
	          280
	          280
	-
	-
	

	Всего:
	2906
	2906
	-
	-
	


Котельная №25

Местонахождение котельной: г.Курган, пос.Рябково, ул.Чернореченская,97а.

Котельная осуществляет отопление и горячее водоснабжение  магазинов и офисов, детских садов и школ, жилых домов.

Год ввода в эксплуатацию котельной – 1999 г.

Температурный график для отопления -95/70 оС.

Рядом с газовой котельной № 25 расположена резервная котельная №34, топливом для которой служит мазут

К сетям котельной подключен один тепловой пункт, на котором установлены пластинчатые подогреватели для приготовления горячей воды и насосы для подачи горячей воды потребителям. 

Сведения об установленном оборудовании, теплопроизводительности (Гкал/час) и подключенной тепловой нагрузке (Гкал/час)

	№, №
	Тип котла
	Коли-чество
	Завод

изгото-витель
	Вид топлива

основное/ резервное
	Установ-ленная мощность, Гкал/час
	Коли-чество подклю-ченныхзданий


	Подклю-ченная (дого-ворная)нагрузка

Гкал/час

	1
	ТВГ-8
	4
	ЗАО Трест Уралэнергомаш
	газ
	54,6
	45
	13,7707

	2
	КВА-3,15 резервные (кот.34)
	2
	КГТС
	мазут
	
	
	

	3
	КВС-4 Резервные (кот.34)
	4
	КГТС
	мазут
	
	
	


Характеристика тепловых сетей от котельной

	Наружный диаметр трубопроводов на участке,

 Dу, м


	Длина трубопроводов (в двухтрубном исчислении), 

L,м
	Теплоизоляционный

материал
	Примечания



	
	
	Минера-ловатные маты 

б= 50-80 мм
	ППМ


	Изопро-

флекс


	

	32-40
	          64
	          64
	-
	-
	

	50
	        206
	        206
	-
	-
	

	70
	        302,5
	        272,5
	-
	30
	

	80
	        297
	        297
	-
	-
	

	100
	      1276,5
	      1276,5
	-
	-
	

	125
	        179
	        179
	-
	-
	

	150
	      1057,5
	      1057,5
	-
	-
	

	200
	        326
	        326
	-
	-
	

	250
	        110
	        110
	-
	-
	

	300
	        630
	        630
	-
	-
	

	400
	          38
	          38
	-
	-
	

	Всего:
	4486,5
	4456,5
	-
	30
	


Котельная №30

Местонахождение котельной: г.Курган, ул.Молодёжная,26

Котельная пристроенная, для отопления здания школы №30.

Температурный график для отопления -95/70 оС.

Котельная находится на обслуживании.

Сведения об установленном оборудовании, теплопроизводительности (Гкал/час) и подключенной тепловой нагрузке (Гкал/час).

	№, №
	Тип котла
	Коли-чество
	Завод -

изготовитель
	Вид топлива

основное/ резервное
	Установ-ленная мощность, Гкал/час
	Коли-

чество подклю-

ченных

зданий


	Подклю-ченная

нагрузка

Гкал/час

	1
	НР-18


	2
	ГКТС
	уголь
	0,7
	1
	0,2285


                                                                                            Приложение 5










к схеме теплоснабжения

  








г.Кургана

                                        ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК

регулирования отпуска тепловой энергии от источника теплоснабжения

Курганской ТЭЦ через ЦТП ОАО «Курганская генерирующая компания» (без учета потерь тепла на подогрев горячей воды и потерь тепла по тепловым сетям) на отопительный период 2012-2013г.
	Усредненная температура наружного воздуха за промежуток времени в пределах 12ч.
	Усредненная температура сетевой воды в подающем трубопроводе за промежуток времени в пределах 12 ч.

	
	На выходе с коллекторов Курганской ТЭЦ ОАО «КГК» до ТЭЦ-2 и насосных станций  № 1, 2, 3, 4 ОАО «КГК» 
	После смешения в ЦТП ОАО «КГК» (на выходе)
	Температура сетевой воды в обратном трубопроводе после системы отопления Абонента

	+10
	70,0
	37,7
	33,3

	+9
	70,0
	39,2
	34,3

	+8
	70,0
	40,6
	35,3

	+7
	70,0
	42,0
	36,3

	+6
	70,0
	43,4
	37,3

	+5
	70,0
	44,8
	38,2

	+4
	70,0
	46,1
	39,1

	+3
	70,0
	47,5
	40,0

	+2
	70,0
	48,8
	40,9

	+1
	70,0
	50,1
	41,8

	0
	70,0
	51,4
	42,7

	-1
	70,0
	52,7
	43,5

	-2
	70,0
	54,0
	44,4

	-3
	70,0
	55,3
	45,2

	-4
	70,0
	56,5
	46,0

	-5
	70,0
	57,8
	46,8

	-6
	70,0
	59,1
	47,7

	-7
	70,0
	60,3
	48,5

	-8
	71,4
	61,5
	49,3

	-9
	72,9
	62,8
	50,0

	-10
	74,5
	64,0
	50,8

	-11
	76,1
	65,2
	51,6

	-12
	77,6
	66,4
	52,4

	-13
	79,2
	67,6
	53,1

	-14
	80,7
	68,8
	53,9

	-15
	82,3
	70,0
	54,6

	-16
	83,8
	71,2
	55,4

	-17
	85,3
	72,3
	56,1

	-18
	86,9
	73,5
	56,9

	-19
	88,4
	74,7
	57,6

	-20
	89,9
	75,9
	58,3

	-21
	91,4
	77,0
	59,0

	-22
	92,9
	78,2
	59,7

	-23
	94,4
	79,3
	60,5

	-24
	95,9
	80,5
	61,2

	-25
	97,4
	81,6
	61,9

	-26
	98,9
	82,7
	62,6

	-27
	100,4
	83,9
	63,3

	-28
	101,8
	85,0
	63,9

	-29
	103,3
	86,1
	64,6

	-30
	104,8
	87,2
	65,3

	-31
	106,3
	88,4
	66,0

	-32
	107,7
	89,5
	66,7

	-33
	109,2
	90,6
	67,3

	-34
	110,6
	91,7
	68,0

	-35
	112,1
	92,8
	68,7

	-36
	113,6
	93,9
	69,3

	-37
	115,0
	95,0
	70,0


                                                                                            Приложение 6










к схеме теплоснабжения

  








г.Кургана

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК

регулирования отпуска тепловой энергии от источника теплоснабжения

Курганской ТЭЦ через ЦТП ОАО «Курганская генерирующая компания» (без учета потерь тепла на подогрев горячей воды и потерь тепла по
тепловым сетям) на отопительный период 2012-2013г.
	Усредненная температура наружного воздуха за промежуток времени в пределах 12ч.
	Усредненная температура сетевой воды в подающем трубопроводе за промежуток времени в пределах 12 ч.

	
	На выходе с коллекторов после насосных станций  № 1, 2, 3, 4 ОАО «КГК»
	После смешения в ЦТП ОАО «КГК» (на выходе)
	Температура сетевой воды в обратном трубопроводе после системы отопления Абонента

	+10
	70,0
	37,7
	33,3

	+9
	70,0
	39,2
	34,3

	+8
	70,0
	40,6
	35,3

	+7
	70,0
	42,0
	36,3

	+6
	70,0
	43,4
	37,3

	+5
	70,0
	44,8
	38,2

	+4
	70,0
	46,1
	39,1

	+3
	70,0
	47,5
	40,0

	+2
	70,0
	48,8
	40,9

	+1
	70,0
	50,1
	41,8

	0
	70,0
	51,4
	42,7

	-1
	70,0
	52,7
	43,5

	-2
	70,0
	54,0
	44,4

	-3
	70,0
	55,3
	45,2

	-4
	70,0
	56,5
	46,0

	-5
	70,0
	57,8
	46,8

	-6
	70,0
	59,1
	47,7

	-7
	70,0
	60,3
	48,5

	-8
	70,0
	61,5
	49,3

	-9
	70,4
	62,8
	50,0

	-10
	71,9
	64,0
	50,8

	-11
	73,4
	65,2
	51,6

	-12
	74,8
	66,4
	52,4

	-13
	76,3
	67,6
	53,1

	-14
	77,7
	68,8
	53,9

	-15
	79,2
	70,0
	54,6

	-16
	80,6
	71,2
	55,4

	-17
	82,1
	72,3
	56,1

	-18
	83,5
	73,5
	56,9

	-19
	85,0
	74,7
	57,6

	-20
	86,4
	75,9
	58,3

	-21
	87,8
	77,0
	59,0

	-22
	89,2
	78,2
	59,7

	-23
	90,6
	79,3
	60,5

	-24
	92,0
	80,5
	61,2

	-25
	93,4
	81,6
	61,9

	-26
	94,8
	82,7
	62,6

	-27
	96,2
	83,9
	63,3

	-28
	97,6
	85,0
	63,9

	-29
	99,0
	86,1
	64,6

	-30
	100,4
	87,2
	65,3

	-31
	101,8
	88,4
	66,0

	-32
	103,2
	89,5
	66,7

	-33
	104,5
	90,6
	67,3

	-34
	105,9
	91,7
	68,0

	-35
	107,3
	92,8
	68,7

	-36
	108,6
	93,9
	69,3

	-37
	110,0
	95,0
	70,0


                                                                                             Приложение 7










к схеме теплоснабжения

  








г.Кургана

                                ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК

отпуска тепла при расчётной температуре наружного воздуха -37ºC

для котельных с подачей тепла на водоподогреватели потребителей

	Температура ºC
	Температура ºC

	наружного  воздуха
	в подающей линии местной системы
	в обратной линии местной системы
	наружного  воздуха
	в подающей линии местной системы
	в обратной линии местной системы

	+10
	70,0
	33,3
	-14
	70,0
	53,9

	+9
	70,0
	34,3
	-15
	70,0
	54,6

	+8
	70,0
	35,3
	-16
	71,2
	55,4

	+7
	70,0
	36,3
	-17
	72,3
	56,1

	+6
	70,0
	37,3
	-18
	73,5
	56,9

	+5
	70,0
	38,2
	-19
	74,7
	57,6

	+4
	70,0
	39,1
	-20
	75,9
	58,3

	+3
	70,0
	40,0
	-21
	77,0
	59,0

	+2
	70,0
	40,9
	-22
	78,2
	59,7

	+1
	70,0
	41,8
	-23
	79,3
	60,5

	0
	70,0
	42,7
	-24
	80,5
	61,2

	-1
	70,0
	43,5
	-25
	81,6
	61,9

	-2
	70,0
	44,4
	-26
	82,7
	62,6

	-3
	70,0
	45,2
	-27
	83,9
	63,3

	-4
	70,0
	46,0
	-28
	85,0
	63,9

	-5
	70,0
	46,8
	-29
	86,1
	64,6

	-6
	70,0
	47,7
	-30
	87,2
	65,3

	-7
	70,0
	48,5
	-31
	88,4
	66,0

	-8
	70,0
	49,3
	-32
	89,5
	66,7

	-9
	70,0
	50,0
	-33
	90,6
	67,3

	-10
	70,0
	50,8
	-34
	91,7
	68,0

	-11
	70,0
	51,6
	-35
	92,8
	68,7

	-12
	70,0
	52,4
	-36
	93,9
	69,3

	-13
	70,0
	53,1
	-37
	95,0
	70,0








                               Приложение 8










к схеме теплоснабжения

  








г.Кургана

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК

отпуска тепла при расчётной температуре наружного воздуха -37ºC

для котельных без подачи тепла на водоподогреватели потребителей

	Температура ºC
	Температура ºC

	наружного  воздуха
	в подающей линии местной системы
	в обратной линии местной системы
	наружного  воздуха
	в подающей линии местной системы
	в обратной линии местной системы

	+10
	37,7
	33,3
	-14
	68,8
	53,9

	+9
	39,2
	34,3
	-15
	70,0
	54,6

	+8
	40,6
	35,3
	-16
	71,2
	55,4

	+7
	42,0
	36,3
	-17
	72,3
	56,1

	+6
	43,4
	37,3
	-18
	73,5
	56,9

	+5
	44,8
	38,2
	-19
	74,7
	57,6

	+4
	46,1
	39,1
	-20
	75,9
	58,3

	+3
	47,5
	40,0
	-21
	77,0
	59,0

	+2
	48,8
	40,9
	-22
	78,2
	59,7

	+1
	50,1
	41,8
	-23
	79,3
	60,5

	0
	51,4
	42,7
	-24
	80,5
	61,2

	-1
	52,7
	43,5
	-25
	81,6
	61,9

	-2
	54,0
	44,4
	-26
	82,7
	62,6

	-3
	55,3
	45,2
	-27
	83,9
	63,3

	-4
	56,5
	46,0
	-28
	85,0
	63,9

	-5
	57,8
	46,8
	-29
	86,1
	64,6

	-6
	59,1
	47,7
	-30
	87,2
	65,3

	-7
	60,3
	48,5
	-31
	88,4
	66,0

	-8
	61,5
	49,3
	-32
	89,5
	66,7

	-9
	62,8
	50,0
	-33
	90,6
	67,3

	-10
	64,0
	50,8
	-34
	91,7
	68,0

	-11
	65,2
	51,6
	-35
	92,8
	68,7

	-12
	66,4
	52,4
	-36
	93,9
	69,3

	-13
	67,6
	53,1
	-37
	95,0
	70,0


СХЕМА


водоподготовительной установки Курганской ТЭЦ





НСВ-1-4


(ЦН 400-105)





П=35 %





П=10 %








П=9 %





П=12 %





П=6,5 %





В ДБ  теплосети





В цикл котлов





В цикл котлов





Обессоливающая установка


(H-Na-катионирование)





НПТС-1,2,3 (Д 500-65)





Ввод ингибитора





Н об.в.


(АХ 200-150)





ДНИ


(КсВ 125-140)





НПИ


(КсВ 125-140)





НУВ-1-3


(ЦН 400-105)





ИУ-7





ИУ-6





ИУ-4





Na-кат. II ступ.





Na-кат. I ступ.





П=2 %





осветлитель





Мех.фильтр





НОВ-1-5


(ЦН 400-105)








PAGE  
1

