PAGE  
5

Российская Федерация

Курганская область

[image: image39.jpg]KAPTA 30H TENJNIOCHABXEHWA r. KYPFTAHA

lMpunoxeHue 9 k cxeme meniocHabxeHus 2. KypeaHa

Yenosrnie uBo3HENSHIA GTHEKTOS
reunucHaiens aScnyvsacmsx OAQ
oot i g

L Zouasdermusnoze paduyca mennocHabxenus Kypeanckod TOL,

|} Magwison
| Tennoryrkm I 3owa spebermusrozo paduyea mensnockabxenus. TL2'
Komenbtas

e Kamepa
IS Tennossie cemu om TOL-2

= TauKU MOBKIIOIEHUS MEnTompace

Tennmoseis cemu om Kypeanckas T3
w HatocHas omamuus
) Banopras apmamypa

.....

BHOIELHBIN





АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от  «_10_»_______октября 2014________ г. N__7710___
Курган
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

	О внесении изменений в постановление Администрации города Кургана от 14.08.2013 г. № 5926 «Об утверждении схемы теплоснабжения города Кургана»


Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» Администрация города Кургана п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Администрации города Кургана от 14.08.2013 г. № 5926 «Об утверждении схемы теплоснабжения города Кургана» следующее изменение: 

1) приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования города Кургана, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схемы теплоснабжения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя Администрации города Кургана, директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства и строительства Жижина А.В.
     Руководитель Администрации

                города Кургана





       А.В. Поршань
Баранова Т.Г.

461113
	
	Приложение
к постановлению
Администрации города Кургана 

от _10.10.2014___ г. № __7710___ 
“О внесении изменений в постановление Администрации города Кургана от 14.08.2013 г. №5926 «Об утверждении схемы теплоснабжения города Кургана»”



СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА КУРГАНА

Оглавление

	Глава 1. Краткая характеристика города Кургана

Глава 2. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального образования города Кургана 
Глава 3. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

1. Зоны действия систем теплоснабжения, перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

Глава 4. Источники теплоснабжения города Кургана

2. Технические характеристики оборудования Курганской ТЭЦ <*> (cекретно)
3. Химическая подготовка воды <*> (cекретно)
4. Топливообеспечение <*> (cекретно)
5. Основное энергетическое оборудование ТЭЦ-2 <*> (cекретно)
6. Технологическая схема работы ТЭЦ-2 <*> (cекретно)
7. Мини ТЭЦ <*> (cекретно)
8. Существующие возможности и перспективы развития источников теплоснабжения <*> (cекретно)
9. Балансы производительности водоподготовительных установок и подпитки тепловой сети источников тепловой энергии

10. Расход условного топлива, виды топлива
Глава 5. Текущее состояние системы теплоснабжения города Кургана

11. Тепломагистрали от Курганской ТЭЦ и ТЭЦ-2

12. Показатели работы системы теплоснабжения

13. Характеристики подкачивающих насосных станций тепловых сетей

14. Оснащенность тепломагистралей и котельных узлами учёта тепловой энергии

15. Узлы учёта тепловой энергии

16. Проблемы системы теплоснабжения города Кургана

17. Перспективное развитие теплоснабжения города Кургана

18. Перспектива строительства новых объектов 

Глава 6. Технические мероприятия, обеспечивающие развитие системы теплоснабжения, реконструкцию теплосетей для нужд нового строительства, повышения качества услуг, предоставляемых потребителям города Кургана

19. Организационный план реализации технических мероприятий на 2015-2018 годы

20. Краткая характеристика мероприятий на 2015-2018 годы

21. Организационный план реализации технических мероприятий на 2018-2028 годы

22. План технических мероприятий на 2018-2028 годы

23. Краткая характеристика мероприятий на 2018-2028 годы

24. Технико-экономическое обоснование выбора оборудования, применяемого в мероприятиях для увеличения пропускной способности теплосетей

_____________________________________________________________
<*> Сведения, составляющие государственную тайну.
Приложения:

1. Ремонтно-эксплуатационные районы СП «Тепловые сети» ОАО «Курганская генерирующая компания»

2. Протяженность тепловых сетей и трубопроводов горячей воды по состоянию на 01.08.2014 г.

3. Восточный энергорайон СП «Тепловые сети» ОАО «Курганская генерирующая компания»

4. Рябковский энергорайон СП «Тепловые сети» ОАО «Курганская генерирующая компания»

5. Температурный график  регулирования отпуска тепловой энергии от источника теплоснабжения Курганской ТЭЦ

6. Температурный график  регулирования отпуска тепловой энергии от котельных с подачей тепла на водоподогреватели потребителей

7. Температурный график  регулирования отпуска тепловой энергии от котельных без подачей тепла на водоподогреватели потребителей

8. Карта зон теплоснабжения города Кургана


	Стр.
5
7

12

12

53

53
68
72
72
74
74
75
76
80
82
83
91
91
93
95
97
98
101
108
112
113
128
137
139
140
141


Глава 1. Краткая характеристика города Кургана
Город Курган относится к холодному климатическому району в соответствии с таблицей 1 ГОСТа 16350-80, так как согласно «СП 131.13330.2012. Свод правил. Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*»  температура наиболее холодной пятидневки  обеспеченностью 0,92 составляет -37 °С. Система теплоснабжения города Кургана - централизованная.

Теплоснабжение города Кургана осуществляется от  централизованного источника тепловой энергии Курганской ТЭЦ, вновь построенного централизованного источника тепловой энергии ТЭЦ-2, мелких отопительных и  промышленных котельных различной мощности,  расположенных на окраинах города.

Промышленные предприятия города, в основном, имеют свои производственные котельные, работающие на газообразном топливе.

В Курганской области крупным источником когенерации является Курганская ТЭЦ ОАО «Курганская генерирующая компания», которой обеспечивается 41,8% потребляемой электроэнергии области и 60% тепловых нагрузок областного центра. Установленная тепловая мощность  которой – 1317 Гкал/час и располагаемая - 997 Гкал/час.

Теплоснабжение промышленных предприятий осуществляют несколько крупных производственных котельных, не имеющих когенерации:

- котельная завода ОАО «Курганмашзавод» - 175 Гкал/час;

- котельная завода ОАО «Кургансельмаш» - 98 Гкал/час;

- котельная завода ОАО «Курганхиммаш» - 38 Гкал/час;

- котельная завода ООО «Молоко Зауралья» (снабжает теплом часть жилого сектора по ул. Бурова-Петрова);
- котельная завода ГУП «Лён Зауралья» (снабжает теплом часть жилого сектора по ул. Промышленная).

Основным видом хозяйственной деятельности ОАО «Курганская генерирующая компания» является выработка тепловой и электрической энергии, а так же передача и распределение потребителям тепловой энергии по трубопроводам от источников тепла (Курганская ТЭЦ, котельные города, поселков, микрорайонов).
Вторым крупным источником когенерации, т.e. источником комбинированной выработки тепловой и электрической энергии является вновь построенная ТЭЦ-2  (ООО «Курганская ТЭЦ»), располагаемой тепловой мощностью 200 Гкал/час.

В 2014 году закончены пуско-наладочные работы на источнике когенерации  ТЭЦ-2 и запущено теплоснабжение потребителей микрорайонов жилого массива Заозерный от вновь построенной теплоцентрали. Существующая нагрузка жилого массива Заозерный от ТЭЦ-2 на 01.06.2014 г. составила 85,41 Гкал/час. Так же ТЭЦ-2 выдает электрическую мощность в единую сеть электроснабжения города.

В 2015 году готовится к запуску еще один источник когенерации Мини
ТЭЦ 25 МВт (на территории КЗКТ ул. Тимофея Невежина, 3) максимальной электрической мощностью - 23,286 МВт и максимальной тепловой мощностью - 48,445 Гкал /час. Проектом Мини ТЭЦ предусмотрена выдача электрической мощности в единую сеть электроснабжения города. Выдача тепловой энергии от Мини ТЭЦ будет производиться в общую сеть параллельно с  Курганской ТЭЦ.  Срок  выхода  на  проектную  мощность  – 1 квартал 2016 года. Резервное топливо проектом не предусмотрено, 100% резервирование тепловой мощности - от Курганской ТЭЦ.

Глава 2. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального образования города Кургана
Таблица 1. Объемы отпуска тепловой энергии (мощности) с разделением по каждому источнику теплоснабжения
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	2013 год
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018-2029гг

	1.
	Курганская ТЭЦ
	тыс. Гкал
	2 049,5
	1 921, 1
	1 792,3
	1 792,3
	1 874,5
	1 874,5

	2.
	ТЭЦ-2
	тыс.   Гкал
	207
	422,6
	389
	389
	608,9
	943,9

	3.
	Мини ТЭЦ
	тыс.  Гкал
	
	
	69,1
	69,1
	69,1
	69,1

	4.
	Котельные
	тыс.  Гкал
	339,8
	375,4

	326,1
	326,1
	335,8
	335,8

	5.
	Итого 
	тыс.  Гкал
	2 596,3
	2 719,1

	2 576,5
	2 576,5
	2 888,3
	3 223,3


Таблица 2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности) теплоносителя

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	2013 год
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018–2029гг.

	1.
	ОАО «Курганская генерирующая компания»
	тыс. Гкал
	2 110,7

	2 210,3
	2 068,0
	2 068,0
	2 356,6
	2 691,6



Кроме того, в городе Кургане эксплуатируются и строятся маломощные газовые котельные к отдельно стоящим зданиям общественного назначения, магазинам, культурно-досуговым центрам и т.д. 
Таблица 3. Прогнозный план ввода жилья на 2014 год на территории муниципального образования города Кургана (источник теплоснабжения - индивидуальные газовые котельные)
	 №

п/п
	Наименование объекта
	Количество

квартир
	Общая площадь жилья (тыс.кв.м.)

	1.
	Жилой комплекс «Рябиновый» многоэтажная жилая застройка (шесть позиций)  Qотопл.=3,884 Гкал/час, Qгвс.=4,048 Гкал/час, в т.ч.

	1.1
	Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Курган, ул. 2-я Часовая, 52, 54 (Карчевская роща) 0,383 Гкал/час, Qгвс.=0,404 Гкал/час
	249
	10,05

	2.
	Комплексная малоэтажная застройка в 6 А микрорайоне г. Кургана, в т.ч.

	2.1
	жилой дом позиция 11
	12
	0,86

	2.2
	жилой дом позиция 1
	18
	1,56

	2.3
	жилой дом позиция 2
	18
	1,56

	2.4
	жилой дом позиция 3
	18
	1,56

	2.5
	жилой дом позиция 4
	18
	1,56

	2.6
	жилой дом позиция 5
	18
	1,56

	3.
	Комплекс малоэтажной застройки в районе бульвара Солнечный г. Кургана по адресу: г. Курган в районе б. Солнечный, в т.ч.

	3.1
	жилой дом позиция 4
	36
	1,8

	3.2
	жилой дом позиция 5
	36
	1,8

	3.3
	жилой дом позиция 1
	36
	2,01

	4.
	Комплексная малоэтажная застройка в 6 А микрорайоне г. Кургана, в т.ч.

	4.1
	жилой дом позиция 6
	18
	1,56

	4.2
	жилой дом позиция 7
	18
	1,56

	4.3
	жилой дом позиция 8
	18
	1,2

	4.4
	жилой дом позиция 9
	18
	1,2

	4.5
	жилой дом позиция 10
	18
	1,56

	5.
	Комплекс малоэтажной застройки в районе бульвара Солнечный г. Кургана по адресу: г. Курган в районе б. Солнечный, в т.ч

	5.1
	жилой дом позиция 2
	36
	2,01

	5.2
	жилой дом позиция 3
	36
	1,75

	5.3
	жилой дом позиция 10
	18
	1,3

	5.4
	жилой дом позиция 12
	18
	1,3 

	6.
	Жилой комплекс высокоплотной малоэтажной застройки на бульваре Солнечном, 
в т.ч.:

	6.1
	3 очередь строительства дом 15
	9
	0,85

	6.2
	4 очередь строительства дом 15
	37
	1,5

	7.
	Точечная застройка центральной части города, в т.ч.:

	7.1
 
	многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями по ул. Гоголя, 10
	77
	5,62

	8.
	Всего:
	780
	44,22


	                                       Таблица 4. Фактические тепловые нагрузки Курганской ТЭЦ-1 в 2013 году
№ п/п
Показатель

Значение показателя (Гкал) по месяцам

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1.

ВСЕГО

416278

32150

338141

230491

75941

48991

52310

39744

77998

205186

215590

293953

1.1.

Внешних потребителей всего, в т.ч.:

379982

302991

306381

206574

55930

34582

32796

27517

57024

183891

193696

268170

1.1.1

в паре производственных параметров всего,

в т.ч:

10666

8591

9012

7293

5202

4548

4968

3267

4861

8767

8155

10360

1.1.1.1

в паре производственных отборов

(противодавления) турбин 13 кгс/см2
0

0

0

0

0

0

0

0

4861

0

0

0

1.1.1.2

от РОУ 13 кгс/см2
10666

8591

9012

7293

5202

4548

4968

3267

0

8767

8155

10360

1.1.2.

в горячей воде, в т.ч.

369316

294400

297369

199281

50728

30034

27828

24250

52163

175124

185541

257810

1.1.2.1

в паре теплофикационных параметров
с горячей водой от основных бойлеров

287881

234913

261548

190052

48932

28889

26703

23325

50201

136476

154859

198571

1.1.2.2

от встроенных пучков конденсаторов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1.2.3

от пиковых бойлеров паром 13 кгс/см2
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1.2.4

от пиковой водогрейной котельной

75599

54034

30365

4682

0

0

0

0

0

34510

25945

53820

1.1.2.5

от сетевых насосов

5836

5453

5456

4547

1796

1145

1125

925

1962

4138

4737

5419

1.2.

Потребителей собственных нужд всего, в.т.ч.

36296

29159

31760

23917

20011

14409

19514

12227

20974

21295

21894

25783

1.2.1

в паре производственных параметров всего, в т.ч:

36296

29159

31760

23917

20011

14409

19514

12227

20974

21295

21894

25783

1.2.1.1

в паре производственных отборов

(противодавления) турбин 13 кгс/см2
0

0

0

0

0

0

0

0

10004

0

0

0

1.2.1.2

от РОУ 13 кгс/см2
36296

29159

31760

23917

20011

14409

19514

12227

10970

21295

21894

25783

1.2.2

в горячей воде, в т.ч.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2.2.1

в паре теплофикационных параметров 
     с горячей водой от основных бойлеров

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2.2.2

от встроенных пучков конденсаторов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2.2.3.

от пиковых бойлеров паром 13 кгс/см2
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2.2.4

от пиковой водогрейной котельной

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0




	Таблица 5. Фактические тепловые нагрузки Курганской ТЭЦ-1 в 2014 году

	№ п/п
	Показатель
	Значение показателя (Гкал)  по месяцам

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	1.
	ВСЕГО
	340113
	322918
	252971
	198322
	58963
	44033
	44898
	34086
	0
	0
	0
	0

	1.1.
	Внешних потребителей всего, в т.ч.:
	313014
	296736
	227769
	180100
	40855
	26378
	27633
	22132
	
	
	
	

	1.1.1
	в паре производственных параметров всего, 

в т.ч:
	10397
	9784
	8658
	8180
	4660
	4455
	4755
	3127
	
	
	
	

	1.1.1.1
	в паре производственных отборов    (противодавления) турбин 13 кгс/см2
	0
	0
	0
	0
	0
	461
	274
	642
	
	
	
	

	1.1.1.2
	от РОУ 13 кгс/см2
	10397
	9784
	8658
	8180
	4660
	3994
	4481
	2485
	
	
	
	

	1.1.2.
	в горячей воде, в т.ч.
	302617
	286952
	219111
	171920
	36195
	21923
	22878
	19005
	
	
	
	

	1.1.2.1
	в паре теплофикационных параметров с горячей водой от основных бойлеров
	195608
	186035
	206846
	167706
	34479
	20905
	22031
	18339
	
	
	
	

	1.1.2.2
	от встроенных пучков конденсаторов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	

	1.1.2.3
	от пиковых бойлеров паром 13 кгс/см2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	

	1.1.2.4
	от пиковой водогрейной котельной
	101685
	95808
	6868
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	

	1.1.2.5
	от сетевых насосов
	5324
	5109
	5397
	4214
	1716
	1018
	847
	666
	
	
	
	

	1.2.
	Потребителей собственных нужд всего, в.т.ч.
	27099
	26182
	25202
	18222
	18108
	17655
	17265
	11954
	
	
	
	

	1.2.1
	в паре производственных параметров всего, в т.ч:
	27099
	26182
	25202
	18222
	18108
	17655
	17265
	11954
	
	
	
	

	1.2.1.1
	в паре производственных отборов    (противодавления) турбин 13 кгс/см2
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1.2
	от РОУ 13 кгс/см2
	27099
	26182
	25202
	18222
	18108
	17655
	17265
	11954
	
	
	
	

	1.2.2
	в горячей воде, в т.ч.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	

	1.2.2.1
	в паре теплофикационных параметров с горячей водой от основных бойлеров
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	

	1.2.2.2
	от встроенных пучков конденсаторов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	

	1.2.2.3.
	от пиковых бойлеров паром 13 кгс/см2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	

	1.2.2.4
	от пиковой водогрейной котельной
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	


	Таблица 6. Фактические тепловые нагрузки Курганской ТЭЦ-2 в 2014 году

	
	
	

	№ п/п
	Показатель
	Значение показателя (Гкал)  по месяцам

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	1.
	ВСЕГО
	58551.89
	56155.2
	42555.28
	35721.21
	12180.7
	5233.11
	824.52
	18651.3
	0
	0
	0
	0
	

	1.1.
	Внешних потребителей всего, в т.ч.:
	56253.01
	53617.97
	41092.24
	34573.58
	11626.3
	4995.84
	793.57
	18373.4
	
	
	
	

	1.1.1.
	В паре производственных параметров всего,в т.ч:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	

	1.1.1.1
	в паре производственных отборов    

(противодавления) турбин 13 кгс/см2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	

	1.1.1.2
	от РОУ 13 кгс/см2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	

	1.1.2
	В горячей воде, в т.ч.
	56253.01
	53617.97
	41092.24
	34573.58
	11626.3
	4995.84
	793.57
	18373.4
	
	
	
	

	1.1.2.1
	в паре теплофикационных параметров 
с горячей водой от основных бойлеров
	53540.96
	43933.15
	32650.8
	33378.66
	11379.5
	4995.84
	793.57
	18301.8
	
	
	
	

	1.1.2.2
	от встроенных пучков конденсаторов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	

	1.1.2.3
	от пиковых бойлеров паром 13 кгс/см2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	

	1.1.2.4
	от пиковой водогрейной котельной
	2712.05
	9684.82
	8441.44
	1194.917
	246.77
	0
	0
	71.58
	
	
	
	

	1.1.2.5
	от сетевых насосов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	

	1.2.
	Потребителей собственных нужд всего
	2298,88
	2537.23
	1463.04
	1147.63
	554.47
	237.27
	30.95
	277.89
	
	
	
	


Глава 3. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки
§1. Зоны действия систем теплоснабжения, перспективные балансы тепловой мощности и тепловой  нагрузки
Таблица 7. Зона действия ТЭЦ-1
	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.

	1.
	Тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч.:
	Гкал/час
	806
	824
	830
	762

	1.1
	отопление
	Гкал/час
	677,62
	685,94
	691,11
	641,72

	1.2
	вентиляция
	Гкал/час
	43,15
	50,86
	52,42
	46,57

	1.3
	гвс
	Гкал/час
	85,23
	87,2
	86,47
	73,71

	2.
	Бюджет, в т.ч.:
	Гкал/час
	125,22
	124,09
	131,33
	114,62

	2.1
	отопление
	Гкал/час
	93,28
	93,59
	99,28
	87,44

	2.2
	вентиляция
	Гкал/час
	22,22
	22,43
	24,29
	19,77

	2.3
	гвс
	Гкал/час
	9,72
	8,07
	7,76
	7,41

	3.
	Население, в т.ч.:
	Гкал/час
	511,74
	517,94
	529,43
	485,77

	3.1
	отопление
	Гкал/час
	442,29
	447,66
	458,12
	422,6

	3.2
	вентиляция
	Гкал/час
	0,01
	0,01
	0,04
	0,04

	3.3
	гвс
	Гкал/час
	69,44
	70,27
	71,27
	63,13

	4.
	Прочие, в т.ч.:
	Гкал/час
	169,04
	181,97
	182,59
	161,61

	4.1
	отопление
	Гкал/час
	142,05
	144,69
	147,06
	131,68

	4.2
	вентиляция
	Гкал/час
	20,92
	28,42
	28,09
	26,76

	4.3
	гвс
	Гкал/час
	6,07
	8,86
	7,44
	3,17

	5.
	Потери при передаче, в т.ч.:
	Гкал/час
	112,43
	109,43
	119,43
	107,43

	5.1
	ч/з изоляционные конструкции
	Гкал/час
	86,9
	91,07
	98,09
	88,63

	5.2
	с утечками теплоносителя
	Гкал/час
	25,5
	18,4
	21,3
	18,8

	6.
	Хозяйственные нужды тепловых сетей
	Гкал/час
	1,67
	1,67
	1,67
	1,67

	7.
	Достигнутый мах тепловой нагрузки
	Гкал/час
	671
	702
	634
	565

	8.
	Установленная ТМ пиковых источников
	Гкал/час
	800
	800
	500
	500

	9.
	Располагаемая ТМ пиковых источников
	Гкал/час
	720
	720
	420
	420

	10.
	Собственные нужды станции в горячей воде
	Гкал/час
	23,9
	23,9
	23,9
	23,9

	11.
	Располагаемая ТМ ТФУ, в том числе:
	Гкал/час
	577
	577
	577
	577

	11.1
	регулируемых отопительных отборов паротурбинных агрегатов
	Гкал/час
	577
	577
	577
	577

	11.2
	регулируемых производственных отборов паротурбинных агрегатов, направляемых на нужды теплоснабжения в горячей воде
	Гкал/час
	0
	0
	0
	0

	12.
	Суммарная располагаемая мощность
	Гкал/час
	1285
	1285
	985
	985

	13.
	Резерв (+) дефицит (-) тепловой мощности по горячей воде
	Гкал/час
	+ 341
	+ 326
	+ 10
	+ 90


Таблица 8. Зона действия ТЭЦ-2
	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм
	2014 г.

	1.
	Тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч.
	Гкал/час 
	85,41

	1.1
	отопление
	Гкал/час 
	67,06

	1.2
	вентиляция
	Гкал/час 
	4,18

	1.3
	гвс
	Гкал/час 
	14,17

	2.
	Бюджет, в т.ч.
	Гкал/час 
	13,84

	2.1
	отопление
	Гкал/час 
	10,55

	2.2
	вентиляция
	Гкал/час 
	2,39

	2.3
	гвс
	Гкал/час 
	0,90

	3.
	Население.в т.ч.
	Гкал/час 
	52,09

	3.1
	отопление
	Гкал/час 
	44,48

	3.2
	вентиляция
	Гкал/час 
	0,00

	3.3
	гвс
	Гкал/час 
	7,61

	4.
	Прочие.в т.ч.
	Гкал/час 
	19,48

	4.1
	отопление
	Гкал/час 
	12,03

	4.2
	вентиляция
	Гкал/час 
	1,79

	4.3
	гвс
	Гкал/час 
	5,66

	5.
	Потери при передаче, в т.ч.:
	Гкал/час 
	12,1

	5.1
	ч/з изоляционные конструкции
	Гкал/час 
	9,8

	5.2
	с утечками теплоносителя
	Гкал/час 
	2,3

	6.
	Хозяйственные нужды тепловых сетей
	Гкал/час 
	3

	7.
	Тепловые нагрузки на коллекторах ТЭЦ-1
	Гкал/час 
	79,79

	8.
	Достигнутый мах тепловой нагрузки
	Гкал/час 
	93,45

	9.
	Установленная ТМ пиковых источников
	Гкал/час 
	100

	10.
	Располагаемая ТМ пиковых источников
	Гкал/час 
	100

	11.
	Собственные нужды станции в горячей воде
	Гкал/час 
	5

	12.
	Располагаемая ТМ ТФУ
	Гкал/час 
	100

	13.
	Установленная ТМ, в том числе:
	Гкал/час 
	150

	13.1
	регулируемых отопительных отборов паротурбинных агрегатов
	Гкал/час 
	100

	13.2
	регулируемых производственных отборов паротурбинных агрегатов, направляемых на нужды теплоснабжения в горячей воде
	Гкал/час 
	50

	14.
	Суммарная располагаемая мощность станции
	Гкал/час 
	200

	15.
	Резерв (+) дефицит (-) тепловой мощности по горячей воде
	Гкал/час 
	+94,49


Таблица 9. Зона действия котельной №1,8 (ул. Карбышева, 31а)
	№ п/п
	Наименование
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.

	1.
	Установленная мощность оборудования в горячей воде, Гкал/час
	44
	44
	44
	44

	2.
	Располагаемая мощность оборудования, Гкал/час
	43,5
	43,5
	43,5
	43,5

	3.
	Собственные нужды, Гкал/час
	0,99
	0,94
	0,97
	0,98

	4.
	Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час
	6,09
	5,99
	5,34
	4,95

	5.
	Хозяйственные нужды, Гкал/час
	0,17
	0,23
	0,2
	0,19

	6.
	Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.:
	33,8
	35,04
	33,83
	34,72

	6.1
	отопление, Гкал/час
	23,55
	24,709
	23,77
	24,5

	6.2
	вентиляция, Гкал/час
	4,14
	4,2
	4,2
	4,36

	7.
	Горячее водоснабжение (средняя за сутки), Гкал/час
	6,11
	6,13
	5,86
	5,86

	8.
	Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде, Гкал/час
	29,02
	28,3
	28,11
	27,2

	9.
	Отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка, Гкал/час
	23,22
	22,7
	22,71
	21,8

	10
	Нагрузка ГВС средняя за сутки, Гкал/час
	5,8
	5,6
	5,4
	5,4

	11.
	Резерв(+)/дефицит(-) тепловой мощности, Гкал/час
	2,45
	0,97
	3,16
	2,66

	12.
	Доля резерва, %
	5,6
	2,2
	7,3
	6,1


Таблица 10. Зона действия котельной №5 
(пос. Увал, ул. Миронова,47, стр. 1) 
	№ п/п
	Наименование
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.

	1.
	Установленная мощность оборудования в горячей воде, Гкал/час
	7,85
	7,85
	7,85
	7,85

	2.
	Располагаемая мощность оборудования, Гкал/час
	7,66
	7,66
	7,66
	7,66

	3.
	Собственные нужды, Гкал/час
	0,18
	0,15
	0,15
	0,15

	4.
	Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час
	1,11
	0,87
	0,9
	0,95

	5.
	Хозяйственные нужды, Гкал/час
	0
	0
	0
	0

	6.
	Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.:
	3,74
	3,75
	3,75
	3,75

	6.1
	отопление, Гкал/час
	3,03
	3,04
	3,04
	3,04

	6.2
	вентиляция, Гкал/час
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37

	7.
	Горячее водоснабжение (средняя за сутки), Гкал/час
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34

	8.
	Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде, Гкал/час
	3,68
	3,6
	3,5
	3,6

	9.
	отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка, Гкал/час
	3,36
	3,3
	3,2
	3,3

	10
	нагрузка ГВС средняя за сутки, Гкал/час
	0,32
	0,3
	0,3
	0,3

	11.
	Резерв(+)/дефицит(-) тепловой мощности, Гкал/час
	2,63
	2,89
	2,89
	2,81

	12.
	Доля резерва, %
	34,3
	37,7
	37,7
	36,7


Таблица 11. Зона действия котельной №12 
(мкр. Черемухово, ул. Школьная,33)
	№ п/п
	Наименование
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.

	1.
	Установленная мощность оборудования в горячей воде, Гкал/час
	6
	6
	6
	6

	2.
	Располагаемая мощность оборудования, Гкал/час
	5,79
	5,79
	5,79
	5,79

	3.
	Потери располагаемой тепловой мощности
	
	
	
	

	4.
	Собственные нужды, Гкал/час
	0,14
	0,13
	0,13
	0,13

	5.
	Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час
	1,31
	1,34
	1,37
	1,36

	6.
	Хозяйственные нужды, Гкал/час
	0
	0
	0
	0

	7.
	Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.:
	3,09
	3,04
	3,05
	3,05

	7.1
	отопление, Гкал/час
	3,09
	3,04
	3,05
	3,05

	7.2
	вентиляция, Гкал/час
	0
	0
	0
	0

	8.
	Горячее водоснабжение (средняя за сутки), Гкал/час
	0
	0
	0
	0

	9.
	Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде, Гкал/час
	4,23
	4,4
	4,21
	4,23

	10.
	Отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка, Гкал/час
	4,23
	4,4
	4,21
	4,23

	11
	нагрузка ГВС средняя за сутки, Гкал/час
	0
	0
	0
	0

	12.
	Резерв(+)/дефицит(-) тепловой мощности, Гкал/час
	1,25
	1,28
	1,24
	1,25

	13.
	Доля резерва, %
	21,6
	22,1
	21,4
	21,6


Таблица 12. Зона действия котельной №13 (ул. Смирнова, 7а)
	№ п/п
	Наименование
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.

	1.
	Установленная мощность оборудования в горячей воде, Гкал/час
	6,14
	6,14
	6,14
	6,14

	2.
	Располагаемая мощность оборудования, Гкал/час
	3,24
	3,24
	3,24
	3,24

	3.
	Потери располагаемой тепловой мощности
	
	
	
	

	4.
	Собственные нужды, Гкал/час
	0,11
	0,1
	0,09
	0,12

	5.
	Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час
	0,22
	0,22
	0,2
	0,19

	6.
	Хозяйственные нужды, Гкал/час
	0
	0
	0
	0

	7.
	Присоединенная тепловая нагрузка
	1,9
	1,76
	1,75
	1,95

	7.1
	отопление, Гкал/час
	1,71
	1,57
	1,56
	1,76

	7.2
	вентиляция, Гкал/час
	0
	0
	0
	0

	8.
	Горячее водоснабжение (средняя за сутки), Гкал/час
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19

	9.
	Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде, Гкал/час
	2,01
	1,95
	1,9
	1,95

	10.
	Отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка, Гкал/час
	1,86
	1,8
	1,75
	1,8

	11
	Нагрузка ГВС средняя за сутки, Гкал/час
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	12.
	Резерв(+)/дефицит(-) тепловой мощности, Гкал/час
	1,01
	1,16
	1,2
	0,98

	13.
	Доля резерва, %
	31,2
	35,8
	37
	30,3


Таблица 13. Зона действия котельной №14 (ул. Пархоменко, 60а)
	№ п/п
	Наименование
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.

	1.
	Установленная мощность оборудования в горячей воде, Гкал/час
	8,84
	8,84
	8,84
	8,84

	2.
	Располагаемая мощность оборудования, Гкал/час
	4,51
	4,51
	4,51
	4,51

	3.
	Потери располагаемой тепловой мощности
	
	
	
	

	4.
	Собственные нужды, Гкал/час
	0,1
	0,16
	0,17
	0,17

	5.
	Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час
	0,46
	0,31
	0,3
	0,3

	6.
	Хозяйственные нужды, Гкал/час
	0
	0
	0
	0

	7.
	Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.:
	2,7
	2,82
	2,9
	2,9

	7.1
	отопление, Гкал/час
	2,14
	2,13
	2,1
	2,1

	7.2
	вентиляция, Гкал/час
	0
	0
	0
	0

	8.
	Горячее водоснабжение (средняя за сутки), Гкал/час
	0,55
	0,69
	0,8
	0,8

	9.
	Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде, Гкал/час
	2,3
	2,2
	2,2
	2,1

	10.
	отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка, Гкал/час
	2,15
	1,95
	1,97
	1,88

	11
	нагрузка ГВС средняя за сутки, Гкал/час
	0,15
	0,25
	0,23
	0,22

	12.
	Резерв(+)/дефицит(-) тепловой мощности, Гкал/час
	1,26
	1,22
	1,14
	1,14

	13.
	Доля резерва, %
	27,9
	27,1
	25,3
	25,3


Таблица 14. Зона действия котельной №15 (ул. Урожайная, 147б)
	№ п/п
	Наименование
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.

	1.
	Установленная мощность оборудования в горячей воде, Гкал/час
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258

	2.
	Располагаемая мощность оборудования, Гкал/час
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246

	3.
	Потери располагаемой тепловой мощности
	
	
	
	

	4.
	Собственные нужды, Гкал/час
	0,006
	0,005
	0,005
	0,005

	5.
	Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час
	0
	0
	0
	0

	6.
	Хозяйственные нужды, Гкал/час
	0
	0
	0
	0

	7.
	Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.:
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236

	7.1
	отопление, Гкал/час
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236

	7.2
	вентиляция, Гкал/час
	0
	0
	0
	0

	8.
	Горячее водоснабжение (средняя за сутки), Гкал/час
	0
	0
	0
	0

	9.
	Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде, Гкал/час
	0,24
	0,23
	0,24
	0,24

	10.
	отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,24
	0,23
	0,24
	0,24

	11
	нагрузка ГВС средняя за сутки, Гкал/час
	0
	0
	0
	0

	12.
	Резерв(+)/дефицит(-) тепловой мощности, Гкал/час
	0,004
	0,005
	0,005
	0,005

	13.
	Доля резерва, %
	1,62
	2,03
	2,03
	2,03


Таблица 15. Зона действия котельной №16 (ул. Достоевского, 6)
	№ п/п
	Наименование
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.

	1.
	Установленная мощность оборудования в горячей воде, Гкал/час
	43,2
	43,2
	43,2
	43,2

	2.
	Располагаемая мощность оборудования, Гкал/час
	24,99
	24,99
	24,99
	24,99

	3.
	Потери располагаемой тепловой мощности
	
	
	
	

	4.
	Собственные нужды, Гкал/час
	0,57
	0,45
	0,4
	0,43

	5.
	Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час
	5,35
	4,62
	4,2
	4

	6.
	Хозяйственные нужды, Гкал/час
	1,45
	1,7
	1,5
	1,49

	7.
	Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.:
	14,90
	14,93
	15,96
	15,84

	7.1
	отопление, Гкал/час
	13,29
	13,32
	14,35
	14,23

	7.2
	вентиляция, Гкал/час
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44

	8.
	Горячее водоснабжение (средняя за сутки), Гкал/час
	1,17
	1,17
	1,17
	1,17

	9.
	Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде, Гкал/час
	15,03
	15,1
	15,8
	16

	10.
	отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка, Гкал/час
	13,83
	13,9
	14,6
	14,8

	11
	нагрузка ГВС средняя за сутки, Гкал/час
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2

	12.
	Резерв(+)/дефицит(-) тепловой мощности, Гкал/час
	2,72
	3,29
	2,93
	3,23

	13.
	Доля резерва, %
	10,9
	13,2
	11,7
	12,9


Таблица 16. Зона действия котельной №17 (ул. Ломоносова, 46)
	№ п/п
	Наименование
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.

	1.
	Установленная мощность оборудования в горячей воде, Гкал/час
	10,7
	10,7
	10,7
	10,7

	2.
	Располагаемая мощность оборудования, Гкал/час
	6,57
	6,57
	6,57
	6,57

	3.
	Потери располагаемой тепловой мощности
	
	
	
	

	4.
	Собственные нужды, Гкал/час
	0,15
	0,14
	0,15
	0,14

	5.
	Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час
	1,56
	1,57
	1,38
	1,2

	6.
	Хозяйственные нужды, Гкал/час
	0,06
	0,07
	0,07
	0,06

	7.
	Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.:
	4,07
	4,73
	4,73
	4,73

	7.1
	отопление, Гкал/час
	3,71
	4,18
	4,18
	4,18

	7.2
	вентиляция, Гкал/час
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25

	8.
	Горячее водоснабжение (средняя за сутки), Гкал/час
	0,11
	0,3
	0,3
	0,3

	9.
	Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде, Гкал/час
	4,1
	4,66
	4,56
	4,7

	10.
	отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка, Гкал/час
	3,98
	4,36
	4,26
	4,4

	11
	нагрузка ГВС средняя за сутки, Гкал/час
	0,12
	0,3
	0,3
	0,3

	12.
	Резерв(+)/дефицит(-) тепловой мощности, Гкал/час
	0,73
	0,06
	0,24
	0,44

	13.
	Доля резерва, %
	11,1
	0,9
	0,61
	6,7


Таблица 17. Зона действия котельной №18 (мкр. Тополя, ул. Сиреневая, 13а)
	№ п/п
	Наименование
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.

	1.
	Установленная мощность оборудования в горячей воде, Гкал/час
	9,44
	9,44
	9,44
	9,44

	2.
	Располагаемая мощность оборудования, Гкал/час
	8,88
	8,88
	8,88
	8,88

	3.
	Потери располагаемой тепловой мощности
	
	
	
	

	4.
	Собственные нужды, Гкал/час
	0,2
	0,21
	0,23
	0,22

	5.
	Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час
	1,94
	2,1
	2,2
	2,4

	6.
	Хозяйственные нужды, Гкал/час
	0,46
	0,5
	0,48
	0,44

	7.
	Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.:
	3,41
	3,51
	3,34
	3,34

	7.1
	отопление, Гкал/час
	3,26
	3,36
	3,19
	3,19

	7.2
	вентиляция, Гкал/час
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	8.
	Горячее водоснабжение (средняя за сутки), Гкал/час
	0
	0
	0
	0

	9.
	Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде, Гкал/час
	3,4
	3,45
	3,3
	3,31

	10.
	отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка, Гкал/час
	3,4
	3,45
	3,3
	3,31

	11
	нагрузка ГВС средняя за сутки, Гкал/час
	0
	0
	0
	0

	12.
	Резерв(+)/дефицит(-) тепловой мощности, Гкал/час
	2,87
	2,56
	2,63
	2,48

	13.
	Доля резерва, %
	32,3
	28,8
	29,6
	27,9


Таблица 18. Зона действия котельной №20 (ул. Перова, 59, стр. 1)
	№ п/п
	Наименование
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.

	1.
	Установленная мощность оборудования в горячей воде, Гкал/час
	17,2
	17,2
	17,2
	17,2

	2.
	Располагаемая мощность оборудования, Гкал/час
	11,26
	11,26
	11,26
	11,26

	3.
	Потери располагаемой тепловой мощности
	
	
	
	

	4.
	Собственные нужды, Гкал/час
	0,15
	0,15
	0,15
	0,14

	5.
	Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час
	1,26
	1,25
	1,62
	1,61

	6.
	Хозяйственные нужды, Гкал/час
	0
	0
	0
	0

	7.
	Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.:
	8,53
	9,20
	9,18
	9,18

	7.1
	отопление, Гкал/час
	6,02
	6,69
	7,13
	6,67

	7.2
	вентиляция, Гкал/час
	1,23
	1,23
	1,23
	1,23

	8.
	Горячее водоснабжение (средняя за сутки), Гкал/час
	1,28
	1,28
	0,82
	1,28

	9.
	Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде, Гкал/час
	8,12
	7,66
	7,76
	7,66

	10.
	отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка, Гкал/час
	6,82
	6,36
	6,86
	6,36

	11
	нагрузка ГВС средняя за сутки, Гкал/час
	1,3
	1,3
	0,9
	1,3

	12.
	Резерв(+)/дефицит(-) тепловой мощности, Гкал/час
	1,32
	0,66
	0,31
	0,33

	13.
	Доля резерва, %
	12,7
	5,86
	2,75
	2,93


Таблица 19. Зона действия котельной №22 (ул. Школьная, 11а)
	№ п/п
	Наименование
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.

	1.
	Установленная мощность оборудования в горячей воде, Гкал/час
	30,4
	30,4
	30,4
	30,4

	2.
	Располагаемая мощность оборудования, Гкал/час
	17,6
	17,6
	17,6
	17,6

	3.
	Потери располагаемой тепловой мощности
	
	
	
	

	4.
	Собственные нужды, Гкал/час
	0,39
	0,35
	0,3
	0,31

	5.
	Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час
	1,64
	1,45
	1,6
	1,6

	6.
	Хозяйственные нужды, Гкал/час
	0
	0
	0
	0

	7.
	Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.:
	12,00
	12,06
	12,05
	12,06

	7.1
	отопление, Гкал/час
	10,19
	10,22
	10,21
	10,22

	7.2
	вентиляция, Гкал/час
	0
	0
	0
	0

	8.
	Горячее водоснабжение (средняя за сутки), Гкал/час
	1,81
	1,84
	1,84
	1,84

	9.
	Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде, Гкал/час
	11,89
	11,95
	11,7
	10,95

	10.
	отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка, Гкал/час
	9,99
	10,05
	9,9
	9,16

	11
	нагрузка ГВС средняя за сутки, Гкал/час
	1,9
	1,9
	1,8
	1,79

	12.
	Резерв(+)/дефицит(-) тепловой мощности, Гкал/час
	3,57
	3,74
	3,65
	3,63

	13.
	Доля резерва, %
	20,28
	21,3
	20,74
	20,63


Таблица 20. Зона действия котельной №23 (ул. Карбышева, 35, корп. 3)
	№ п/п
	Наименование
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.

	1.
	Установленная мощность оборудования в горячей воде, Гкал/час
	11,08
	11,08
	11,08
	11,08

	2.
	Располагаемая мощность оборудования, Гкал/час
	8,72
	8,72
	8,72
	8,72

	3.
	Потери располагаемой тепловой мощности
	
	
	
	

	4.
	Собственные нужды, Гкал/час
	0,2
	0,2
	0,3
	0,3

	5.
	Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час
	1,08
	1
	0,99
	1,1

	6.
	Хозяйственные нужды, Гкал/час
	0
	0
	0
	0

	7.
	Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.:
	4,59
	5,52
	5,62
	5,62

	7.1
	отопление, Гкал/час
	3,54
	4,47
	4,57
	4,57

	7.2
	вентиляция, Гкал/час
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7

	8.
	Горячее водоснабжение (средняя за сутки), Гкал/час
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35

	9.
	Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде, Гкал/час
	4,36
	4,8
	5,1
	5,15

	10.
	отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка, Гкал/час
	4,01
	4,45
	4,75
	4,8

	11
	нагрузка ГВС средняя за сутки, Гкал/час
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35

	12.
	Резерв(+)/дефицит(-) тепловой мощности, Гкал/час
	2,85
	2
	1,81
	1,7

	13.
	Доля резерва, %
	32,68
	22,9
	20,76
	19,5


Таблица 21. Зона действия котельной №24 (мкр. Мостостроителей, 70)
	№ п/п
	Наименование
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.

	1.
	Установленная мощность оборудования в горячей воде, Гкал/час
	1,48
	1,48
	1,48
	1,48

	2.
	Располагаемая мощность оборудования, Гкал/час
	1,48
	1,48
	1,48
	1,48

	3.
	Потери располагаемой тепловой мощности
	
	
	
	

	4.
	Собственные нужды, Гкал/час
	0,04
	0,03
	0,03
	0,03

	5.
	Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час
	0,43
	0,4
	0,43
	0,44

	6.
	Хозяйственные нужды, Гкал/час
	0
	0
	0
	0

	7.
	Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.:
	0,75
	0,75
	0,74
	0,74

	7.1
	отопление, Гкал/час
	0,75
	0,75
	0,74
	0,74

	7.2
	вентиляция, Гкал/час
	0
	0
	0
	0

	8.
	Горячее водоснабжение (средняя за сутки), Гкал/час
	0
	0
	0
	0

	9.
	Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде, Гкал/час
	0,76
	0,75
	0,73
	0,73

	10.
	отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,76
	0,75
	0,73
	0,73

	11
	нагрузка ГВС средняя за сутки, Гкал/час
	0
	0
	0
	0

	12.
	Резерв(+)/дефицит(-) тепловой мощности, Гкал/час
	0,26
	0,3
	0,28
	0,27

	13.
	Доля резерва, %
	17,57
	20,27
	18,92
	18,24


Таблица 22. Зона действия котельной №25 (ул. Чернореченская, 97а)
	№ п/п
	Наименование
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.

	1.
	Установленная мощность оборудования в горячей воде, Гкал/час
	33,2
	33,2
	33,2
	33,2

	2.
	Располагаемая мощность оборудования, Гкал/час
	15,23
	15,23
	15,23
	15,23

	3.
	Потери располагаемой тепловой мощности
	
	
	
	

	4.
	Собственные нужды, Гкал/час
	0,29
	0,2
	0,2
	0,21

	5.
	Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час
	1,4
	1,2
	1,2
	1,3

	6.
	Хозяйственные нужды, Гкал/час
	0,2
	0,23
	0,21
	0,21

	7.
	Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.:
	11,34
	12,75
	12,76
	12,76

	7.1
	отопление, Гкал/час
	9,19
	10,6
	10,61
	10,61

	7.2
	вентиляция, Гкал/час
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	8.
	Горячее водоснабжение (средняя за сутки), Гкал/час
	2
	2
	2
	2

	9.
	Прочие в горячей воде
	
	
	
	

	10.
	Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде, Гкал/час
	11,28
	12,5
	12,7
	12,65

	11
	отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка, Гкал/час
	9,28
	10,5
	10,7
	10,65

	12.
	нагрузка ГВС средняя за сутки, Гкал/час
	2
	2
	2
	2

	13.
	Резерв(+)/дефицит(-) тепловой мощности, Гкал/час
	2
	0,85
	0,86
	0,75

	14.
	Доля резерва, %
	13,13
	5,58
	5,65
	4,92


Таблица 23. Зона действия котельной №26 (ул. Ломоносова, 16а)
	№ п/п
	Наименование
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.

	1.
	Установленная мощность оборудования в горячей воде, Гкал/час
	18
	18
	18
	18

	2.
	Располагаемая мощность оборудования, Гкал/час
	9,03
	9,03
	9,03
	9,03

	3.
	Потери располагаемой тепловой мощности
	
	
	
	

	4.
	Собственные нужды, Гкал/час
	0,21
	0,26
	0,29
	0,31

	5.
	Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час
	1,7
	1,5
	1,5
	1,48

	6.
	Хозяйственные нужды, Гкал/час
	0
	0
	0
	0

	7.
	Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.:
	4,54
	4,57
	4,47
	4,54

	7.1
	отопление, Гкал/час
	4,5
	4,53
	4,43
	4,5

	7.2
	вентиляция, Гкал/час
	0
	0
	0
	0

	8.
	Горячее водоснабжение (средняя за сутки), Гкал/час
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	9.
	Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде, Гкал/час
	4,49
	4,52
	4,4
	4,49

	10.
	отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка, Гкал/час
	4,45
	4,48
	4,36
	4,45

	11
	нагрузка ГВС средняя за сутки, Гкал/час
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	12.
	Резерв(+)/дефицит(-) тепловой мощности, Гкал/час
	2,58
	2,7
	2,77
	2,7

	13.
	Доля резерва, %
	28,57
	29,9
	30,68
	29,9


Таблица 24. Зона действия котельной №28 
(мкр. Пригородный, ул. Юбилейная, 1в)
	№ п/п
	Наименование
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.

	1.
	Установленная мощность оборудования в горячей воде, Гкал/час
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62

	2.
	Располагаемая мощность оборудования, Гкал/час
	1,57
	1,57
	1,57
	1,57

	3.
	Потери располагаемой тепловой мощности
	
	
	
	

	4.
	Собственные нужды, Гкал/час
	0,04
	0,03
	0,024
	0,024

	5.
	Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час
	0,46
	0,42
	0,5
	0,53

	6.
	Хозяйственные нужды, Гкал/час
	0
	0
	0
	0

	7.
	Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.:
	0,50
	0,40
	0,37
	0,37

	7.1
	отопление, Гкал/час
	0,5
	0,4
	0,37
	0,37

	7.2
	вентиляция, Гкал/час
	0
	0
	0
	0

	8.
	Горячее водоснабжение (средняя за сутки), Гкал/час
	0
	0
	0
	0

	9.
	Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде, Гкал/час
	0,49
	0,4
	0,38
	0,37

	10.
	отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,49
	0,4
	0,38
	0,37

	11
	нагрузка ГВС средняя за сутки, Гкал/час
	0
	0
	0
	0

	12.
	Резерв(+)/дефицит(-) тепловой мощности, Гкал/час
	0,57
	0,72
	0,68
	0,64

	13.
	Доля резерва, %
	36,3
	45,8
	43,3
	40,76


Таблица 25. Зона действия котельной №30 (ул. Молодёжи, 35/I)
	№ п/п
	Наименование
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.

	1.
	Установленная мощность оборудования в горячей воде, Гкал/час
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74

	2.
	Располагаемая мощность оборудования, Гкал/час
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74

	3.
	Потери располагаемой тепловой мощности
	
	
	
	

	4.
	Собственные нужды, Гкал/час
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06

	5.
	Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час
	0
	0
	0
	0

	6.
	Хозяйственные нужды, Гкал/час
	0
	0
	0
	0

	7.
	Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.:
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23

	7.1
	отопление, Гкал/час
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23

	7.2
	вентиляция, Гкал/час
	0
	0
	0
	0

	8.
	Горячее водоснабжение (средняя за сутки), Гкал/час
	0
	0
	0
	0

	9.
	Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде, Гкал/час
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23

	10.
	отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23

	11
	нагрузка ГВС средняя за сутки, Гкал/час
	0
	0
	0
	0

	12.
	Резерв(+)/дефицит(-) тепловой мощности, Гкал/час
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45

	13.
	Доля резерва, %
	60,81
	60,81
	60,81
	60,81


Таблица 26. Зона действия котельной №31 
(пос. Затобольный, ул. Заводская, 9)
	№ п/п
	Наименование
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.

	1.
	Установленная мощность оборудования в горячей воде, Гкал/час
	1,48
	1,48
	1,48
	1,48

	2.
	Располагаемая мощность оборудования, Гкал/час
	1,48
	1,48
	1,48
	1,48

	3.
	Потери располагаемой тепловой мощности
	
	
	
	

	4.
	Собственные нужды, Гкал/час
	0,04
	0,03
	0,02
	0,02

	5.
	Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час
	0,47
	0,4
	0,41
	0,42

	6.
	Хозяйственные нужды, Гкал/час
	0
	0
	0
	0

	7.
	Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.:
	0,79
	0,79
	0,78
	0,78

	7.1
	отопление, Гкал/час
	0,79
	0,79
	0,78
	0,78

	7.2
	вентиляция, Гкал/час
	0
	0
	0
	0

	8.
	Горячее водоснабжение (средняя за сутки), Гкал/час
	0
	0
	0
	0

	9.
	Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде, Гкал/час
	0,77
	0,77
	0,77
	0,78

	10.
	отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,77
	0,77
	0,77
	0,78

	11
	нагрузка ГВС средняя за сутки, Гкал/час
	0
	0
	0
	0

	12.
	Резерв(+)/дефицит(-) тепловой мощности, Гкал/час
	0,18
	0,26
	0,27
	0,26

	13.
	Доля резерва, %
	12,16
	17,57
	18,24
	17,57


Таблица 27. Зона действия котельной №32 
(мкр. Глинки, ул. Центральная,10)
	№ п/п
	Наименование
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.

	1.
	Установленная мощность оборудования в горячей воде, Гкал/час
	6,4
	6,4
	6,4
	6,4

	2.
	Располагаемая мощность оборудования, Гкал/час
	5,58
	5,58
	5,58
	5,58

	3.
	Потери располагаемой тепловой мощности
	
	
	
	

	4.
	Собственные нужды, Гкал/час
	0,19
	0,15
	0,16
	0,16

	5.
	Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час
	1,44
	1,45
	1,56
	1,6

	6.
	Хозяйственные нужды, Гкал/час
	0
	0
	0
	0

	7.
	Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.:
	1,82
	1,74
	1,71
	1,71

	7.1
	отопление, Гкал/час
	1,82
	1,74
	1,71
	1,71

	7.2
	вентиляция, Гкал/час
	0
	0
	0
	0

	8.
	Горячее водоснабжение (средняя за сутки), Гкал/час
	0
	0
	0
	0

	9.
	Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде, Гкал/час
	1,81
	1,73
	1,72
	1,71

	10.
	отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка, Гкал/час
	1,81
	1,73
	1,72
	1,71

	11
	нагрузка ГВС средняя за сутки, Гкал/час
	0
	0
	0
	0

	12.
	Резерв(+)/дефицит(-) тепловой мощности, Гкал/час
	2,13
	2,24
	2,15
	2,11

	13.
	Доля резерва, %
	38,17
	40,14
	38,53
	37,81


Таблица 28. Зона действия котельной №37 (ул. Промышленная, 18/I)
	№ п/п
	Наименование
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.

	1.
	Установленная мощность оборудования в горячей воде, Гкал/час
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258

	2.
	Располагаемая мощность оборудования, Гкал/час
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246

	3.
	Потери располагаемой тепловой мощности
	
	
	
	

	4.
	Собственные нужды, Гкал/час
	0
	0
	0
	0

	5.
	Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час
	0,05
	0,045
	0,042
	0,05

	6.
	Хозяйственные нужды, Гкал/час
	0
	0
	0
	0

	7.
	Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.:
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11

	7.1
	отопление, Гкал/час
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11

	7.2
	вентиляция, Гкал/час
	0
	0
	0
	0

	8.
	Горячее водоснабжение (средняя за сутки), Гкал/час
	0
	0
	0
	0

	9.
	Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде, Гкал/час
	0,12
	0,11
	0,11
	0,11

	10.
	отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,12
	0,11
	0,11
	0,11

	11
	нагрузка ГВС средняя за сутки, Гкал/час
	0
	0
	0
	0

	12.
	Резерв(+)/дефицит(-) тепловой мощности, Гкал/час
	0,09
	0,091
	0,094
	0,086

	13.
	Доля резерва, %
	36,59
	36,99
	38,21
	34,96


Таблица 29. Зона действия котельной №39 (мкр. Утяк, ул. Советская, 41а)
	№ п/п
	Наименование
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.

	1.
	Установленная мощность оборудования в горячей воде, Гкал/час
	3,268
	3,268
	3,268
	3,268

	2.
	Располагаемая мощность оборудования, Гкал/час
	3,16
	3,16
	3,16
	3,16

	3.
	Потери располагаемой тепловой мощности
	
	
	
	

	4.
	Собственные нужды, Гкал/час
	0,07
	0,06
	0,05
	0,049

	5.
	Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час
	0,68
	0,61
	0,63
	0,62

	6.
	Хозяйственные нужды, Гкал/час
	0
	0
	0
	0

	7.
	Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.:
	1,99
	1,99
	1,99
	2,01

	7.1
	отопление, Гкал/час
	1,63
	1,63
	1,62
	1,63

	7.2
	вентиляция, Гкал/час
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	8.
	Горячее водоснабжение (средняя за сутки), Гкал/час
	0,33
	0,33
	0,34
	0,35

	9.
	Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде, Гкал/час
	1,98
	1,99
	1,98
	2

	10.
	отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка, Гкал/час
	1,65
	1,66
	1,65
	1,67

	11
	нагрузка ГВС средняя за сутки, Гкал/час
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33

	12.
	Резерв(+)/дефицит(-) тепловой мощности, Гкал/час
	0,42
	0,5
	0,49
	0,481

	13.
	Доля резерва, %
	13,29
	15,82
	15,51
	15,22


Таблица 30. Зона действия котельной №41 (пр. Машиностроителей, 19/I)
	№ п/п
	Наименование
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.

	1.
	Установленная мощность оборудования в горячей воде, Гкал/час
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258

	2.
	Располагаемая мощность оборудования, Гкал/час
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246

	3.
	Потери располагаемой тепловой мощности
	
	
	
	

	4.
	Собственные нужды, Гкал/час
	0
	0
	0
	0

	5.
	Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час
	0
	0
	0
	0

	6.
	Хозяйственные нужды, Гкал/час
	0
	0
	0
	0

	7.
	Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.:
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246

	7.1
	отопление, Гкал/час
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246

	7.2
	вентиляция, Гкал/час
	0
	0
	0
	0

	8.
	Горячее водоснабжение (средняя за сутки), Гкал/час
	0
	0
	0
	0

	9.
	Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде, Гкал/час
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24

	10.
	отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24

	11
	нагрузка ГВС средняя за сутки, Гкал/час
	0
	0
	0
	0

	12.
	Резерв(+)/дефицит(-) тепловой мощности, Гкал/час
	0
	0
	0
	0

	13.
	Доля резерва, %
	0
	0
	0
	0


Таблица 31. Зона действия котельной №44 
(пос. Керамзитный, ул. Стройиндустрии, 3)
	№ п/п
	Наименование
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.

	1.
	Установленная мощность оборудования в горячей воде, Гкал/час
	34,2
	34,2
	34,2
	34,2

	2.
	Располагаемая мощность оборудования, Гкал/час
	 
	 
	 
	 

	3.
	Потери располагаемой тепловой мощности
	22,91
	22,91
	22,91
	22,91

	4.
	Собственные нужды, Гкал/час
	 
	 
	 
	 

	5.
	Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час
	1,4
	1,37
	1,68
	1,59

	6.
	Хозяйственные нужды, Гкал/час
	2,86
	2,56
	2,68
	2,8

	7.
	Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.:
	0
	0
	0
	0

	7.1
	отопление, Гкал/час
	4,990
	4,980
	4,970
	4,970

	7.2
	вентиляция, Гкал/час
	4,32
	4,31
	4,31
	4,31

	8.
	Горячее водоснабжение (средняя за сутки), Гкал/час
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	9.
	Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде, Гкал/час
	 
	 
	 
	 

	10.
	отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка, Гкал/час
	5,01
	4,95
	4,95
	4,95

	11
	нагрузка ГВС средняя за сутки, Гкал/час
	4,39
	4,33
	4,33
	4,33

	12.
	Резерв(+)/дефицит(-) тепловой мощности, Гкал/час
	0,62
	0,62
	0,62
	0,62

	13.
	Доля резерва, %
	13,66
	14
	13,58
	13,55


Таблица 32. Зона действия котельной по ул. Грицевца, 105а
	№ п/п
	Наименование
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.

	1.
	Установленная мощность оборудования в горячей воде, Гкал/час
	
	
	0,16
	0,16

	2.
	Располагаемая мощность оборудования, Гкал/час
	
	
	0,12
	0,12

	3.
	Потери располагаемой тепловой мощности
	
	
	
	

	4.
	Собственные нужды, Гкал/час
	
	
	0,002
	0,002

	5.
	Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час
	
	
	0,014
	0,014

	6.
	Хозяйственные нужды, Гкал/час
	
	
	0
	0

	7.
	Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.:
	
	
	0,151
	0,151

	7.1
	отопление, Гкал/час
	
	
	0,151
	0,151

	7.2
	вентиляция, Гкал/час
	
	
	0
	0

	8.
	Горячее водоснабжение (средняя за сутки), Гкал/час
	
	
	0
	0

	9.
	Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде, Гкал/час
	
	
	0,15
	0,15

	10.
	отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка, Гкал/час
	
	
	0,15
	0,15

	11
	нагрузка ГВС средняя за сутки, Гкал/час
	
	
	0
	0

	12.
	Резерв(+)/дефицит(-) тепловой мощности, Гкал/час
	
	
	-0,047
	-0,047

	13.
	Доля резерва, %
	
	
	
	


Таблица 33. Зона действия котельной КПИ 
(пос. Увал, ул. Трактовая, 1, стр.23)
	№ п/п
	Наименование
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.

	1.
	Установленная мощность оборудования в горячей воде, Гкал/час
	
	16
	16
	16

	2.
	Располагаемая мощность оборудования, Гкал/час
	
	14,61
	14,61
	14,61

	3.
	Потери располагаемой тепловой мощности
	
	
	
	

	4.
	Собственные нужды, Гкал/час
	
	0,47
	0,45
	0,53

	5.
	Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час
	
	0,46
	0,42
	0,49

	6.
	Хозяйственные нужды, Гкал/час
	
	0
	0
	0

	7.
	Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.:
	
	7,820
	7,820
	7,820

	7.1
	отопление, Гкал/час
	
	7,15
	7,15
	7,15

	7.2
	вентиляция, Гкал/час
	
	0
	0
	0

	8.
	Горячее водоснабжение (средняя за сутки), Гкал/час
	
	0,67
	0,67
	0,67

	9.
	Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде, Гкал/час
	
	7,9
	8,5
	8,46

	10.
	отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка, Гкал/час
	
	7,23
	7,83
	7,79

	11
	нагрузка ГВС средняя за сутки, Гкал/час
	
	0,67
	0,67
	0,67

	12.
	Резерв(+)/дефицит(-) тепловой мощности, Гкал/час
	
	5,86
	5,92
	5,77

	13.
	Доля резерва, %
	
	40,1
	40,52
	39,49


[image: image2.jpg]



Рис. 1. Зоны действия источников теплоснабжения города Кургана
[image: image3.jpg]



Рис. 2. Зона действия системы теплоснабжения котельной № 1,8
[image: image4.jpg]



Рис. 3. Зона действия системы теплоснабжения котельной № 5
[image: image5.jpg]



Рис. 4. Зона действия системы теплоснабжения котельной № 11
[image: image1.png]


[image: image6.jpg]



Рис. 5. Зона действия системы теплоснабжения котельной № 12
[image: image7.jpg]



Рис. 6. Зона действия системы теплоснабжения котельной № 13
[image: image8.jpg]Kome/ibHasg 14

3A

W





Рис. 7. Зона действия системы теплоснабжения котельной № 14
[image: image9.jpg]/

KomenbHag 15





Рис. 8. Зона действия системы теплоснабжения котельной № 15
[image: image10.jpg]AomeibHasg 76




Рис. 9. Зона действия системы теплоснабжения котельной № 16
[image: image11.jpg]



Рис. 10. Зона действия системы теплоснабжения котельной № 17
[image: image12.jpg]S
S
SSRIS
NN Ny
TH
N B~ |
Q
B N .

/)

B

| )
e
)
x//




Рис. 11. Зона действия системы теплоснабжения котельной № 18
[image: image13.jpg]



Рис. 12. Зона действия системы теплоснабжения котельной № 20
[image: image14.jpg]%

‘\\\y\@b\m

2

N

o

B




Рис. 13. Зона действия системы теплоснабжения котельной № 22
[image: image15.jpg]AOomeibHasg 23

=





Рис. 14. Зона действия системы теплоснабжения котельной № 23
[image: image16.jpg]



Рис. 15. Зона действия системы теплоснабжения котельной № 24
[image: image17.jpg]



Рис. 16. Зона действия системы теплоснабжения котельной № 25
[image: image18.jpg]&

~

2
17

/24

nep.Cnapmubeg

yn.AbuuuoHas

73 29





Рис. 17. Зона действия системы теплоснабжения котельной № 26
[image: image19.jpg]



Рис. 18. Зона действия системы теплоснабжения котельной № 28
[image: image20.jpg][N
S
s
S
S
2
ﬂ-





Рис. 19. Зона действия системы теплоснабжения котельной № 30
[image: image21.jpg]Noc. 3amo0oNbHbIU

L3

T - 9@%@
W &




Рис. 20. Зона действия системы теплоснабжения котельной № 31
[image: image22.jpg]/\/
//
///
/
/
/
/
// /
/ / /
/ / /
[/
/ /o
/ 3
/ &
/ =
/ /
// // Fo%
/ /) T
// / [\ ~
/ / ~_ /
/ S
T / [
. yas
S~ //
/ /
/ /
' §
-
L \/
)
/
/\
/
/\ //
AR
/
L5 L

KomesnsHag 32
710C. | IUHKU





Рис. 21. Зона действия системы теплоснабжения котельной № 32
[image: image23.jpg]%

Ei

ki

B

mn

_—

KomenbHaa 37





Рис. 22. Зона действия системы теплоснабжения котельной № 37
[image: image24.jpg]



Рис. 23. Зона действия системы теплоснабжения котельной № 39
[image: image25.jpg]KomenbHas 41 \
np. MawHocmpoumened 17




Рис. 24. Зона действия системы теплоснабжения котельной № 41
[image: image26.jpg]ep.8-u KepaMaumHeil—

_—

W
o) z L
o
B
~

&
Lt

KOmeibHasg 44
710C. KepaM3UmHbIL

v





Рис. 25. Зона действия системы теплоснабжения котельной № 44
[image: image27.jpg]1/ puebua, 105

(s,





Рис. 26. Зона действия системы теплоснабжения котельной по ул. Грицевца, 105а 
[image: image28.jpg]KT noc. Y6an
KomensHasg KW





Рис. 27. Зона действия системы теплоснабжения котельной КПИ посёлка Увал
Глава 4. Источники теплоснабжения города Кургана
§9. Балансы производительности водоподготовительных установок и подпитки тепловой сети источников тепловой энергии
Таблица 48. Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети Курганской ТЭЦ
	Зона действия Курганской ТЭЦ
	Ед.

изм..
	2011
	2012
	2013
	2014

	Производительность ВПУ
	тонн/ч
	147
	131
	166
	151

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	23
	24
	25
	26

	Располагаемая производительность ВПУ
	тонн/ч
	500
	500
	500
	500

	Потери располагаемой производительности
	%
	0
	0
	0
	0

	Собственные нужды


	тонн/ч
	10
	10
	10
	10

	Количество баков-аккумуляторов

теплоносителя
	Ед.
	1
	1
	1
	1

	Емкость баков аккумуляторов
	тыс. м3
	0.63
	0.63
	0.63
	0.63

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тонн/ч
	147
	131
	166
	151

	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	205
	211
	213
	224

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	-
	-
	-
	-

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей

на цели горячего водоснабжения (для

открытых систем теплоснабжения)
	тонн/ч
	-
	-
	-
	-

	Максимум подпитки тепловой сети в

эксплуатационном режиме
	тонн/ч
	400
	400
	400
	400

	Максимальная подпитка тепловой сети в

период

повреждения участка
	тонн/ч
	1000
	1000
	1000
	1000

	Резерв (+)/дефицит (-)

ВПУ
	Тонн/час
	100
	100
	100
	100

	Доля резерва
	%
	20
	20
	20
	20


Таблица 49. Годовой расход теплоносителя Курганской ТЭЦ
	Зона действия Курганской ТЭЦ
	Ед.

изм..
	2011
	2012
	2013
	2014

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тыс.

т/год
	1284,1
	1151,6
	1451.2
	1320,6

	нормативные утечки теплоносителя
	тыс.

т/год
	1692,5
	1742,0
	1758,5
	1849,3

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс.

т/год
	-
	-
	-
	-

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей

на цели горячего водоснабжения (для

открытых систем теплоснабжения)
	тыс.

т/год
	-
	-
	-
	-


Таблица 50. Баланс производительности ВПУ и 
подпитки тепловой сети  ТЭЦ-2

	Зона действия ТЭЦ-2


	Ед.

изм..
	2014г

	Производительность ВПУ
	тонн/ч
	119

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	5

	Располагаемая производительность ВПУ
	тонн/ч
	119

	Потери располагаемой производительности
	%
	7,6

	Собственные нужды
	тонн/ч
	9

	Количество баков-аккумуляторов

теплоносителя
	Ед.
	2



	Емкость баков аккумуляторов
	тыс. м3
	0,25

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тонн/ч
	20

	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	22

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей

на цели горячего водоснабжения (для

открытых систем теплоснабжения)
	тонн/ч
	-

	Максимум подпитки тепловой сети в

эксплуатационном режиме
	тонн/ч
	24

	Максимальная подпитка тепловой сети в

период

повреждения участка
	тонн/ч
	140

	Резерв (+)/дефицит (-)

ВПУ
	Тонн/час
	

	Доля резерва
	%
	


Таблица 51. Годовой расход теплоносителя ТЭЦ-2
	Зона действия ТЭЦ-2
	Ед.

изм..
	2014

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тыс.

т/год
	160,3

	нормативные утечки теплоносителя
	тыс.

т/год
	176,4

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс.

т/год
	-

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей

на цели горячего водоснабжения (для

открытых систем теплоснабжения)
	тыс.

т/год
	-


Таблица 52. Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной по ул. Грицевца, 105а
	Зона действия котельной, ул. Грицевца, 105а
	ед.изм.
	2011г.
	2012г.
	2013г.
	2014г.

	Производительность ВПУ
	тонн/час
	 
	 
	0,1
	0,1

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	 
	 
	 
	 

	Располагаемая производительность ВПУ
	тонн/час
	 
	 
	0,08
	0,08

	Потери располагаемой производительности
	%
	 
	 
	 
	 

	Собственные нужды
	тонн/час
	 
	 
	 
	 

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт
	 
	 
	 -
	 -

	Емкость баков-аккумуляторов
	тыс.м3
	 
	 
	 -
	 -

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч:
	тонн/час
	 
	 
	0,01
	0,01

	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	 
	 
	0,01
	0,01

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	 
	 
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	тонн/час
	 
	 
	 -
	 -

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/час
	 
	 
	0,01
	0,01

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	тонн/час
	 
	 
	 
	 

	Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ
	тонн/час
	 
	 
	0,07
	0,07

	Доля резерва
	%
	 
	 
	87,5
	87,5


Таблица 53. Годовой расход теплоносителя котельной по ул. Грицевца, 105а
	Зона действия котельной, ул. Грицевца, 105а
	ед.изм.
	2011г.
	2012г.
	2013г.
	2014г.

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тыс.т/год
	 
	 
	87,6
	87,6

	Нормативные утечки теплоносителя
	тыс.т/год
	 
	 
	87,6
	87,6

	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс.т/год
	 
	 
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	тыс.т/год
	 
	 
	 -
	 -


Таблица 54. Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети  котельной №1,8
	Зона действия котельной № 1,8, ул.Карбышева, 31А
	ед.изм.
	2011г.
	2012г.
	2013г.
	2014г.

	Производительность ВПУ
	тонн/час
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	 
	 
	 
	 

	Располагаемая производительность ВПУ
	тонн/час
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6

	Потери располагаемой производительности
	%
	 
	 
	 
	 

	Собственные нужды
	тонн/час
	 
	 
	 
	 

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт
	 -
	 -
	 -
	 -

	Емкость баков-аккумуляторов
	тыс.м3
	 -
	 -
	 -
	 -

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч:
	тонн/час
	3,02
	2,84
	2,79
	2,80

	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	2,95
	2,78
	2,78
	2,78

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	0,07
	0,06
	0,01
	0,02

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	тонн/час
	 -
	 -
	 -
	 -

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/час
	3,05
	3,15
	2,82
	2,82

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	тонн/час
	 
	 
	 
	 

	Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ
	тонн/час
	0,58
	0,76
	0,81
	0,80

	Доля резерва
	%
	16,1
	21,1
	22,5
	22,2


Таблица 55. Годовой расход теплоносителя котельной №1,8
	Зона действия котельной № 1,8, ул.Карбышева, 31А
	ед.изм.
	2011г.
	2012г.
	2013г.
	2014г.

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тыс.т/год
	26455,2
	24878,4
	24440,4
	24528,0

	Нормативные утечки теплоносителя
	тыс.т/год
	25842,0
	24352,8
	24352,8
	24352,8

	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс.т/год
	613,2
	525,6
	87,6
	175,2

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	тыс.т/год
	 -
	 -
	 -
	 -


Таблица 56. Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети  котельной №5
	Зона действия котельной № 5, 
мкр.Увал, ул.Миронова, 47, строение 1
	ед.изм.
	2011г.
	2012г.
	2013г.
	2014г.

	Производительность ВПУ
	тонн/час
	1
	1
	1
	1

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	 
	 
	 
	 

	Располагаемая производительность ВПУ
	тонн/час
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8

	Потери располагаемой производительности
	%
	 
	 
	 
	 

	Собственные нужды
	тонн/час
	 
	 
	 
	 

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт
	 -
	 -
	 -
	 -

	Емкость баков-аккумуляторов
	тыс.м3
	 -
	 -
	 -
	 -

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч:
	тонн/час
	0,52
	0,33
	0,31
	0,31

	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	0,51
	0,31
	0,30
	0,30

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	0,01
	0,02
	0,01
	0,01

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	тонн/час
	 -
	 -
	 -
	 -

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/час
	0,52
	0,34
	0,32
	0,32

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	тонн/час
	 
	 
	 
	 

	Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ
	тонн/час
	0,28
	0,47
	0,49
	0,49

	Доля резерва
	%
	35,0
	58,8
	61,3
	61,3


Таблица 57. Годовой расход теплоносителя котельной №5
	Зона действия котельной № 5, 
мкр.Увал, ул.Миронова, 47, строение 1
	ед.изм.
	2011г.
	2012г.
	2013г.
	2014г.

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тыс.т/год
	4555,2
	2890,8
	2715,6
	2715,6

	Нормативные утечки теплоносителя
	тыс.т/год
	4467,6
	2715,6
	2628,0
	2628,0

	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс.т/год
	87,6
	175,2
	87,6
	87,6

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	тыс.т/год
	 -
	 -
	 -
	 -


Таблица 58. Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети  котельной №12
	Зона действия котельной № 12, мкр.Черемухово, ул.Школьная,33
	ед.изм.
	2011г.
	2012г.
	2013г.
	2014г.

	Производительность ВПУ
	тонн/час
	1
	1
	1
	1

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	 
	 
	 
	 

	Располагаемая производительность ВПУ
	тонн/час
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8

	Потери располагаемой производительности
	%
	 
	 
	 
	 

	Собственные нужды
	тонн/час
	 
	 
	 
	 

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт
	 -
	 -
	 -
	 -

	Емкость баков-аккумуляторов
	тыс.м3
	 -
	 -
	 -
	 -

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч:
	тонн/час
	0,72
	0,73
	0,73
	0,73

	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	0,71
	0,71
	0,71
	0,71

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	0,01
	0,02
	0,02
	0,02

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	тонн/час
	 -
	 -
	 -
	 -

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/час
	0,74
	0,72
	0,74
	0,74

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	тонн/час
	 
	 
	 
	 

	Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ
	тонн/час
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	Доля резерва
	%
	10,0
	8,8
	8,8
	8,8


Таблица 59. Годовой расход теплоносителя котельной №12
	Зона действия котельной № 12, мкр.Черемухово, ул.Школьная, 33
	ед.изм.
	2011г.
	2012г.
	2013г.
	2014г.

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тыс.т/год
	3732,5
	3784,3
	3784,3
	3784,3

	Нормативные утечки теплоносителя
	тыс.т/год
	3680,6
	3680,6
	3680,6
	3680,6

	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс.т/год
	51,8
	103,7
	103,7
	103,7

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	тыс.т/год
	 -
	 -
	 -
	 -


Таблица 60. Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети  котельной №13
	Зона действия котельной № 13, 
ул.Смирнова, 7А
	ед.изм.
	2011г.
	2012г.
	2013г.
	2014г.

	Производительность ВПУ
	тонн/час
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	 
	 
	 
	 

	Располагаемая производительность ВПУ
	тонн/час
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4

	Потери располагаемой производительности
	%
	 
	 
	 
	 

	Собственные нужды
	тонн/час
	 
	 
	 
	 

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт
	 -
	 -
	 -
	 -

	Емкость баков-аккумуляторов
	тыс.м3
	 -
	 -
	 -
	 -

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч:
	тонн/час
	0,17
	0,14
	0,14
	0,14

	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	0,17
	0,13
	0,13
	0,13

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	0,00
	0,01
	0,01
	0,01

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	тонн/час
	 -
	 -
	 -
	 -

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/час
	0,17
	0,14
	0,14
	0,14

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	тонн/час
	 
	 
	 
	 

	Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ
	тонн/час
	0,23
	0,26
	0,26
	0,26

	Доля резерва
	%
	57,5
	65,0
	65,0
	65,0


Таблица 61. Годовой расход теплоносителя котельной №13
	Зона действия котельной № 13, 
ул. Смирнова, 7А
	ед.изм.
	2011г.
	2012г.
	2013г.
	2014г.

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тыс.т/год
	1489,2
	1226,4
	1226,4
	1226,4

	Нормативные утечки теплоносителя
	тыс.т/год
	1489,2
	1138,8
	1138,8
	1138,8

	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс.т/год
	0
	87,6
	87,6
	87,6

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	тыс.т/год
	 -
	 -
	 -
	 -


Таблица 62. Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети  котельной №14
	Зона действия котельной № 14, ул.Пархоменко, 60А
	ед.изм.
	2011г.
	2012г.
	2013г.
	2014г.

	Производительность ВПУ
	тонн/час
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	 
	 
	 
	 

	Располагаемая производительность ВПУ
	тонн/час
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4

	Потери располагаемой производительности
	%
	 
	 
	 
	 

	Собственные нужды
	тонн/час
	 
	 
	 
	 

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт
	 -
	 -
	 -
	 -

	Емкость баков-аккумуляторов
	тыс.м3
	 -
	 -
	 -
	 -

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч:
	тонн/час
	0,18
	0,21
	0,22
	0,22

	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	0,17
	0,2
	0,2
	0,2

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	0,01
	0,01
	0,02
	0,02

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	тонн/час
	 -
	 -
	 -
	 -

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/час
	0,19
	0,2
	0,23
	0,23

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	тонн/час
	 
	 
	 
	 

	Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ
	тонн/час
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	Доля резерва
	%
	55,0
	47,5
	45,0
	45,0


Таблица 63. Годовой расход теплоносителя котельной №14
	Зона действия котельной № 14, ул.Пархоменко, 60А
	ед.изм.
	2011г.
	2012г.
	2013г.
	2014г.

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тыс.т/год
	1576,8
	1839,6
	1927,2
	1927,2

	Нормативные утечки теплоносителя
	тыс.т/год
	1489,2
	1752
	1752
	1752

	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс.т/год
	87,6
	87,6
	175,2
	175,2

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	тыс.т/год
	 -
	 -
	 -
	 -


Таблица 64. Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети  котельной № 16
	Зона действия котельной № 16, ул.Достоевского, 6
	ед.изм.
	2011г.
	2012г.
	2013г.
	2014г.

	Производительность ВПУ
	тонн/час
	4
	4
	4
	4

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	
	
	
	

	Располагаемая производительность ВПУ
	тонн/час
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2

	Потери располагаемой производительности
	%
	
	
	
	

	Собственные нужды
	тонн/час
	
	
	
	

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт
	-
	-
	-
	-

	Емкость баков-аккумуляторов
	тыс.м3
	-
	-
	-
	-

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч:
	тонн/час
	2,7
	2,74
	2,82
	2,82

	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	2,8
	2,81
	2,81
	2,81

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	-0,1
	-0,07
	0,01
	0,01

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	тонн/час
	-
	-
	-
	-

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/час
	3,04
	2,8
	2,8
	2,8

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	тонн/час
	
	
	
	

	Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ
	тонн/час
	0,5
	0,46
	0,38
	0,38

	Доля резерва
	%
	15,63
	14,38
	11,88
	11,88


Таблица 65. Годовой расход теплоносителя котельной №16
	Зона действия котельной № 16, ул.Достоевского,6
	ед.изм.
	2011г.
	2012г.
	2013г.
	2014г.

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тыс.т/год
	23652
	24002,4
	24703,2
	24703,2

	Нормативные утечки теплоносителя
	тыс.т/год
	24528
	24615,6
	24615,6
	24615,6

	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс.т/год
	-876
	-613,2
	87,6
	87,6

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	тыс.т/год
	 -
	 -
	 -
	 -


Таблица 66. Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети  котельной №20
	Зона действия котельной № 20,
 ул.Перова, 59, стр.1
	ед.изм.
	2011г.
	2012г.
	2013г.
	2014г.

	Производительность ВПУ
	тонн/час
	2
	2
	2
	2

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	 
	 
	 
	 

	Располагаемая производительность ВПУ
	тонн/час
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6

	Потери располагаемой производительности
	%
	 
	 
	 
	 

	Собственные нужды
	тонн/час
	 
	 
	 
	 

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт
	 -
	 -
	 -
	 -

	Емкость баков-аккумуляторов
	тыс.м3
	 -
	 -
	 -
	 -

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч:
	тонн/час
	0,94
	1,02
	0,99
	0,99

	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	0,95
	0,98
	0,98
	0,98

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	-0,01
	0,04
	0,01
	0,01

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	тонн/час
	 -
	 -
	 -
	 -

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/час
	0,95
	1,07
	1,06
	1,06

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	тонн/час
	 
	 
	 
	 

	Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ
	тонн/час
	0,66
	0,58
	0,61
	0,61

	Доля резерва
	%
	41,25
	36,25
	38,13
	38,13


Таблица 67. Годовой расход теплоносителя котельной №20
	Зона действия котельной № 20, 
ул.Перова, 59, стр.1
	ед.изм.
	2011г.
	2012г.
	2013г.
	2014г.

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тыс.т/год
	8234,4
	8935,2
	8672,4
	8672,4

	Нормативные утечки теплоносителя
	тыс.т/год
	8322
	8584,8
	8584,8
	8584,8

	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс.т/год
	-87,6
	350,4
	87,6
	87,6

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	тыс.т/год
	 -
	 -
	 -
	 -


Таблица 68. Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети  котельной №22
	Зона действия котельной № 22, ул.Школьная,11А
	ед.изм.
	2011г.
	2012г.
	2013г.
	2014г.

	Производительность ВПУ
	тонн/час
	2
	2
	2
	2

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	 
	 
	 
	 

	Располагаемая производительность ВПУ
	тонн/час
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6

	Потери располагаемой производительности
	%
	 
	 
	 
	 

	Собственные нужды
	тонн/час
	 
	 
	 
	 

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт
	 -
	 -
	 -
	 -

	Емкость баков-аккумуляторов
	тыс.м3
	 -
	 -
	 -
	 -

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч:
	тонн/час
	1,06
	1,08
	1,09
	1,09

	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	1,02
	1,06
	1,06
	1,06

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	0,04
	0,02
	0,03
	0,03

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	тонн/час
	 -
	 -
	 -
	 -

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/час
	1,07
	1,08
	1,09
	1,09

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	тонн/час
	 
	 
	 
	 

	Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ
	тонн/час
	0,54
	0,52
	0,51
	0,51

	Доля резерва
	%
	33,8
	32,50
	31,88
	31,88


Таблица 69. Годовой расход теплоносителя котельной №22
	Зона действия котельной № 22,
 ул.Школьная,11А
	ед.изм.
	2011г.
	2012г.
	2013г.
	2014г.

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тыс.т/год
	9285,6
	9460,8
	9548,4
	9548,4

	Нормативные утечки теплоносителя
	тыс.т/год
	8935,2
	9285,6
	9285,6
	9285,6

	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс.т/год
	350,4
	175,2
	262,8
	262,8

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	тыс.т/год
	 -
	 -
	 -
	 -

	Зона действия котельной № 23, ул.Карбышева, 35, корп.3
	ед.изм.
	2011г.
	2012г.
	2013г.
	2014г.

	Производительность ВПУ
	тонн/час
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	 
	 
	 
	 

	Располагаемая производительность ВПУ
	тонн/час
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80

	Потери располагаемой производительности
	%
	 
	 
	 
	 

	Собственные нужды
	тонн/час
	 
	 
	 
	 

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт
	 -
	 -
	 -
	 -

	Емкость баков-аккумуляторов
	тыс.м3
	 -
	 -
	 -
	 -

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч:
	тонн/час
	0,44
	0,43
	0,43
	0,43

	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	0,43
	0,42
	0,42
	0,42

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	тонн/час
	 -
	 -
	 -
	 -

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/час
	0,45
	0,45
	0,42
	0,42

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	тонн/час
	 
	 
	 
	 

	Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ
	тонн/час
	0,36
	0,37
	0,37
	0,37

	Доля резерва
	%
	45,00
	46,25
	46,25
	46,25


Таблица 70. Годовой расход теплоносителя котельной №23
	Зона действия котельной № 23, 
ул.Карбышева, 35, корп.3
	ед.изм.
	2011г.
	2012г.
	2013г.
	2014г.

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тыс.т/год
	3854,40
	3766,80
	3766,80
	3766,80

	Нормативные утечки теплоносителя
	тыс.т/год
	3766,80
	3679,20
	3679,20
	3679,20

	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс.т/год
	87,60
	87,60
	87,60
	87,60

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	тыс.т/год
	 -
	 -
	 -
	 -


Таблица 71. Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети  котельной №24
	Зона действия котельной № 24, 
микрорайон Мостостроителей, 70
	ед.изм.
	2011г.
	2012г.
	2013г.
	2014г.

	Производительность ВПУ
	тонн/час
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	 
	 
	 
	 

	Располагаемая производительность ВПУ
	тонн/час
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4

	Потери располагаемой производительности
	%
	 
	 
	 
	 

	Собственные нужды
	тонн/час
	 
	 
	 
	 

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт
	 -
	 -
	 -
	 -

	Емкость баков-аккумуляторов
	тыс.м3
	 -
	 -
	 -
	 -

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч:
	тонн/час
	0,15
	0,16
	0,17
	0,17

	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	0,14
	0,15
	0,15
	0,15

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	0,01
	0,01
	0,02
	0,02

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	тонн/час
	 -
	 -
	 -
	 -

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/час
	0,15
	0,15
	0,16
	0,16

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	тонн/час
	 
	 
	 
	 

	Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ
	тонн/час
	0,25
	0,24
	0,23
	0,23

	Доля резерва
	%
	0,625
	0,6
	0,575
	0,575


Таблица 72. Годовой расход теплоносителя котельной №24
	Зона действия котельной № 24, пос.СМП-290
	ед.изм.
	2011г.
	2012г.
	2013г.
	2014г.

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тыс.т/год
	777,6
	829,44
	881,28
	881,28

	Нормативные утечки теплоносителя
	тыс.т/год
	725,76
	777,6
	777,6
	777,6

	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс.т/год
	51,84
	51,84
	103,68
	103,68

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	тыс.т/год
	 -
	 -
	 -
	 -


Таблица 73. Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети  котельной №25
	Зона действия котельной № 25, ул.Чернореченская, 97а
	ед.изм.
	2011г.
	2012г.
	2013г.
	2014г.

	Производительность ВПУ
	тонн/час
	2
	2
	2
	2

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	 
	 
	 
	 

	Располагаемая производительность ВПУ
	тонн/час
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6

	Потери располагаемой производительности
	%
	 
	 
	 
	 

	Собственные нужды
	тонн/час
	 
	 
	 
	 

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт
	 -
	 -
	 -
	 -

	Емкость баков-аккумуляторов
	тыс.м3
	 -
	 -
	 -
	 -

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч:
	тонн/час
	1,34
	1,3
	1,3
	1,3

	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	0,05
	0,01
	0,01
	0,01

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	тонн/час
	 -
	 -
	 -
	 -

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/час
	1,35
	1,33
	1,33
	1,33

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	тонн/час
	 
	 
	 
	 

	Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ
	тонн/час
	0,26
	0,3
	0,3
	0,3

	Доля резерва
	%
	16,25
	18,75
	18,75
	18,75


Таблица 74. Годовой расход теплоносителя котельной №25
	Зона действия котельной № 25, ул.Чернореченская, 97а
	ед.изм.
	2011г.
	2012г.
	2013г.
	2014г.

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тыс.т/год
	11738,4
	11388
	11388
	11388

	Нормативные утечки теплоносителя
	тыс.т/год
	11300,4
	11300,4
	11300,4
	11300,4

	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс.т/год
	438
	87,6
	87,6
	87,6

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	тыс.т/год
	 -
	 -
	 -
	 -


Таблица 75. Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети  котельной №26
	Зона действия котельной № 26,
ул.Ломоносова, 16А
	ед.изм.
	2011г.
	2012г.
	2013г.
	2014г.

	Производительность ВПУ
	тонн/час
	1
	1
	1
	1

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	
	
	
	

	Располагаемая производительность ВПУ
	тонн/час
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8

	Потери располагаемой производительности
	%
	
	
	
	

	Собственные нужды
	тонн/час
	
	
	
	

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт
	-
	-
	-
	-

	Емкость баков-аккумуляторов
	тыс.м3
	-
	-
	-
	-

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч:
	тонн/час
	0,48
	0,45
	0,42
	0,42

	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	0,04
	0,01
	-0,02
	-0,02

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	тонн/час
	-
	-
	-
	-

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/час
	0,48
	0,47
	0,43
	0,43

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	тонн/час
	
	
	
	

	Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ
	тонн/час
	0,32
	0,35
	0,38
	0,38

	Доля резерва
	%
	40,00
	43,75
	47,5
	47,5


Таблица 76. Годовой расход теплоносителя котельной №26
	Зона действия котельной № 26, 
ул.Ломоносова, 16А
	ед.изм.
	2011г.
	2012г.
	2013г.
	2014г.

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тыс.т/год
	2488,32
	2332,8
	2177,28
	2177,28

	Нормативные утечки теплоносителя
	тыс.т/год
	2280,96
	2280,96
	2280,96
	2280,96

	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс.т/год
	207,36
	51,84
	-103,68
	-103,68

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	тыс.т/год
	 -
	 -
	 -
	 -


Таблица 77. Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети  котельной №28
	Зона действия котельной № 28, мкр.Пригородный, ул.Юбилейная, 1В
	ед.изм.
	2011г.
	2012г.
	2013г.
	2014г.

	Производительность ВПУ
	тонн/час
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	
	
	
	

	Располагаемая производительность ВПУ
	тонн/час
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4

	Потери располагаемой производительности
	%
	
	
	
	

	Собственные нужды
	тонн/час
	
	
	
	

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт
	-
	-
	-
	-

	Емкость баков-аккумуляторов
	тыс.м3
	-
	-
	-
	-

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч:
	тонн/час
	0,124
	0,12
	0,12
	0,12

	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	0,12
	0,12
	0,11
	0,11

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	0,004
	0
	0,01
	0,01

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	тонн/час
	-
	-
	-
	-

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/час
	0,125
	0,122
	0,122
	0,122

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	тонн/час
	
	
	
	

	Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ
	тонн/час
	0,276
	0,28
	0,28
	0,28

	Доля резерва
	%
	69
	70,00
	70,00
	70,00


Таблица 78. Годовой расход теплоносителя котельной №28
	Зона действия котельной № 28, мкр.Пригородный, ул.Юбилейная, 1В
	ед.изм.
	2011г.
	2012г.
	2013г.
	2014г.

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тыс.т/год
	642,816
	622,08
	622,08
	622,08

	Нормативные утечки теплоносителя
	тыс.т/год
	622,08
	622,08
	570,24
	570,24

	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс.т/год
	20,736
	0
	51,84
	51,84

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	тыс.т/год
	 -
	 -
	 -
	 -


Таблица 79. Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети  котельной №31
	Зона действия котельной № 31, 
пос. Затобольный, ул.Заводская,9
	ед.изм.
	2011г.
	2012г.
	2013г.
	2014г.

	Производительность ВПУ
	тонн/час
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	
	
	
	

	Располагаемая производительность ВПУ
	тонн/час
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4

	Потери располагаемой производительности
	%
	
	
	
	

	Собственные нужды
	тонн/час
	
	
	
	

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт
	-
	-
	-
	-

	Емкость баков-аккумуляторов
	тыс.м3
	-
	-
	-
	-

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч:
	тонн/час
	0,14
	0,135
	0,12
	0,12

	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	0,04
	0,035
	0,02
	0,02

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	тонн/час
	-
	-
	-
	-

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/час
	0,14
	0,14
	0,13
	0,13

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	тонн/час
	
	
	
	

	Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ
	тонн/час
	0,26
	0,265
	0,28
	0,28

	Доля резерва
	%
	65,00
	66,25
	70,00
	70,00


Таблица 80. Годовой расход теплоносителя котельной №31
	Зона действия котельной № 31, пос.Затобольный, ул.Заводская,9
	ед.изм.
	2011г.
	2012г.
	2013г.
	2014г.

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тыс.т/год
	725,76
	699,84
	622,08
	622,08

	Нормативные утечки теплоносителя
	тыс.т/год
	518,4
	518,4
	518,4
	518,4

	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс.т/год
	207,36
	181,44
	103,68
	103,68

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	тыс.т/год
	 -
	 -
	 -
	 -


Таблица 81. Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети  котельной №32
	Зона действия котельной № 32, мкр.Глинки, ул.Центральная,10
	ед.изм.
	2011г.
	2012г.
	2013г.
	2014г.

	Производительность ВПУ
	тонн/час
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	
	
	
	

	Располагаемая производительность ВПУ
	тонн/час
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4

	Потери располагаемой производительности
	%
	
	
	
	

	Собственные нужды
	тонн/час
	
	
	
	

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт
	-
	-
	-
	-

	Емкость баков-аккумуляторов
	тыс.м3
	-
	-
	-
	-

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч:
	тонн/час
	0,25
	0,21
	0,19
	0,19

	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	0,05
	0,01
	-0,01
	-0,01

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	тонн/час
	-
	-
	-
	-

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/час
	0,24
	0,22
	0,2
	0,2

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	тонн/час
	
	
	
	

	Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ
	тонн/час
	0,15
	0,19
	0,21
	0,21

	Доля резерва
	%
	37,5
	47,50
	52,5
	52,5


Таблица 82. Годовой расход теплоносителя котельной №32
	Зона действия котельной № 32, мкр.Глинки, ул.Центральная,10
	ед.изм.
	2011г.
	2012г.
	2013г.
	2014г.

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тыс.т/год
	1296
	1088,64
	984,96
	984,96

	Нормативные утечки теплоносителя
	тыс.т/год
	1036,8
	1036,8
	1036,8
	1036,8

	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс.т/год
	259,2
	51,84
	-51,84
	-51,84

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	тыс.т/год
	 -
	 -
	 -
	 -


Таблица 83. Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети  котельной №39
	Зона действия котельной № 39, мкр.Утяк, ул.Советская, 41а
	ед.изм.
	2011г.
	2012г.
	2013г.
	2014г.

	Производительность ВПУ
	тонн/час
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	 
	 
	 
	 

	Располагаемая производительность ВПУ
	тонн/час
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4

	Потери располагаемой производительности
	%
	 
	 
	 
	 

	Собственные нужды
	тонн/час
	 
	 
	 
	 

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт
	 -
	 -
	 -
	 -

	Емкость баков-аккумуляторов
	тыс.м3
	 -
	 -
	 -
	 -

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч:
	тонн/час
	0,13
	0,15
	0,16
	0,16

	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	0,17
	0,21
	0,21
	0,21

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	-0,04
	-0,06
	-0,05
	-0,05

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	тонн/час
	 -
	 -
	 -
	 -


	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/час
	0,13
	0,14
	0,16
	0,16

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	тонн/час
	 
	 
	 
	 

	Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ
	тонн/час
	0,27
	0,25
	0,24
	0,24

	Доля резерва
	%
	67,5
	62,5
	60
	60


Таблица 84. Годовой расход теплоносителя котельной №39
	Зона действия котельной № 39, мкр.Утяк, ул.Советская, 41а
	ед.изм.
	2011г.
	2012г.
	2013г.
	2014г.

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тыс.т/год
	1138,8
	1314
	1401,6
	1401,6

	Нормативные утечки теплоносителя
	тыс.т/год
	1489,2
	1839,6
	1839,6
	1839,6

	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс.т/год
	-350,4
	-525,6
	-438
	-438

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	тыс.т/год
	 -
	 -
	 -
	 -


Таблица 85. Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети  котельной №44
	Зона действия котельной № 44, пос.Керамзитный, ул.Стройиндустрии,3
	ед.изм.
	2011г.
	2012г.
	2013г.
	2014г.

	Производительность ВПУ
	тонн/час
	1
	1
	1
	1

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	 
	 
	 
	 

	Располагаемая производительность ВПУ
	тонн/час
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8

	Потери располагаемой производительности
	%
	 
	 
	 
	 

	Собственные нужды
	тонн/час
	 
	 
	 
	 

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт
	 -
	 -
	 -
	 -

	Емкость баков-аккумуляторов
	тыс.м3
	 -
	 -
	 -
	 -

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч:
	тонн/час
	0,55
	0,52
	0,51
	0,51

	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	0,51
	0,49
	0,49
	0,49

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	0,04
	0,03
	0,02
	0,02

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	тонн/час
	 -
	 -
	 -
	 -

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/час
	0,55
	0,53
	0,52
	0,52

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	тонн/час
	 
	 
	 
	 

	Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ
	тонн/час
	0,25
	0,28
	0,29
	0,29

	Доля резерва
	%
	31,25
	35,00
	36,25
	36,25


Таблица 86. Годовой расход теплоносителя котельной №44
	Зона действия котельной № 44, пос.Керамзитный, ул.Стройиндустрии,3
	ед.изм.
	2011г.
	2012г.
	2013г.
	2014г.

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тыс.т/год
	4818
	4555,2
	4467,6
	4467,6

	Нормативные утечки теплоносителя
	тыс.т/год
	4467,6
	4292,4
	4292,4
	4292,4

	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс.т/год
	350,4
	262,8
	175,2
	175,2

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	тыс.т/год
	 -
	 -
	 -
	 -


Таблица 87. Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети  котельной КПИ
	Зона действия котельной КПИ, пос.Увал, ул.Трактовая,1, строение 23
	ед.изм.
	2011г.
	2012г.
	2013г.
	2014г.

	Производительность ВПУ
	тонн/час
	 
	1
	1
	1

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	 
	 
	 
	 

	Располагаемая производительность ВПУ
	тонн/час
	 
	0,8
	0,8
	0,8

	Потери располагаемой производительности
	%
	 
	 
	 
	 

	Собственные нужды
	тонн/час
	 
	 
	 
	 

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт
	 
	 -
	 -
	 -

	Емкость баков-аккумуляторов
	тыс.м3
	 
	 -
	 -
	 -

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч:
	тонн/час
	 
	0,59
	0,58
	0,58

	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	 
	0,57
	0,56
	0,56

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	 
	0,02
	0,02
	0,02

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	тонн/час
	 
	 -
	 -
	 -

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/час
	 
	0,59
	0,59
	0,59

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	тонн/час
	 
	 
	 
	 

	Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ
	тонн/час
	 
	0,21
	0,22
	0,22

	Доля резерва
	%
	 
	26,25
	27,5
	27,5


Таблица 88. Годовой расход теплоносителя котельной КПИ
	Зона действия котельной КПИ, пос.Увал, ул.Трактовая,1, строение 23
	Ед.изм.
	2011г.
	2012г.
	2013г.
	2014г.

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тыс.т/год
	 
	5168,4
	5080,8
	5080,8

	Нормативные утечки теплоносителя
	тыс.т/год
	 
	4993,2
	4905,6
	4905,6

	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс.т/год
	 
	175,2
	175,2
	175,2

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	тыс.т/год
	 
	 -
	 -
	 -


Таблица 89. Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети  котельной №17

	Зона действия котельной № 17, ул.Ломоносова, 46
	ед.изм.
	2011г.
	2012г.
	2013г.
	2014г.

	Производительность ВПУ
	тонн/час
	1
	1
	1
	1

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	 
	 
	 
	 

	Располагаемая производительность ВПУ
	тонн/час
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8

	Потери располагаемой производительности
	%
	 
	 
	 
	 

	Собственные нужды
	тонн/час
	 
	 
	 
	 

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт
	 -
	 -
	 -
	 -

	Емкость баков-аккумуляторов
	тыс.м3
	 -
	 -
	 -
	 -

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч:
	тонн/час
	0,46
	0,5
	0,48
	0,48

	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	0,46
	0,48
	0,46
	0,46

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	0
	0,02
	0,02
	0,02

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	тонн/час
	 -
	 -
	 -
	 -

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/час
	0,47
	0,49
	0,49
	0,49

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	тонн/час
	 
	 
	 
	 

	Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ
	тонн/час
	0,34
	0,3
	0,32
	0,32

	Доля резерва
	%
	42,5
	37,5
	40,0
	40,0

	
	
	
	
	
	

	Таблица 90. Годовой расход теплоносителя котельной №17



	Зона действия котельной № 17, ул.Ломоносова, 46
	ед.изм.
	2011г.
	2012г.
	2013г.
	2014г.

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тыс.т/год
	2384,64
	2592
	2488,32
	2488,32

	Нормативные утечки теплоносителя
	тыс.т/год
	2384,64
	2488,32
	2384,64
	2384,64

	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс.т/год
	0
	103,68
	103,68
	103,68

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	тыс.т/год
	 -
	 -
	 -
	 -


Таблица 91. Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети  котельной №18
	Зона действия котельной № 18, ул.Сиреневая, 13А
	ед.изм.
	2011г.
	2012г.
	2013г.
	2014г.

	Производительность ВПУ
	тонн/час
	1
	1
	1
	1

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	 
	 
	 
	 

	Располагаемая производительность ВПУ
	тонн/час
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8

	Потери располагаемой производительности
	%
	 
	 
	 
	 

	Собственные нужды
	тонн/час
	 
	 
	 
	 

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт
	 -
	 -
	 -
	 -

	Емкость баков-аккумуляторов
	тыс.м3
	 -
	 -
	 -
	 -

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч:
	тонн/час
	0,66
	0,61
	0,6
	0,6

	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	0,62
	0,61
	0,61
	0,61

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	0,04
	0
	-0,01
	-0,01

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	тонн/час
	 -
	 -
	 -
	 -

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/час
	0,67
	0,61
	0,61
	0,61

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	тонн/час
	 
	 
	 
	 

	Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ
	тонн/час
	0,14
	0,19
	0,2
	0,2

	Доля резерва
	%
	17,50
	23,75
	25,00
	25,00

	
	
	
	
	
	

	Таблица 92. Годовой расход теплоносителя котельной №18



	Зона действия котельной № 18, ул.Сиреневая, 13А
	ед.изм.
	2011г.
	2012г.
	2013г.
	2014г.

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тыс.т/год
	3421,44
	3162,24
	3110,4
	3110,4

	Нормативные утечки теплоносителя
	тыс.т/год
	3214,08
	3162,24
	3162,24
	3162,24

	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс.т/год
	207,36
	0
	-51,84
	-51,84

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	тыс.т/год
	 -
	 -
	 -
	 -


§10. Расход условного топлива, виды топлива

Таблица 93. Расходы условного топлива на Курганской ТЭЦ
	Зона действия Курганской ТЭЦ
	Ед.изм.
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.

	Выработано электроэнергии всего, в т.ч.:
	млн. кВт-ч
	2045.454
	2141.953
	1609.880
	1286.735

	На агрегатах паротурбинного цикла,

всего, в т.ч.:
	млн. кВт-ч
	2045.454
	2141.953
	1609.880
	1286.735

	в теплофикационном режиме
	млн. кВт-ч
	1141.316
	1098.087
	925.273
	800.674



	в конденсационном режиме
	млн. кВт-ч
	904.138
	1043.866
	684.607
	486.061

	Собственные нужды ТЭЦ, в т.ч.:
	млн. кВт-ч
	256.346
	247.894
	218.483
	196,865

	на выработку электроэнергии
	млн. кВт-ч
	146.401
	136.742
	112.490
	101.951

	на выработку теплоэнергии
	млн. кВт-ч
	109.945
	111.152
	105.993
	94.914

	Всего отпущено с шин ТЭЦ
	млн. кВт-ч
	1789.108
	1894.059
	1391.397
	1089.870

	Отпущено тепловой энергии
	тыс. Гкал
	2410.806
	2297.340
	2049.534
	1883.308

	из теплофикационных отборов

паротурбинных агрегатов
	тыс. Гкал
	2013.785
	1895.774
	1647.211
	1418.226

	из пиковых водогрейных котлоагрегатов
	тыс. Гкал
	344.991
	314.545
	278.955
	335.909

	из РОУ
	тыс. Гкал
	9.340
	42.364
	80.829
	129.173

	Собственные нужды ТЭЦ, в т.ч.:
	тыс. Гкал
	339.627
	310.379
	277.239
	225.853

	в паре
	тыс. Гкал
	339.627
	310.379
	277.239
	225.853

	Всего отпущено тепловой энергии с

коллекторов ТЭЦ, в т.ч.:
	тыс. Гкал
	2410.806
	2297.340
	2049.534
	1883.308

	в паре
	тыс. Гкал
	88.605
	79.254
	85.690
	129.173

	в горячей воде
	тыс. Гкал
	2322.201
	2218.086
	1963.844
	1754.135

	Затрачено условного топлива
	тыс. тут
	1017.049
	1056.676
	824.097
	684.137

	На выработку электроэнергии на

агрегатах паротурбинного Цикла,      (на выработку электроэнергии)
	тыс. тут
	640.403
	692.695
	503.203
	378.478


Таблица 94. Виды топлива на Курганской ТЭЦ
	Зона действия Курганской ТЭЦ
	Ед.изм
	2011
	2012
	2013
	2014

	Затрачено условного топлива, в т.ч.:
	 тыс. тут
	1017.049
	1056.676
	824.097
	684.137

	природный газ
	 тыс. тут
	899.018
	968.356
	782.897
	607.364

	сжиженный газ
	
	-
	-
	-
	-

	уголь
	 тыс. тут
	115.448
	86.633
	37.642
	76.773

	мазут
	 тыс. тут
	2.583
	1.687
	3.558
	0

	прочие виды топлива
	 тыс. тут
	-
	-
	-
	-

	Затрачено топлива, в т.ч.:
	
	
	
	
	

	природный газ
	  Млн. м3
	789.285
	847.001
	685.913
	530.473

	сжиженный газ
	тыс. тонн
	-
	-
	-
	-

	уголь
	тыс. тонн
	197.526
	149.5287
	66.533
	132.224

	мазут
	тыс. тонн
	1.884
	1.228
	2.591
	0

	прочие виды топлива
	тыс. тонн
	-
	-
	-
	-


Таблица 95. Расходы условного топлива на ТЭЦ-2
	Зона действия ТЭЦ-2
	Ед.изм
	01-08.2014 г

	Выработано электроэнергии всего, в т.ч.:
	млн. кВт-ч
	

	На агрегатах паротурбинного цикла,

всего, в т.ч.:
	млн. кВт-ч
	

	в теплофикационном режиме
	млн. кВт-ч
	

	в конденсационном режиме
	млн. кВт-ч
	

	На агрегатах газотурбинного цикла,

в т.ч.:
	млн. кВт-ч
	

	разомкнутый цикл
	млн. кВт-ч
	

	цикл с утилизацией теплоты отходящих

газов
	млн. кВт-ч
	

	На агрегатах парогазового цикла, в т.ч.:
	млн. кВт-ч
	1016,113

	с генераторов газотурбинного привода
	млн. кВт-ч
	718,808



	с генераторов паровой турбины, в т.ч.:
	млн. кВт-ч
	297,305

	в конденсационном режиме
	млн. кВт-ч
	211,929



	в теплофикационном режиме
	млн. кВт-ч
	85,376



	Собственные нужды ТЭЦ, в т.ч.:
	млн. кВт-ч
	40,978



	на выработку электроэнергии
	млн. кВт-ч
	31,746



	на выработку теплоэнергии
	млн. кВт-ч
	9,233

	Всего отпущено с шин ТЭЦ
	млн. кВт-ч
	975,135



	Отпущено тепловой энергии
	тыс. Гкал
	221,326



	из теплофикационных отборов

паротурбинных агрегатов парогазовых

установок
	тыс. Гкал
	198,974



	из пиковых водогрейных котлоагрегатов
	тыс. Гкал
	22,352



	из РОУ
	тыс. Гкал
	

	Собственные нужды ТЭЦ, в т.ч.:
	тыс. Гкал
	8,547

	в паре
	тыс. Гкал
	

	в горячей воде
	тыс. Гкал
	8,547



	Всего отпущено тепловой энергии с

коллекторов ТЭЦ, в т.ч.:
	тыс. Гкал
	221,326



	в паре
	тыс. Гкал
	

	в горячей воде
	тыс. Гкал
	221,326



	Затрачено условного топлива
	тыс. тут
	247,816



	На выработку электроэнергии на

агрегатах парогазового цикла, в т.ч.
	тыс. тут
	225,875



	На отпуск теплоты, в т.ч.
	тыс. тут
	21,941


Таблица 96. Виды топлива на ТЭЦ-2
	Зона действия ТЭЦ-2
	Ед.изм
	01-08.2014

	Затрачено условного топлива, в т.ч.:
	тыс. тут
	247,816

	природный газ
	тыс. тут
	247,816



	Затрачено топлива, в т.ч.:
	
	216.601

	природный газ
	Млн. м3
	216.601


Глава 5. Текущее состояние системы теплоснабжения города Кургана
§11. Тепломагистрали от Курганской ТЭЦ и ТЭЦ-2
Подача тепла потребителям от Курганской ТЭЦ осуществляется по магистралям проложенным с запада на восток:

- «Южная»  2Ø1000 и 2Ø800 мм ;

- «Северная-1» 2Ø1000 мм;

- «Северная-2» 2Ø1000 мм,   . 

Тепломагистраль «Южная» обеспечивает теплоснабжение жилого массива, расположенного по пр. Конституции, ул. Краснодонская, ул. Техническая, района КЗКТ и центральной части города до ул. Пролетарской-ул. Ленина. Магистраль «Южная» идет по ул. Джамбула - ул. Сухэ-Батора - ул. Зорге к насосной НС-1,2. Отпуск теплоносителя после насосной НС-1,2 на город производится по температурному графику 115-70ºС со срезкой 100ºС. Через центральные тепловые пункты, в которых установлено насосное оборудование на подающем и обратном трубопроводах тепловой сети и водоподогреватели горячего водоснабжения идет снабжение теплом и горячей водой жилого массива указанных районов.

Тепломагистрали «Северная-1» и «Северная-2», проложены по пр. Конституции вдоль железной дороги. 

Магистраль «Северная-2» идет по ул. Октябрьской - ул. Правды к насосной НС-3,4 в которой установлено насосное оборудование на подающем и обратном трубопроводах магистральной тепловой сети. Данная насосная работает на северную и восточную часть города (район Некрасовского рынка, квадрат улиц Пролетарская - К. Мяготина – Половинская – Гоголя - К. Маркса). Через центральные тепловые пункты, в которых установлено насосное оборудование на подающем и обратном трубопроводах тепловой сети и водоподогреватели горячего водоснабжения идет снабжение теплом и горячей водой жилого массива указанных районов.
В районе ул. Правды – ул. Галкинский переезд магистраль «Северная-1» уходит на 3 микрорайон до перекрестка ул. Мостостроителей - пр. Маршала Голикова. Через центральные тепловые пункты, в которых установлено насосное оборудование на подающем и обратном трубопроводах тепловой сети и водоподогреватели горячего водоснабжения идет снабжение теплом и горячей водой жилого массива ст. Галкино (НО-42), п. Карчевская роща (НО-34). 
В отопительный сезон 2013-2014г. микрорайонов жилого массива Заозерный будет получать теплоснабжение от ТЭЦ-2.  Для разделения зон теплоснабжения Курганская ТЭЦ – ТЭЦ-2 планируется установить секционирующую запорную арматуру в районе ПСЗ 3/3 (до разветвления тепломагистралей по пр. Маршала Голикова и ул. Мостостроителей).  «Северная-1» от Курганской ТЭЦ будет работать  в «горячем» резерве  для теплоснабжения жилого массива Заозерный в отопительный период, в летний период будет обеспечивать горячее водоснабжение жилого массива Заозерный при выводе в ремонт Курганской ТЭЦ.

Тепломагистраль от ТЭЦ-2 до жилого массива Заозерный 2Ду1000 мм протяженностью 5,45 км проходит по вдоль проспекта Маршала Голикова, далее трубопроводом 2Ду800 мм – 0,09 км подключается к существующим тепломагистралям  в тепловой камере №515 в районе 6мкр и к новой тепломагистрали 2Д630мм, протяженностью -1,865 км, проложенной по ул. Илизарова - Фарафонова. Данные тепломагистрали закреплены за Государственным казенным учреждением «Курганские газораспределительные сети» на праве оперативного управления и  переданы в аренду ОАО «Курганская генерирующая компания» в соответствии с договором №5 от 25 января 2013 г. 

Тепловая сеть 2Ду1000 мм проходит в промышленной зоне в наземном исполнении до 6 мкр в минераловатной изоляции, покровный слой – сталь тонколистовая, оцинкованная, далее  идет 350 метров до стыковки с существующей тепломагистралью 2Ду1000 мм, 2Ду800мм в подземном исполнении в непроходных железобетонных каналах, изоляция - пенополимерминеральная. Тепловая сеть 2Ду600мм выполнена подземным способом в железобетонных непроходных каналах в пенополимерминеральной изоляции с сопутствующим дренажом, вследствие  высокого стояния грунтовых вод.

Протяженность трасс ОАО «Курганская генерирующая компания» приведена в приложении №2. Средний диаметр теплосетей составляет по отоплению - 241 мм, по горячему водоснабжению – 85 мм. 

Тепловая изоляция трубопроводов магистральных тепловых сетей выполнена минераловатными матами со стеклотканью, разводящих внутриквартальных тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения выполнена минераловатными матами покрытыми стеклотканью, стеклопластиком, 29 км трубопроводов отопления  проложены с использованием пенополимерминеральной (ППМ) изоляции, 6,6 км трубопроводов горячего водоснабжения проложены с использованием трубы типа «Изопрофлекс» из сшитого полиэтилена с теплоизоляционным слоем из пенополиуретана с защитной гофрированной полиэтиленовой оболочкой. Текущее состояние системы теплоснабжения, включающее в себя физический износ, потери теплоэнергии в теплосетях отражены в таблице 91:
§12. Показатели работы системы теплоснабжения

Таблица 97. Показатели работы системы теплоснабжения
	№

п/п
	Наименование

показателя
	Ед.

изм.
	2007 год
	2008 год
	2009 год
	2010

год
	2011

год
	2012

год

	1.
	Физический износ теплосетей
	%
	60,1
	61,3
	63,5
	64,0
	68
	72

	2.
	Протяженность теплосетей со сроком эксплуатации более 25 лет
	км
	33,3
	35,8
	38,1
	40,4
	51,2
	62

	3.
	Отпуск теплоэнергии в сеть, в горячей воде
	тыс. Гкал/год
	2243,7
	2212,8
	2145,0
	2426,3
	2485,7
	2608,8

	4.
	Потери теплоэнергии в теплосетях
	тыс. Гкал/год
	283,3
	276,7
	286,3
	430,8
	429,7
	419,6

	5.
	Потери теплоэнергии в теплосетях в % от годового отпуска
	%
	12,6
	12,5
	13,3
	17,8
	17,3
	16,1


Магистральные тепловые сети закольцованы и имеют перемычки, что повышает надёжность системы теплоснабжения. Требуемый перепад давления в магистральных тепловых сетях создают подкачивающие насосные станции, в которых установлено насосное оборудование на подающем и обратном трубопроводах тепловой сети. В работе на город следующие насосные станции НС-1,2 НС-3,4, НС-5, НС-6, насосная станция на жилой массив Заозерный (НС-8,9) законсервирована в стадии строительства, насосная станция НС-7 на Октябрьский район зарезервирована, т.к. развитие района теплоснабжения (новое строительство) от данной насосной  опередило строительство самой насосной, требуется к установке насосное оборудование более мощное по производительности и напору, чем запроектированное ранее.

Из-за большой протяженности тепловых сетей возникают потери давления теплоносителя в трубопроводах. Для компенсации потерь давления на трубопроводах тепловых сетей установлены подкачивающие насосные станции, характеристики которых приведены в таблице 93:
§13. Характеристики подкачивающих насосных 

станций тепловых сетей

Таблица 98. Характеристики подкачивающих насосных 
станций тепловых сетей

	№, насосной станции
	Марка насоса
	Количество насосов (шт.)
	Производительность насосных станций, м3/час

	НС-1
	СЦН-1250-70-11
	5
	6250

	НС-2
	СЭ-2500-60-11
	3
	7500

	НС-3
	СЭ-2500-60-11
	4
	10 000

	НС-4
	СЭ-2500-60-11
	4
	10 000

	НС-5
	Д-2500-62
	4
	10 000

	НС-6
	Д-3200-78
	4
	12 800

	НС-7
	Д-800-56
	3
	2 400


Транспорт тепла от Курганской ТЭЦ до потребителей осуществляется по магистральным тепловым сетям к центральным тепловым пунктам (ЦТП) и индивидуальным тепловым пунктам потребителей (ИТП), от ЦТП по внутриквартальным распределительным тепловым сетям к потребителям. В ЦТП осуществляется приготовление горячей воды для отпуска потребителям. 

Подключение абонентов выполнено по зависимой схеме через индивидуальные тепловые пункты (ИТП), многоэтажные здания, этажностью свыше 12-ти этажей подключены по независимой схеме. ИТП зданий частично оборудованы узлами учета тепловой энергии. В летнюю ремонтную кампанию 2013 года проводится активная установка узлов учета тепловой энергии в ИТП жилых домов с нагрузкой более 0,2 Гкал/час.

Требуемый перепад давления у потребителей создает насосное оборудование центральных тепловых пунктов (ЦТП). Для приготовления горячей воды потребителям в ЦТП также установлены водоподогреватели горячего водоснабжения. 

На балансе ОАО «Курганская генерирующая компания» 173 тепловых пункта (164 шт. ЦТП от Курганской ТЭЦ и ТЭЦ-2,  9 шт. ЦТП от котельных), 26 повысительных насосных станций, в т.ч. повысительных станций на магистральных тепловых сетях, 21 котельная, из которых одна работает на мазуте, три на угле, остальные 17 котельных на газообразном топливе (приложение №3,4). В аренде 6 шт. котельных, угольная - 1 шт., электрокотельные - 3 шт., газовые котельные - 2 шт.  

§14. Оснащенность тепломагистралей и котельных 

узлами учета тепловой энергии
В настоящее время  установлено 120 шт. узлов учета тепловой энергии на ответвлениях от  тепломагистралей к центральным тепловым пунктам и потребителям тепловой энергии, подключенным с ввода тепломагистралей через индивидуальные тепловые пункты. Предстоит поставить узлы учета тепловой энергии на 20-ти котельных и 8-ми тепловых камер тепломагистралей. Данные узлы учета тепловой энергии не являются коммерческими и служат для регулировки гидравлического режима тепловых сетей и котельных. Оснащенность жилых зданий с теплопотреблением более 0,2 Гкал/час  коммерческими узлами учета тепловой энергии составляет около 16% из  2325 жилых домов города. 
§15. Узлы учета тепловой энергии
Таблица 99. Узлы учета тепловой энергии 

	№ п/п
	Наименование УУТЭ
	Марка т/сч, тип расходоме

ров
	Место установки
	Адрес

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ПЕРВОМАЙСКИЙ РЭР


	1
	СТ-3/1
	Взлет ТСР, ЭМ
	спецкабина
	пр. Конституции, ТЭЦ

	2
	СТ-4/1
	Взлет ТСР, ЭМ
	спецкабина
	пр. Конституции

	3
	СТ-7А
	Взлет ТСР, УЗ
	СТО-2, спецкамера
	пр. Конституции, 39а ст1

	4
	СТ-11
	Взлет ТСР, ЭМ
	подвал ж.д.
	ул. Краснодонская, 1а

	5
	СТ-12
	Взлет ТСР, ЭМ
	спецкабина
	ул. Краснодонская, 3

	6
	СТ-14
	Взлет ТСР, ЭМ
	спецкабина
	ул. Краснодонская, 9

	7
	СТ-16
	Взлет ТСР, ЭМ
	ЦТП-36
	ул. Краснодонская, 13а

	8
	СТ-18
	Взлет ТСР, ЭМ
	ЦТП-171
	ст. Курганка

	9
	СТ-19
	Взлет ТСР, ЭМ
	спецкабина
	пр. Конституции, 71а

	10
	СТ-36
	Взлет ТСР, УЗ
	спецкабина
	пр. Конституции, 79

	11
	СТ-162
	Взлет ТСР, ЭМ
	ЦТП-47
	ул. Джамбула

	12
	СТ-190
	Взлет ТСР, ЭМ
	ЦТП-120
	ул. Куртамышская

	13
	СТ-201
	Взлет ТСР, ЭМ
	спецкабина
	ул. Куртамышская, 9

	14
	СТ-213
	Взлет ТСР, ЭМ
	спецкабина
	ул. Куртамышская, 13

	15
	НО-34
	Взлет ТСР, ЭМ
	ЦТП-125
	пос. Карчевская роща

	16
	НО-42
	Взлет ТСР, ЭМ
	спецкабина
	ул. Мостостроителей, 1

	17
	КОЛЛЕКТОРНАЯ
	Взлет ТСР, УЗ
	спецкабина
	пр. Конституции, 

	18
	ПСЗ-5/3
	Взлет ТСР, УЗ
	ЦТП-95, спецкамера
	1 мкрн, 6б

	19
	ПСЗ-6/3 ЦТП-99
	Взлет ТСР,
ЭМ
	ЦТП-99
	ул. Алексеева, 7а

	20
	ПСЗ-6/3 ЦТП-139
	Взлет ТСР, УЗ
	ЦТП-139, спецкамера
	ул. Алексеева, 4в

	21
	ТК-501 ВЛЕВО
	Взлет ТСР, УЗ
	спецкамера, эл.щитовая
	2 мкрн, 8

	22
	ТК-501 ВПРАВО
	Взлет ТСР, УЗ
	ЦТП-105, спецкамера
	3 мкрн, 37а

	23
	ТК-503 ВЛЕВО
	Взлет ТСР, УЗ
	спецкабина
	2 мкрн, 10

	24
	ТК-503 ВПРАВО
	Взлет ТСР, УЗ
	ЦТП-106, спецкамера
	3 мкрн, 29б

	25
	ТК-505
	Взлет ТСР, УЗ
	спецкабина
	3 мкрн, 29а

	26
	ТК-508
	Взлет ТСР, УЗ
	ЦТП-132, спецкамера
	5 мкрн, 1а

	27
	ТК-509
	Взлет ТСР, УЗ
	ЦТП-133, спецкамера
	5 мкрн, 3а

	28
	ТК-511
	Взлет ТСР, УЗ
	ЦТП-154, спецкамера
	5 мкрн, 30а

	29
	ТК-513
	Взлет ТСР, ЭМ
	ЦТП-124
	6 мкрн, 15б

	30
	ТК-515 ЦТП-107
	Взлет ТСР, УЗ
	спецкамера
	6 мкрн, 1

	31
	ТК-515 ЦТП-159
	Взлет ТСР, УЗ
	
	

	32
	ТК-515 ЦТП-168
	Взлет ТСР, ЭМ
	спецкабина
	7 мкрн

	СЕВЕРНЫЙ РЭР


	33
	СТ-333
	Взлет ТСР, ЭМ
	спецкабина
	ул.Чехова 2

	34
	ТК-313
	Взлет ТСР, ЭМ
	спецкабина, школа №75
	ул.Правды 53

	35
	ТК-318
	Взлет ТСР, ЭМ
	спецкабина
	ул.Октябрьская

	36
	ТК-321
	Взлет ТСР, УЗ
	спецкабина
	ул.Отдыха 4а

	37
	ТК-326А
	Взлет ТСР, УЗ
	спецкабина
	ул.Отдыха

	38
	ТК-327
	Взлет ТСР, УЗ
	спецкабина
	ул.Отдыха 1а

	39
	СТ-368
	Взлет ТСР, ЭМ
	ЦТП-81
	ул.Дзержинского

	40
	СТ-372
	Взлет ТСР, ЭМ
	спецкабина
	ул.Выгонная

	41
	ТК-53
	Взлет ТСР, УЗ
	спецкабина
	ул.Омская 101 ст1

	42
	ТК-56
	Взлет ТСР, ЭМ
	ЦТП-68
	ул.Кирпичная 4а

	43

	ТК-58 ВЛЕВО

	Взлет ТСР, ЭМ
	Спецкабина

	пр. Машиностроителей, 9

	44
	ТК-58 ВПРАВО
	Взлет ТСР, УЗ
	спецкабина
	пр. Машиностроителей,  8

	45
	ТК-59
	Взлет ТСР, УЗ
	спецкабина
	ул. Дзержинского

	СОВЕТСКИЙ РЭР


	46
	СТ-247
	Взлет ТСР, УЗ
	ЦТП-62, спецкамера
	ул. Сухэ-Батора,61а

	47
	ТК-23
	Взлет ТСР, УЗ
	ЦТП-74, спецкамера
	ул. К. Мяготина,61а

	48
	ТК-23А
	Взлет ТСР, ЭМ
	ЦТП-150
	ул. К. Мяготина,42а

	49
	ТК-24
	Взлет ТСР, ЭМ
	ЦТП-34
	ул. Войкова,23а

	50
	ТК-25
	Взлет ТСР, УЗ
	спецкабина
	ул. Сухэ-Батора,3

	51
	ТК-27А
	Взлет ТСР, ЭМ
	ЦТП-80, спецкамера
	ул. 1-го Мая,11в

	52
	ТК-29 ВЛЕВО
	Взлет ТСР, УЗ
	подвал МУ, спецкамера
	ул.Р.Зорге,24

	53
	ТК-29 ВПРАВО
	Взлет ТСР, ЭМ
	спецкамера
	ул.Р.Зорге,18

	54
	ТК-29А ВЛЕВО
	Взлет ТСР, ЭМ
	спецкамера
	ул.Р.Зорге,20

	55
	ТК-29А ВПРАВО
	Взлет ТСР, ЭМ
	помещение на 1-м эт.
	ул.Р.Зорге,18

	56
	ТК-30
	Взлет ТСР, УЗ
	спецкамера
	ул.Пушкина,20

	57
	ТК-32
	Взлет ТСР, УЗ
	спецкамера
	ул.Пушкина,49а

	58
	ТК-33 ВЛЕВО
	Взлет ТСР, УЗ
	ЦТП-45, спецкамера
	ул.Васильева,4

	59
	ТК-33 ВПРАВО
	Взлет ТСР, ЭМ
	ЦТП-45
	ул.Васильева,4

	60
	ТК-34
	Взлет ТСР, ЭМ
	спецкабина
	ул.Пушкина,71

	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЭР

	61
	ТК-35
	Взлет ТСР, УЗ
	спецкамера
	ул. К.Мяготина,76

	62
	ТК-36
	Взлет ТСР, УЗ
	спецкабина
	ул. Пушкина-Тобольная

	63
	ТК-38 ВЛЕВО
	Взлет ТСР, ЭМ
	ЦТП-98
	ул. Красина,68а

	64
	ТК-38 ВПРАВО
	Взлет ТСР, ЭМ
	ЦТП-1
	ул. Пушкина,72а

	65
	ТК-39/2 ВЛЕВО
	Взлет ТСР, ЭМ
	подвал зд., спецкамера
	ул. Кирова,78

	66
	ТК-39/2 ВПРАВО
	Взлет ТСР, ЭМ
	ЦТП-90
	ул. Красина,56

	67
	ТК-39/3
	Взлет ТСР, ЭМ
	спецкамера
	ул. К.Маркса,37

	68
	ТК-39/4
	Взлет ТСР, ЭМ
	спецкабина, ЦТП-17
	ул. Кирова,65 стр.1

	69
	ТК-39/5
	Взлет ТСР, ЭМ
	спецкамера
	ул. М.Горького,36

	70
	ТК-39/6 ЦТП-29
	Взлет ТСР, ЭМ
	ЦТП-29
	ул. Куйбышева,35

	71
	ТК-39/6 ЦТП-38
	Взлет ТСР, ЭМ
	ЦТП-38
	ул. Советская,70а

	72
	ТК-39/6 ЦТП-49
	Взлет ТСР, ЭМ
	спецкамера, ЦТП-49
	ул. К.Маркса,57б

	73
	ТК-39/6 Томина 31
	Взлет ТСР, ЭМ
	подвал ж.д.
	ул. Томина,31

	74
	ТК-39/6 Куйбыш 36
	Взлет ТСР, ЭМ
	насосная
	ул. Куйбышева,36

	75
	ТК-39/7 ВЛЕВО
	Взлет ТСР, ЭМ
	ЦТП-91
	ул. М.Горького,63а

	76
	ТК-39/7 ВПРАВО
	Взлет ТСР, ЭМ
	спецкабина
	ул. М.Горького,70а (ЦТП-18)

	77
	ТК-39/8
	Взлет ТСР, ЭМ
	спецкамера
	ул. М.Горького,74

	78
	ТК-39/9
	Взлет ТСР, ЭМ
	спецкабина
	ул. М.Горького,79

	79
	ТК-39/10
	Взлет ТСР, ЭМ
	насосная
	ул. Комсомольская,24а

	80
	ТК-39/11 ВЛЕВО
	Взлет ТСР, ЭМ
	ЦТП-19
	ул. К.Маркса,60а

	81
	ТК-39/11 ВПРАВО
	Взлет ТСР, ЭМ
	спецкамера, насосная
	ул. М.Горького,98а

	82
	ТК-40
	Взлет ТСР, ЭМ
	ЦТП-2
	ул. К.Мяготина,102а

	83
	ТК-41
	Взлет ТСР, УЗ
	ГБ-5, спецкамера
	ул. Томина,81

	84
	ТК-42
	Взлет ТСР, УЗ
	спецкамера, ЦТП-3
	ул. Володарского,77

	85
	ТК-44 ВЛЕВО
	Взлет ТСР, УЗ
	спецкамера,насосная
	ул. К.Мяготина,124в

	86
	ТК-44 ВПРАВО
	Взлет ТСР, ЭМ
	ЦТП-4
	ул. Пушкина,112а

	ОКТЯБРЬСКИЙ РЭР


	87
	ТК-39/12 ВЛЕВО
	Взлет ТСР, ЭМ
	ЦТП-20
	ул. Ленина,18

	88
	ТК-39/12 ВПРАВО
	Взлет ТСР, ЭМ
	ЦТП-145
	ул. Ленина,14

	89
	ТК-39/13 ВЛЕВО
	Взлет ТСР, ЭМ
	ЦТП-93
	ул. М.Горького,127а

	90
	ТК-39/13 ВПРАВО
	Взлет ТСР, ЭМ
	спецкамера
	ул. Пичугина,16

	91
	ТК-39/14
	Взлет ТСР, ЭМ
	спецкабина у ЦТП-21
	ул. Пичугина,16 (ЦТП-21).

	92
	ТК-39/15
	Взлет ТСР, ЭМ
	подвал ж.д
	ул. М. Горького 140

	93
	ТК-39/16
	Взлет ТСР, ЭМ
	ЦТП-86
	ул.К. Маркса 76

	94
	ТК-39/17 ВЛЕВО
	Взлет ТСР, ЭМ
	ЦТП-77, спецкамера
	ул. М. Горького 155а

	95
	ТК-39/17 ВПРАВО
	Взлет ТСР, УЗ
	спецкабина
	ул.М. Горького

	96
	ТК-39/18
	Взлет ТСР, ЭМ
	ЦТП-22
	ул. М.Горького 164а

	97
	ТК-39/19 ВЛЕВО
	Взлет ТСР, ЭМ
	спецкабина
	у здания школы №48 по ул. М. Горького

	98
	ТК-39/19 ВПРАВО
	Взлет ТСР, ЭМ
	ЦТП-46
	ул.Советская,161

	99
	ТК-39/20 ВЛЕВО
	Взлет ТСР, ЭМ
	спецкабина
	ул.Кравченко,61

	100
	ТК-39/20 ВПРАВО
	Взлет ТСР, УЗ
	насосная ТК-39/20
	ул. М.Горького,188

	101
	ТК-39/20А
	Взлет ТСР, УЗ
	ЦТП-118
	ул. М.Горького,188

	102
	ТК-39/21
	Взлет ТСР, ЭМ
	ЦТП-52
	ул. М.Горького,209б

	103
	ТК-39/22А
	Взлет ТСР, УЗ
	спецкабина
	ул.Блюхера,66

	104
	ТК-39/22А ЦТП-157
	Взлет ТСР, ЭМ
	ЦТП-157
	ул.Блюхера,30а

	105
	ТК-39/23А
	Взлет ТСР, УЗ
	спецкабина
	ул.Новая,24

	106
	ТК-39/24
	Взлет ТСР, ЭМ
	ЦТП-73, спецкамера
	ул.Новая,9

	107
	ТК-39/25
	Взлет ТСР, ЭМ
	ЦТП-23
	ул.Блюхера,24

	108
	ТК-39/26
	Взлет ТСР, УЗ
	ЦТП-24, спецкамера
	ул.Куйбышева,120а

	109
	ТК-39/30
	Взлет ТСР, ЭМ
	спецкабина
	ул.Куйбышева,161

	110
	ТК-39/31
	Взлет ТСР, ЭМ
	ЦТП-64
	ул.Куйбышева,165а

	111
	ТК-39/32
	Взлет ТСР, ЭМ
	ЦТП-102
	ул.Половинская,14

	112
	ТК-39/33
	Взлет ТСР, УЗ
	спецкабина
	ул.Куйбышева,144б

	113
	ТК-45
	Взлет ТСР, ЭМ
	спецкабина
	ул.Ленина,40

	114
	ТК-46
	Взлет ТСР, ЭМ
	ЦТП-8
	ул.Пушкина 189а

	115
	ТК-49
	Взлет ТСР, УЗ
	Насосная 49
	ул.Пролетарская

	116
	ТК-50/1
	Взлет ТСР, ЭМ
	ЦТП-7
	ул. К. Мяготина 167а

	117
	ТК-50/3
	Взлет ТСР, ЭМ
	ЦТП-101
	ул. К. Мяготина 195

	118
	ТК-50/4
	Взлет ТСР, УЗ
	ЦТП-149, спецкамера
	ул.Савельева 58

	119
	ТК-50/4А
	Взлет ТСР, УЗ
	спецкабина
	ул.Савельева 54

	120
	ТК-52
	Взлет ТСР, УЗ
	спецкабина
	ул.Станционная 99

	ПОТРЕБИТЕЛИ ОТ КОТЕЛЬНОЙ ООО "МОЛОКО ЗАУРАЛЬЯ"



	121
	Т/сч от Кот. "М.З."
	Взлет ТСР, ЭМ
	спецкабина
	ул. Химмашевская, 11 (гаражи)

	АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОЙ КОРПУС



	122
	АБК Гайдара 89
	Взлет ТСР, ЭМ
	помещение ЦРО
	ул.Гайдара,89


Таблица 100. Тепловые камеры, где нет узлов учета тепловой энергии

	№ п/п
	Наименование

	1
	Стойка № 9

	2
	Н-440 (ЦТП № 1Б)

	3
	ВВОД ЦТП № 153

	4
	ПСЗ № 7

	5
	ТК-37

	6
	ТК-47

	7
	Стойка № 1/135

	8
	Стойка 3/270


Внутриквартальные котельные, расположены на окраинах г. Кургана  вырабатывают  собственную тепловую энергии, обеспечивают транспорт и распределение тепловой энергии через систему тепловых сетей и тепловых пунктов. Регулирование отпуска тепла – централизованное, качественное, по индивидуальным температурным графикам.   

Эксплуатацией, центральных тепловых пунктов, повысительных насосных станций, большей части тепловых сетей города и отопительных внутриквартальных котельных занимается структурное подразделение «Тепловые сети» ОАО Курганская генерирующая компания». Жилой массив города по месторасположению и эксплуатационной ответственности разбит на семь ремонтно-эксплуатационных районов (РЭР): Первомайский, Октябрьский, Центральный, Советский Северный, получающих тепловую энергию от Курганской ТЭЦ и два района Восточный и Рябковский, которые  занимаются выработкой собственной тепловой энергии. Службы ремонтно-эксплуатационных районов обеспечивают транспорт и распределение тепловой энергии через систему тепловых сетей и тепловых пунктов потребителям, эксплуатацию и ремонт тепломеханического, энергетического оборудования, тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения. 

§16. Проблемы системы теплоснабжения города Кургана

Развитие схемы теплоснабжения города отстает от потребностей жилищно-коммунального комплекса, тормозит перспективную застройку города. 

Основные проблемы теплоснабжения города Кургана, не позволяющие обеспечить необходимый уровень объемов и качества предоставления услуг:

- оборудование Курганской ТЭЦ – морально устарело и имеет большой износ;
- существующая система теплоснабжения жилищно-коммунального сектора города имеет значительный износ (72%) тепловых сетей, более 80 % тепловых сетей выработали установленный срок эксплуатации 10 лет, из них 35% эксплуатируются уже свыше 25 лет, а на некоторых участках свыше 40 лет;

- установленное тепломеханическое оборудование центральных тепловых пунктов города и котельных  в большинстве случаев не имеет резерва свободной мощности, физически и морально  устарело;

- срок службы трубопроводов отопления 7-10 лет, согласно постановления Правительства РФ №1 от 01.01.02 г. истек;
- срок службы трубопроводов горячего водоснабжения (ГВС) 5-7 лет, согласно постановления Правительства РФ №1 от 01.01.02 г. истек. Фактически же трубопроводы горячего водоснабжения выходят из строя и требуют замены уже через 2-3 года эксплуатации, вследствие внутренней и внешней коррозии;

- отсутствуют трубопроводы циркуляции горячего водоснабжения (обратный трубопровод ГВС) к жилым домам, поэтому у жителей города возникают жалобы на неудовлетворительное горячее водоснабжение, низкую температуру горячей  воды;

- при эксплуатации трубопроводов из стали в водопроводную воду попадает ржавчина, не обеспечиваются требования к воде питьевого качества согласно САНПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжении»

Наиболее проблемные места системы теплоснабжения:

- низкая пропускная способность теплосетей «Южная», «Северная-2»; 

- располагаемые напоры давлений на отдельных участках теплосетей «Южная» и «Северная-2» составляют недостаточную либо отрицательную величину при норме располагаемого напора на элеваторных узлах потребителей 1,0-1,5 кгс/см2;

- на теплосетях «Южная» и «Северная-2» давление в обратных трубопроводах достигает 9-10 кгс/см2, при давлении в подающем трубопроводе 3,0-4,0 кгс/см2;

- на «Южной» теплосети  высокие линейные удельные потери напора теплоносителя при норме 6 – 7 мм/метр на отдельных участках составляют 10,3 – 11 мм/метр;

- не используется в работе НС № 7 в связи с тем, что располагаемая тепловая мощность станции по проекту составляет 1600 тонн/час, требуемая минимальная тепловая мощность к моменту запуска составила с учетом дополнительной жилой застройки 2000 тонны/час.

Реконструкция существующей системы теплоснабжения в проблемных местах позволит увеличить пропускную способность теплосетей и обеспечит подключение дополнительной тепловой нагрузки. 

- прирост подключаемых тепловых нагрузок, без осуществления технических мероприятий по реконструкции тепловых сетей, исчерпал резервы пропускной способности тепловых сетей, фактические величины гидравлических эксплуатационных режимов достигли критических параметров, а именно:

- располагаемые напоры давлений на многих участках составляют    недостаточную  и даже отрицательную величину при норме 2 ати;

- в обратных трубопроводах многих магистральных узлов давление  превышает  допустимую величину 6 ати;

- линейные удельные потери напора при норме 6 – 7 мм/метр на отдельных  участках составляют 10,3 – 11 мм/метр.

- критические режимы ограничивают передачу требуемого объёма ресурсов (тепловой энергии) потребителям, создают проблемы выдачи технических условий на подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

На основании Заключения «Разработка расчётного эксплуатационного режима системы теплоснабжения г. Кургана от Курганской ТЭЦ на уровне нагрузок 2001-2003гг.», выполненного ОАО «УралОРГРЭС», Технического заключения «Разработка расчётного эксплуатационного гидравлического режима системы централизованного теплоснабжения г. Кургана на уровне нагрузок 2008-2009гг.», выполненного Предприятием «УралОРГРЭС» установлено, что сопоставление расчетных эксплуатационных гидравлических режимов системы централизованного теплоснабжения г.Кургана и фактических величин гидравлических эксплуатационных режимов по состоянию на 1 января 2011г. (Техническое обоснование ОАО «Курганская генерирующая компания») указывает на исчерпание пропускной способности тепломагистралей и ограничениях по передаче требуемого объема ресурсов (тепловой энергии) потребителям. Дальнейшее подключение тепловых нагрузок без увеличения диаметров трубопроводов невозможно.

На основании Заключения Управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Курганской области №01-20/278 от 05.03.2009г. в целях увеличения пропускной способности и приведения системы централизованного теплоснабжения г.Кургана в соответствие требованиям безопасности и устойчивости теплоэнергетики г.Кургана рекомендовано осуществить мероприятия по улучшению ситуации, а именно: разработать и утвердить в установленном порядке инвестиционную программу, направленную на реконструкцию тепломагистралей г.Кургана.

Одним из приоритетов Национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» на территории Курганской области является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения.

В рамках реализации разработки схемы теплоснабжения необходимо учитывать существующий дефицит тепловой мощности в системе централизованного теплоснабжения  Кургана.

В ближайшие 3-4 года ожидается дальнейший рост потребности в тепловой энергии. В таблице 100, согласно данных Комитета архитектуры и градостроительства Администрации города Кургана, приведены технические характеристики земельных участков, перспективных районов города Кургана, предполагаемых к застройке в период до 2025г., с указанной потребностью в тепловой нагрузке.

§17. Перспективное развитие системы теплоснабжения г. Кургана
Перспективное развитие города требует развития системы коммунальной инфраструктуры, предполагается застройка объектами капитального строительства следующих перспективных районов г.Кургана:

- на свободных землях микрорайонов 8,12,13,14,15,16;

- продолжается застройка 4,7,11,6а микрорайонов, точечная застройка в существующих микрорайонах, 

- жилая застройка по ул.Анфиногенова, ул.Московская-пер.Шатровский;

- в квартале улиц К.Маркса - Односторонка - Советская -               Бурова-Петрова;

- в квартале улиц Куйбышева-Красина-Томина-р.Тобол;

- в квартале улиц Климова - Сибирская - Бурова-Петрова;

- в районе пересечения улиц 9-ое января-Пушкина-Гоголя;

- в  квартале улиц 1 Мая-Интернациональная-Войкова-Свердлова;

-  в квартале улиц Бажова-Профсоюзная-Галкинская-пер.Энгельса;

- между бульваром Солнечный и тепличным хозяйством предполагается малоэтажная жилая застройка, предполагается строительство многоэтажной жилой застройки на б.Солнечный;

- точечная застройка центральной части города;

-намечено строительство металлотрубного завода между мкр.Зайково и ОАО «Курганстальмост»;

Развитие коммунально-складской зоны:

- от ГИБДД до коттеджного поселка Чистое поле;

- по пр. Маршала Голикова в р-не ГУП «Лен Зауралья»;

- от ул.Чернореченская до ул.Промышленная;

Объекты малого и среднего бизнеса:

- по ул.Омской;

- по ул. Гагарина;

- в пос.Затобольный (завод металлоуконструкций);

- в районе Курганской ТЭЦ и ОАО «Синтез».
§18. Перспектива строительства новых объектов
Таблица 101. Объекты, заявленные на договора технологического подключения к системе теплоснабжения
	№

п/п
	Наименование объекта
	Тепловая энергия,Гкал/час
	Источник теплоснабже-ния
	Срок ввода в эксплуатацию

	
	
	Q отопл.
	Q вент.
	Q 

гвс
	Q сумма
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Точечная застройка, в том числе:
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Многоэтажный многоквартирный жилой в 1 мкр, ул. Алексеева,5а
	0,254
	
	0,311
	0,565
	ПСЗ 6/3 ЦТП №139
	2014

	1.2
	Пристрой магазина к ж. д. №20 во 2 мкр.
	0,054
	0,033
	0,0110
	0,098
	ТК 505 ЦТП №121
	2015

	1.3
	17-ти эт.  3 мкр, 35  (Атлант)                                   между домами  34-29
	0,397
	0,028
	0,329
	0,754
	ТК-503  ЦТП №106
	2014

	1.4
	1а мкр.
Детский сад
	0,196
	0,13
	0,1644
	0,490
	ТК 505 ЦТП №143
	2014

	1.5
	Кафе ул. Мостостроителей - ул.Алексеева
	0,07
	0,1
	
	0,170
	ПСЗ 6/3 ЦТП №99
	2015

	1.6
	Итого по п.1:
	0,971
	0,291
	0,8154
	2,077
	
	

	2.
	4 мкр.,  в том числе:
	
	
	
	
	
	

	2.1
	10-эт жилой дом № 4 (стр.) по адресу: г. Курган, 4 микрорайон
	0,328
	
	0,458
	0,786
	Теплосеть 2Д630мм по ул.Фарафонова ЦТП №172
	2014

	2.2
	10-эт жилой дом № 1 (стр.) по адресу: г.Курган, 4 мкр.
	0,333
	
	0,434
	0,767
	Теплосеть 2Д630мм по ул.Фарафонова ЦТП №172
	2014

	2.3
	10-эт жилой поз. № 31 (стр.) по адресу: г.Курган, 4 мкр.
	0,400
	
	0,270
	0,670
	Теплосеть 2Д630мм по ул.Фарафонова ЦТП №172
	2016

	2.4
	Многоквартирный жилой дом поз.5
	0,700
	
	0,702
	1,402
	Теплосеть 2Д630мм по ул.Фарафонова ЦТП №172
	2017

	2.5
	Многоквартирный жилой дом поз.9
	0,700
	
	0,702
	1,402
	Теплосеть 2Д630мм по ул.Фарафонова ЦТП №172
	2017

	2.6
	Итого по п.2:
	2,461
	0
	2,566
	5,027
	
	

	3.
	5 мкр., 6 мкр., 6а мкр. -  45,6 Гкал/час , из них:
	
	
	
	
	
	

	3.1
	24-квартирный жилой дом, 6а мкр, поз14-1
	0,11
	
	0,14
	0,25
	ЦТП-119
	2015

	3.2
	Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями на 1 этаже (завершение строительства многосекционного жилого дома поз. 3 в  5 мкр.
	0,185
	
	0,165
	0,35
	ТК-509 ЦТП №133
	2014

	3.3
	Жилые дома в 5 мкр., позиции 7, 12, 18, 19  (жилой комплекс "Снегири")
	
	
	
	
	
	

	3.3.1
	поз.7
	2,0330
	0,0260
	3,1030
	5,162
	ТК-509 ЦТП №138
	сдан

	3.3.2
	поз.12
	0,8950
	
	1,0260
	1,921
	ТК-509 ЦТП №133
	2015

	3.3.3
	поз.18
	1,5560
	
	2,3940
	3,95
	ТК-509 ЦТП №138
	2014

	3.3.4
	поз.19, в т.ч.
	1,1090
	
	1,7100
	2,819
	ТК-511 ЦТП №148
	2014

	3.3.4.1
	5 этап (четыре 10 этажные жилые блок-секции)

5 мкр., поз.19
	0,437
	
	0,476
	0,913
	ТК-511 ЦТП №148
	2014 прог. плана ввода

	3.3.4.2
	6 этап (три 10 этажные жилые блок-секции)

5 мкр., поз.19
	0,328
	
	0,357
	0,685
	ТК-511 ЦТП №148
	2014 прог. плана ввода

	3.3.5
	Итого по п.3.3:
	5,5930
	0,0260
	8,2330
	13,852
	
	

	3.4
	5 мкр.
Детский сад
	0,196
	0,13
	0,1644
	0,4904
	ТК-511
	2014

	3.5
	Итого по п.3:
	6,084
	0,156
	8,7024
	14,9424
	
	

	4.
	7 мкр. - 31,95 Гкал/час ,    из них:
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Торгово-развлекательный центр пр. Голикова – ул. Илизарова в 7 мкр.
	0,328
	0,402
	
	0,73
	2Д630 мм по ул. Фарафонова-Илизарова от ТЭЦ-2
	2014

	4.2
	150 кв.ж.д. ФСБ 7 мкр.
Первомайский пр-кт
	0,14
	0,28
	
	0,4200
	ТК-515 ЦТП № 168 (2Д630мм по ул. Фарафонова-Илизарова от ТЭЦ-2)
	2015

	4.3
	Многоэтажный ж. д. 7 мкр, дом 7 "Сибирский газовик"
	0,39
	
	0,25
	0,6400
	2Д630 мм по ул. Фарафонова-Илизарова от ТЭЦ-2
	2015

	4.4
	Жилой комплекс - десять жилых домов ООО "Крым"
	4,732
	
	5,415
	10,1470
	2Д630 мм по ул. Фарафонова-Илизарова от ТЭЦ-2
	2015-2017

	4.5
	Многоэтажный ж. д.

7 мкр., поз.18

ООО "Дома.Города.Люди"
	0,744
	
	0,728
	1,4720
	2Д630 мм по ул. Фарафонова-Илизарова от ТЭЦ-2
	2015

	4.6
	Итого по п.4:
	6,334
	0,682
	6,393
	13,409
	
	

	5.
	11 мкр. -   10,99 Гкал/час,     из них:
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Магазин 11 мкр., д. 17
	0,03955
	
	0,02245
	0,0620
	ЦТП №159

(ТК-515)
	2014

	5.2
	Торгово-развлекательный центр
	1,400
	1,200
	0,200
	2,8000
	ТК-515
	2016

	5.3
	Пристрой к магазину "Любимый"

ул. Комиссаров, 92
	0,015
	
	
	0,0150
	ТК-515, ЦТП №13Д
	2014

	5.4
	Итого по п.5:
	1,455
	1,2
	0,222
	2,8770
	
	

	6.
	16 мкр. -   80,0 Гкал/час ,    из них:
	
	
	
	
	
	

	6.1
	1 очередь – пять

9-тиэтажных  домов
	2,314
	
	1,673
	3,987
	2Д630 мм по ул.Фарафонова-Илизарова от ТЭЦ-2
	2015

	6.2
	2 очередь 16 мкр.
	42,877
	
	20,357
	63,234
	2Д1020 ТЭЦ-2
	до 2025

	6.3
	3 очередь
	6,39
	
	6,39
	12,780
	2Д1020 ТЭЦ-2
	до 2025

	6.4
	Итого по п.6:
	51,581
	0
	28,42
	80,001
	
	

	7.
	Точечная застройка пр. Маршала Голикова
	
	
	
	
	
	

	7.1
	Центр  кинологической службы,

ул. Промышленная
	0,12231
	0,3534
	0,1184
	0,5941
	2Д1020 ТЭЦ-2
	2015

	7.2
	Переключение потребителей котельной ГУП «Лен Зауралья»
(кот. №29) на 2Д1020 мм от ТЭЦ-2
	0,2871
	
	
	0,2871
	2Д1020 ТЭЦ-2
	2014

	7.3
	Итого по п.7:
	0,4094
	0,3534
	0,1184
	0,8812
	
	

	8.
	ВСЕГО перспектива

1-16 мкр.
на 2014-2015 гг.
	20,699
	2,691
	21,359
	44,749
	
	

	9.
	ВСЕГО перспектива

1-16 мкр.
на 2017-2020 гг.
	49,267
	0
	26,747
	76,014
	
	

	10.
	Бульвар Солнечный, в том числе
	
	
	
	
	
	

	10.1
	Многоквартирный жилой дом по адресу: ул.Галкинская поз.10а
	0,4
	
	0,5
	0,9
	СТ-36 ЦТП №142
	2014

	10.2
	Жилой комплекс высокоплотной застройки на б. Солнечный 5, 6, 9 очереди строительства
	0,384
	
	0,3988
	0,7828
	СТ-36 ЦТП №142
	2015

	10.3
	Многоквартирный жилой дом, вторая очередь по адресу: г. Курган, ул. Галкинская, позиция 4-А
	0,382
	
	0,353
	0,735
	СТ-36 ЦТП №137
	2014

	10.4
	Многоквартирный жилой дом Галкинская поз. 5-а
	0,3
	
	0,360
	0,6600
	СТ-36 ЦТП №137
	2015

	10.5
	Многоквартирный жилой дом по ул. Артема
	0,08512
	
	0,09458
	0,1797
	СТ.36 ввод на ЦТП№163
	2015

	10.6
	Б.Солнечный
дет.сад
	0,2131
	0,1451
	0,1644
	0,5226
	СТ-36 ЦТП №142
	2014

	10.7
	Комплекс ж.д. б.Солнечный, 15
	0,3841
	0,3988
	
	0,7829
	СТ-36 ЦТП №142
	2014

	10.8
	Многоквартирный жилой дом поз.12
	0,33
	
	0,3000
	0,6300
	СТ-36 ЦТП №142
	2016

	10.9
	10-ти кв.жилой дом 
б. Солнечный, 7
	0,1
	
	0,1500
	0,2500
	СТ-36 ЦТП №137
	2015

	10.10
	Магазин продовольственных товаров
	0,05
	
	
	0,05
	СТ-36 ЦТП №142
	2016

	10.11
	Итого по п.10:
	2,6283
	0,5439
	2,3208
	5,493
	
	

	11.
	Застройка по ул.2-ая Часовая
	
	
	
	
	
	

	11.1
	Изолятор                               ул. 2-я Часовая, 40а
	0,12
	0,14
	0,073
	0,3330
	СТ. 3/197
	2015

	11.2
	Иммунологическая лаборатория ВИЧ-инф. ул.2-ая Часовая,40 стр.3
	0,028
	0,036
	
	0,0640
	СТ. 3/197
	2015

	11.3
	Городок служебных собак ул.2-ая Часовая,48б
	0,002
	
	
	0,002
	НО-42
	2015

	11.4
	Итого по п. 11:
	0,150
	0,176
	0,073
	0,399
	
	

	12.
	Точечная застройка пр. Конституции
	
	
	
	
	
	

	12.1
	Административное здание пр. Конституции,2
	0,043
	
	
	0,043
	ТК Пригородный
	2015

	12.2
	Ресторан, гостиница «5 звезд» пр. Конституции,31а
	0,087
	0,42
	
	0,5070
	Ст. 4/1
	2014

	12.3
	Реконструкция здания ГБУ «Курганская областная детская больница им. Красного Креста
	
	0,4901
	0,0761
	0,5662
	Ст.7 и Ст.7 ЦТП№65
	2014-2015

	12.4
	Итого по п.12:
	0,130
	0,9101
	0,0761
	1, 1162
	
	

	13.
	Точечная застройка центральной части города,   в том числе:
	
	
	
	
	
	

	13.1
	Два трехэтажных многоквартирных жилых дома по ул. Калинина-Отдыха
	0,206
	
	0,226
	0,432
	ТК-326А ЦТП№152
	2014

	13.2
	17-этажный многоквартирный жилой дом по ул. 5-я Больничная в г. Кургане (33, 37, 39,34,36)
	0,512
	
	0,435
	0,947
	Ввод ТК-32
	2014

	13.3
	Многоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями по ул. Станционной
	0,742
	0,021
	0,39
	1,153
	ТК-35 ЦТП№1ж
	2014

	13.4
	Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями (многофункциональное здание) по ул. Пичугина,6
	0,7
	0,363
	0,44
	1,503
	Ввод от ТК 39/13
	2014

	13.5
	Многоквартирный  жилой дом по ул. К.Мяготина, 111 б
	0,189
	0,24
	0,429
	0,858
	ТК-35 ЦТП №2ж
	2015-2016

	13.6
	Здание гостиницы с  офисами ул. Советская,148
	0,178
	0,024
	0,0548
	0,2568
	ТК-39/17 ЦТП №42
	2015-2016

	13.7
	12-тиэтажный жилой дом ул. К.Мяготина, 117а
	0,189
	0,24
	
	0,4290
	ТК-41 ЦТП №75
	2016

	13,8
	Спортивно-гостиничный комплекс ул. К.Мяготина,  в р-не бассейна "Дельфин"
	0,048
	
	
	0,0480
	ст.190,

ЦТП №120

	2015

	13.9
	Реконструкция помещения              Троицкая площадь, 1
	0,0647
	0,1293
	0,060
	0,254
	Ввод ТК-39/13
	2014

	13.10
	Помещение                                ул. К. Мяготина, 122
	0,0940
	
	
	0,0940
	ТК-44, насосная ул. К.Мяготина, 124а
	2014

	13.11
	Реконструкция спорткомплекса

ул. Красномаячная, 60
	0,224
	0,096
	
	0,3200
	ТК-25

ЦТП№ 164
	2015

	13.12
	Баня-сауна «Банный дворик»
	
	
	0,241
	0,241
	ТК-39/10

ЦТП№30
	2015

	13.13
	Библиотека КГУ, ул. Советская,63
	0,2208
	0,4191
	0,07398
	0,71388
	ТК-39/7

ЦТП№18
	2014 
подклю-чено отопл.
2015 - ГВС

	13.14
	Многоквартирный жилой дом  ул. Галкинская 39,поз.1.
	0,520
	
	0,520
	1,040
	ТК-25

ЦТП №162
	2016-2017

	13.15
	Офисное здание с магазином, ул.Советская, 136
	0,181
	
	
	0,181
	ЦТП-21
	2015

	13.16
	Многоквартирный жилой дом  ул. Галкинская 39,поз.2.
	0,570
	
	0,560
	1,130
	ТК-25

ЦТП №162
	2016-2017

	13.17
	Итого по п. 13:
	4,6385
	1,5324
	3,4298
	9,6007
	
	

	14.
	Застройка в квартале улиц К.Маркса- Односторонка-Советская - Бурова-Петрова - 3,7 Гкал/час ,    из них:
	
	
	
	
	
	

	14.1
	Многоквартирный. ж. д. ул.Гоголя, 135
	0,695
	0,086
	0,3630
	1,144
	ТК-50/4 ЦТП №149
	2014

	14.2
	Итого по п.14:
	0,695
	0,086
	0,3630
	1,144
	
	

	15.
	Застройка в квартале улиц Куйбышева-Красина-Томина-р.Тобол - 15 Гкал/час,     из них:
	
	
	
	
	
	

	15.1
	Комплекс ж.д.  ул. Красина-Куйбышева, (комплекс Кристалл) в т.ч.
	
	
	
	
	ТК-36

ЦТП №127
	

	15.1.1
	1 очередь 17-ти этаж. жд
	0,8529
	0,259
	0,3520
	1,4639
	
	

	15.2
	2 очередь 10-тиэт.ж.д. и стоянка
	0,4531
	
	0,1820
	0,6351
	
	2015-2016

	15.3
	18-тиэтажный ж.д. ул. Климова-Кирова
	0,38
	
	0,3600
	0,7400
	ТК-39/6

ЦТП №29
	2016

	15.4
	Богоявленский храм
	0,103
	0,267
	0,0176
	0,3876
	ТК-36

ЦТП №127
	2014

	15.5
	Итого по п.15:
	1,789
	0,526
	0,9116
	3,2266
	
	

	16.
	Застройка в квартале улиц Климова - Сибирская-Бурова-Петрова  - 10,77 Гкал/час,     из них:
	
	
	
	
	
	

	16.1
	Многоэтажный жилой дом по ул. Сибирская - Кравченко в г. Кургане
	0,275
	
	0,258
	0,533
	насосная №118а

(ТК-39/20)
	2014

	16.2
	Блок модуль магазина ул.Кравченко-Куйбышева
	0,0033
	
	
	0,0033
	Ввод ТК – 39/20, откачка через ЦТП №52
	2014

	16.3
	Магазин «Ахиллес»
ул.Кравченко, 30
	0,0164
	
	
	0,0164
	Ввод ТК – 39/20, откачка через ЦТП №52
	2014

	16.4
	Административное здание, расположенное по адресу: г. Курган, ул. К. Маркса, 123 – ул. Кравченко, 92».
	0,035
	
	0,023
	0,058
	ЦТП №52, ТК-39/20
	2016

	16.5
	Итого по п.16:
	0,3297
	
	0,281
	0,6107
	
	

	17.
	Застройка в квартале ул. Дзержинского- пр. Машиностроителей
	
	
	
	
	
	

	17.1
	Магазин ул. Дзержинского - пр. Машиностроителей
	0,07
	
	
	0,07
	
	2015

	17.2
	Магазин ул. Дзержинского, 14
	0,048
	
	
	0,048
	
	2015

	17.3
	Офисное здание Кирпичная, 2
	0,024
	0,0062
	
	0,0302
	ТК-56,

ЦТП №68
	2014

	17.4
	Магазин продовольственных товаров
ул. Дзержинского-
пр.Машиностроителей (ИП Чурбаков)
	0,040
	
	
	0,040
	ЦТП№27

ТК-58
	2015

	17.5
	Универсальный магазин с гостиницей переменной этажности,    у  ж. д. по ул. Дзержинского, 29а
	0,088
	
	
	0,0880
	ТК-59
	2015-2016

	17.6
	«Здание клуба», г. Курган, ул. Дзержинского, дом №28б.
	0,00786
	0,062
	0,00079
	0,07065
	ТК – 58

	2015-2016

	17.7
	Здание склада, строение 9  и «Помещения в здании холодильника №2 главного производственного корпуса, строение 8 по адресу: г. Курган, ул. Некрасова, 15а.
	0,150
	
	
	0,15
	ТК-56
	2015-2016

	17.8
	Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу г. Курган, ул. Дзержинского, 18, стр. 1.
	0,0554
	
	
	0,0554
	ТК-59
	2015

	17.9
	Здание непродовольственного магазина
ул. Некрасова, 59а
	0,0113
	
	
	0,0113
	ТК-56, центральный тепловой пункт  №68
	2014

	17.10
	Многоквартирный жилой дом, ул. Отдыха, 2В.

	0,06918
	
	0,06292
	0,1321
	ЦТП №108

(ТК-321)
	2015

	17.11
	Итого по п. 17:
	0,5637
	0,0682
	0,0637
	0,696
	
	

	18.
	Жилой массив Рябково - 13,7 Гкал/час,     из них:
	
	
	
	
	
	

	18.1
	3-х этажный жилой дом по ул.Чкалова-Комиссаров (27кв), в районе дома 63
	0,07
	
	0,09
	0,17
	
	

	18.2
	дет. сад
ул.Московская,
р-н школы №17
	0,213
	0,145
	0,1640
	0,5220
	
	2014

	18.3
	Радиологический корпус, ул.Карбышева, 33
	0,24
	
	
	0,24
	Котельная 1,8
	2015

	18.4
	Переключение потребителей котельной ДРСУ на котельную №14
	1,112
	
	0,6496
	1,7616
	
	2014

	18.5
	Жилой дом, ул.Ломоносова, 34
	0,17
	
	
	0,17
	Котельная 17
	2014

	18.6
	Итого по п.18:
	1,805
	0,145
	0,9036
	2,8536
	
	

	19.
	Всего на Кург.ТЭЦ, МиниТЭЦ
	9,8904
	3,5836
	7,238
	20,712
	
	2014-2015 годы

	20.
	Всего на ТЭЦ-2
	20,699
	2,691
	21,359
	44,749
	
	2014-2015 годы

	21.
	Всего на котельные
	1,325
	0, 145
	0,8136
	2,2836
	
	2014-2015 годы

	22.
	Общее увеличение подключаемой нагрузки
	31,914
	6,419
	29,411
	67,744
	
	на 2014-2015 годы

	23.
	Всего:

16 мкр. ТЭЦ-2
	49,267
	0
	26,747
	76,014
	
	на 2016-2020 годы


Согласно таблицы 101 перспективная тепловая нагрузка на Курганскую ТЭЦ и Мини ТЭЦ в 2014-2015 годах, в связи с точечной застройкой центральной части города составит 20,712 Гкал/час.
В 2014-2015 годах перспективная тепловая нагрузка застройки свободных земель 4,7,11,12,13,14,15,16 микрорайонов, точечной застройки 5,6,6а микрорайонов составит 44,749 Гкал/час, данную тепловую энергию обеспечит ТЭЦ-2.
Существенно увеличивается тепловая нагрузка на б. Солнечный, что составит 6,228 Гкал/час против запланированных 4,66 Гкал/час.
Глава 6. Технические мероприятия, обеспечивающие развитие системы теплоснабжения, реконструкцию теплосетей для нужд нового строительства, повышение качества услуг, предоставляемых потребителям города Кургана

§19. Организационный план реализации технических мероприятий

на 2015-2018 годы
В целях развития системы теплоснабжения, реконструкции теплосетей для нужд нового строительства, повышения качества услуг,  предоставляемых потребителям и снижения потерь энергоресурсов в системе теплоснабжения разработаны технические мероприятия, обеспечивающие развитие системы теплоснабжения, реконструкцию существующих теплосетей в городе Кургане, эксплуатируемых ОАО «Курганская генерирующая компания» на 2015 – 2018 годы.
Создание оптимального гидравлического режима магистральных трубопроводов возможно лишь при выполнении целого ряда высокозатратных  мероприятий по увеличению пропускной способности тепловых сетей. Существующий гидравлический режим не отвечает требованиям “Правил технической эксплуатации” (ПТЭ), не создает необходимых условий для подключения потребителей и, фактически, переносит часть проблем неудовлетворительной гидравлики на предприятие, эксплуатирующее централизованные тепловые пункты (ЦТП). По этой причине значительное количество ЦТП города оснащены энергоемким оборудованием, с повышенными техническими  характеристиками.

Решение  проблемы  увеличения  пропускной  способности  тепловых  сетей  может  быть  осуществлено  по  двум  вариантам:

- за  счёт  реконструкции  существующих  тепловых  сетей  с  увеличением диаметров  трубопроводов;

 - за  счёт  строительства  дополнительных  повысительных  насосных станций  тепловых  сетей.

В связи  с  тем,  что  строительство  дополнительных  насосных  станций,  работающих  последовательно,  снижает  надёжность  системы  централизованного теплоснабжения и  увеличивает  вероятность  создания  аварийных  ситуаций  из-за  сбоя  в  работе  автоматических  регуляторов  или  ошибочных  действий персонала,  а  также  увеличивает  затраты  на эксплуатацию  тепловых  сетей, связанные  с  содержанием,  обслуживанием,  ремонтом  насосных,  с  дополнительным  расходом  электрической  энергии  на  транспорт  тепла,  что  приведёт  к  увеличению  тарифов  на  тепловую  энергию,  предпочтительным  является  первый  вариант.

Поэтому  для  решения  задачи  по  увеличению  пропускной  способности  тепловых  сетей  предлагается  проведение  реконструкции  существующих  магистральных  тепловых  сетей  в г. Кургане,  эксплуатируемых  ОАО «Курганская генерирующая компания»  на 2015 – 2018 годы (таблица 102).
Создание оптимального гидравлического режима теплосетей возможно лишь при выполнении целого ряда высокозатратных мероприятий по увеличению пропускной способности теплосетей. Существующий гидравлический режим не создает необходимых условий для подключения потребителей и переносит часть проблем неудовлетворительной гидравлики на потребителей, эксплуатирующих ЦТП и индивидуальные тепловые пункты (далее – ИТП). 

Таблица 102. Организационный план реализации 

технических мероприятий на 2015-2018 годы
	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Цель мероприятия
	Местоположение участка
	Вид работ
	Срок реализации (год)

	1.
	Реконструкция тепловой сети с заменой 2Д700мм на 2Д1000мм от насосной №1,2 по ул.Р.Зорге,3 до ТК-33
	Реконструкция данного участка позволит увеличить пропускную способность на «Южной» тепломагистрали
	ул.Косая-Р.Зорге-Пушкина
	проект,СМР
	2015г.

	2.
	Реконструкция трубопроводов магистральной тепловой сети 2Д500мм с увеличением диаметра на 2Д700 от ТК 50/1 до ТК 39/19 в г.Кургане
	Реконструкция данного участка позволит увеличить пропускную способность на «Южной» тепломагистрали
	ул. К. Маркса-Односторонка-Советская- Бурова-Петрова; ул.Климова–Сибирская-Бурова-Петрова
	проект,СМР
	2016г.

	3.
	Газификация котельной №32
	снижаются затраты на ремонт и обслуживание всего оборудования котельной
	мкр. Глинки ул.Центральная 10
	СМР
	2014г.

	4.
	Газификация котельной №31
	снижаются затраты на ремонт и обслуживание всего
	мкр. Глинки ул.Центральная 10
	проект
	2015г.

	5.
	Вынос тепловой сети 2Д720мм из фундамента моста в п.Северном
	Улучшить техническое обслуживание и ремонт тепловой сети
	северная часть города
	проект,СМР
	2015г.

	6.
	Реконструкция тепловой сети от ТК-36 до ЦТП №127. Строительство насосной по Гоголя,1
	Цель - подключение дополнительной тепловой нагрузки
	ул.Красина, ул.Куйбышева, ул.Климова

ул. Гоголя, 1
	проект,СМР
	2016г.

	7.
	Строительство тепловой сети 2Д273мм к ЦТП №10
	Для улучшения гидравлического режима тепловой сети
	ул. К.Мяготина 150
	проект,СМР
	2015г.

	8.
	Подключение потребителей к ТП 160 с закрытием котельной №13, реконструкция ТП 160


	улучшение экологической обстановки;

экономия материальных средств
	ул.Смирнова,7а,
	СМР
	2014г.


§20. Краткая характеристика мероприятий на 2015-2018 годы
Реконструкция тепловой сети с заменой 2Д700мм на 2Д1000мм от насосной №1,2 по ул. Зорге, 3 до ТК-33
Реконструкция данного участка позволит увеличить пропускную способность на «Южной» тепловой магистрали, обеспечить потребителей центральной части города тепловой энергией улучшенных параметров и обеспечить подключение дополнительной тепловой нагрузки вновь застраиваемых районов: ул. Куйбышева – Красина – Томина - р.Тобол; ул. 9 Января-Пушкина-Гоголя; ул. Косая - Р. Зорге - Пушкина. Для выполнения реконструкции необходима разработка проектной документации. 

Общая стоимость выполнения данного инвестиционного проекта составляет – 161 344 тыс. руб. Срок выполнения – 2015-2016 гг. 

Объем кап. вложений– 39 344 тыс.руб., в том числе ориентировочная стоимость проекта – 4 944 тыс. руб. 

Реконструкция трубопроводов магистральной тепловой сети 2Д500мм увеличением диаметра на 2Д700 от ТК 50/1 до ТК 39/19 в г.Кургане.

Реконструкция данного участка позволит увеличить пропускную способность на «Южной» тепломагистрали, обеспечить качественное теплоснабжение существующих потребителей центральной части города от ул. Пролетарская до района «Кургансельмаш», а также  обеспечить подключение дополнительной тепловой нагрузки вновь застраиваемых районов: ул. К.Маркса - Односторонка - Советская- Бурова-Петрова; ул.Климова - Сибирская - Бурова-Петрова. Для выполнения реконструкции необходимо разработка проектной документации.  

Стоимость выполнения работ составляет     –  85 572,99  тыс.руб., в том числе ориентировочная стоимость проекта – 3717,78 тыс.руб. Срок выполнения – 2015-2016 год.
Газификация котельной №32, 
проектные работы на газификацию котельной №31
Эффект перевода котельных, работающих в настоящее время на угле и мазуте, на природный газ заключается в том, что тонна условного топлива (эквивалентного по теплотворной способности) природного газа дешевле мазута и угля, кроме того, КПД котлов, работающих на газе выше КПД котлов, работающих на мазуте и угле. 

Ремонт и обслуживание газового оборудования и автоматики выполняется силами существующих специализированных подразделений газовой и энергослужб. В расчете предполагается, что увеличение затрат, связанных с ремонтом и обслуживанием газового оборудования и автоматики соизмеримы с уменьшением затрат на содержание мазутного и угольного хозяйства котельной и мазутного и угольного хранилища (склада). При работе котельной на природном газе снижаются затраты на ремонт и обслуживание всего оборудования котельной, в том числе зданий и сооружений, на доставку топлива.

Появляются дополнительные затраты на подготовку персонала, но после перевода на природный газ повышается культура производства, уменьшается вредность условий труда, улучшаются экологические показатели, снижаются в два раза платежи за вредные выбросы. Исключена возможность хищений топлива, как в случае с твердым и жидким топливом.

Общая стоимость выполнения работ составляет – 26 263,25 тыс. руб. 

Срок выполнения – 2014г. 

Стоимость проекта газификации котельной № 31 – 700 тыс.руб.
Вынос тепловой сети 2Д720мм из фундамента моста 
по адресу: ул. Галкинский переезд
Для выноса т/сети из-под фундамента моста, в связи с нарушением норм прохождения т/сети. При существующем местоположении техническое обслуживание и ремонт тепловой сети затруднителен. 

Стоимость выполнения работ – 3 750 тыс.руб., в том числе ориентировочная стоимость проектных работ – 230 тыс.руб.

Срок выполнения – 2015г. 
Реконструкция тепловой сети от ТК-36 до ЦТП №127, 
строительство насосной по Гоголя, 1
Увеличение диаметра тепловой сети с целью подключения дополнительной тепловой нагрузки (строительство жилого массива ул.Красина, ул.Куйбышева, ул.Климова). Строительство насосной планируется провести в 2013 году. Общая стоимость выполнения работ – 90 927,89 тыс.руб. 

Срок выполнения – 2015-2016гг. 

Ориентировочная стоимость проектных работ – 1 898,65 тыс.руб.
Строительство тепловой сети 2Д273мм к ЦТП №10
Для улучшения гидравлического режима тепловой сети. Строительство тепловой сети позволит улучшить теплоснабжение жилого массива по улицам: Ленина, К.Маркса, Пролетарская, Савельева, К.Мяготина. Срок выполнения работ – 2015 год.

Стоимость выполнения работ – 3 347,52 тыс. руб., в том числе ориентировочная стоимость проектных работ – 269,47 тыс.руб.
Подключение потребителей к ТП 160 с закрытием котельной №13,
реконструкция ТП 160
Котельная №13, по адресу г. Курган, ул.Смирнова,7а, работает на мазуте, расположена в центре города Кургана. Закрытие котельной позволит:

- улучшить экологическую обстановку в городе;

- экономить значительные материальные средства из-за отсутствия необходимости закупать дорогостоящее топливо, обслуживать и  ремонтировать сложное и изношенное теплотехническое оборудование.

Срок выполнения работ – 2014 год.

Стоимость выполнения работ – 12 645,09 тыс.руб., в том числе ориентировочная стоимость проектных работ – 1150 тыс.руб.
§21. Организационный план реализации технических мероприятий

на 2018-2028 годы

Таблица 103. Организационный план реализации технических мероприятий
на 2018-2028 годы

	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Цель мероприятия
	Местоположение участка
	Вид работ

	1
	Строительство новых тепловых сетей к застраиваемым микрорайонам жилого массива Заозерный
	Подключение теплоснабжения перспектив

ной застройки

от ТЭЦ-2
	микро-районы жилого массива
Заозерный
	Определение источника финансирования

Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы

	1.1
	4 мкр
	
	
	

	1.2
	11 мкр
	
	
	

	1.3
	12 мкр
	
	
	

	1.4
	13 мкр
	
	
	

	1.5
	14 мкр
	
	
	

	1.6
	7 мкр
	
	
	

	1.7
	8 мкр
	
	
	

	1.8
	16 мкр 
	
	
	

	1.9
	Район ВКНЦ
	
	
	

	2

	15 мкр
	Подключение теплоснабжения перспектив

ной застройки

от Курганской ТЭЦ
	
	Определение источника финансирования

Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы

	3
	в квартале улиц Бажова-Профсоюзная-Галкинская-пер.Энгельса  СТ-36
	Определение источника теплоснабжения
	
	Определение источника финансирования

Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы

	4
	многоэтажная жилая застройка на б.Солнечный СТ-36


	Определение источника теплоснабжения
	
	Определение источника финансирования

Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы


Подключение новой тепловой нагрузки к централизованной схеме теплоснабжения требует постоянной проработки ее развития, поэтому согласно Федерального закона от 27.07.2010 г.  №190-ФЗ «О теплоснабжении» определен радиус эффективного теплоснабжения – это сектор радиусом 5 км от источника теплоснабжения  на жилой массив города Кургана.

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г.  №190-ФЗ «О теплоснабжении» одним из принципов организации отношений в сфере теплоснабжения является «обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения и развитие систем централизованного теплоснабжения, обеспечение экологической безопасности теплоснабжения. Государственная политика в сфере теплоснабжения направлена на обеспечение соблюдения общих принципов организации отношений в сфере теплоснабжения, установленных статьей 3 Федерального закона от 27.07.2010 г.  №190-ФЗ «О теплоснабжении» и п.3.4.5.1 решения Курганской городской Думы от 15.06.2011 г.  №148 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования города Кургана», поэтому дальнейшее развитие системы теплоснабжения  г. Кургана должно предусматривать уход от децентрализованных источников теплоснабжения и принятие приоритетного направления по развитию систем централизованного теплоснабжения с комбинированной выработкой тепловой энергии (тепловая , электрическая энергия), что обеспечит:

- надежность теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов; - энергетическую эффективность теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

-  экономическую обоснованность доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения;

- стабильные условия осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

-  обеспечит экологическую безопасность теплоснабжения.

Таким образом, на территории муниципального образования города Кургана приоритетным является использование централизованных источников комбинированного теплоснабжения в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» и п.3.4.5.1 решения Курганской городской Думы от 15.06.2011 г. №148 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования города Кургана».

§22. План технических мероприятий на 2018-2028 годы

Таблица 104. План технических мероприятий на 2018-2028 годы

	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Цель мероприятия
	Местоположение участка
	Вид работ

	1
	Реконструкция участка теплосети от ТК*-50/1 до ШП** с увеличением диаметров с 2 dу700 мм на 2 dу800 мм
	Увеличение пропускной способности теплосети
	В кварталах улиц К.Маркса-Односторонка-Советская-      Бурова-Петрова, Куйбышева-Красина-Томина-рекаТобол


	Строи-тельно-монтажные работы

(далее-СМР), проект

	2
	Реконструкция участка теплосети  от СТ***-247 до НС-1,2 с увеличением диаметров с 2 dу700 мм на 2 dу800 мм
	Увеличение пропускной способности теплосети
	В кварталах улиц Климова-Сибирская- Бурова-Петрова, 1 Мая-Интернациональная-Войкова-Свердлова, Косая-Р.Зорге-Пушкина, Бажова-Профсоюзная-Галкинская-пер.Энгельса, в районе пересечения улиц 9 Января-Пушкина-Гоголя
	СМР, проект

	3
	Реконструкция участка теплосети от ТК-39А до ТК-39/6 с увеличением диаметров с 2 dу500 мм на 2 dу600 мм
	Увеличение пропускной способности теплосети
	В кварталах улиц Куйбышева-Красина-Томина-рекаТобол, Климова-Сибирская-               Бурова-Петрова, Бажова-Профсоюзная-Галкинская-пер.Энгельса
	СМР, проект

	4
	Реконструкция участка теплосети от НС-1,2 до ТК-32 с увеличением диаметров с 2 dу700 мм на 2 dу800 мм
	Увеличение пропускной способности теплосети
	В квартале улиц Куйбышева-Красина-Томина-рекаТобол, точечная застройка Центральной части города (в квартале улиц Красина-Куйбышева-Пролетарская-К.Мяготина), в районе пересечения улиц 9 Января-Пушкина-Гоголя
	СМР, проект

	5
	Реконструкция участка теплосети от ТК-48 до ТК-50/1 с увеличением диаметров с 2 dу500 мм на 2 dу600 мм
	Увеличение пропускной способности теплосети
	Точечная застройка Центральной части города (в квартале улиц Красина-Куйбышева-Пролетарская-К.Мяготина)
	СМР, проект

	6
	Реконструкция НС №1,2 и КРУ****-6кВ со строительством новой НС по ул.Р.Зорге
	Увеличение производительности НС №1,2, КРУ6кВ
	В кварталах улиц Куйбышева-Красина-Томина-рекаТобол, Климова-Сибирская-               Бурова-Петрова
	СМР, проект

	7
	Реконструкция участка теплосети от ТК -39/19 до ТК-39/20 с увеличением диаметров с 2 dу500 мм на 2 dу600 мм
	Увеличение пропускной способности теплосети
	В кварталах улиц Куйбышева-Красина-Томина-рекаТобол, Климова-Сибирская-
Бурова-Петрова
	СМР, проект

	8
	Реконструкция НС №7 и КРУ-6кВ с заменой насосов
	Увеличение производительности НС №7 и КРУ-6кВ
	В кварталах улиц К.Маркса-Односторонка-Советская-
Бурова-Петрова, Куйбышева-Красина-Томина-рекаТобол, Климова-Сибирская- 

Бурова-Петрова
	СМР, проект

	9
	Реконструкция участка теплосети от ТК-41 до ТК-43 с увеличением диаметров с 2 dу700 мм на 2 dу800 мм
	Увеличение пропускной способности теплосети
	Точечная застройка Центральной части города (в квартале улиц Красина-Куйбышева-Пролетарская-К.Мяготина)
	СМР, проект

	10
	Реконструкция участка теплосети от Коллекторной до СТ-36 с увеличением диаметров с 1 dу900 мм на 1 dу1000 мм
	Увеличение пропускной способности теплосети
	В квартале улиц Куйбышева-Красина-Томина-рекаТобол, в районе пересечения улиц 9 Января-Пушкина-Гоголя, в кварталах улиц 1 Мая-Интернациональная-Войкова-Свердлова, Косая-Р.Зорге-Пушкина, Бажова-Профсоюзная-Галкинская-пер.Энгельса,  
б. Солнечный
	СМР, проект

	11
	Реконструкция участка теплосети от СТ-152 до СТ-247 с увеличением диаметров с 2 dу800 мм на 2 dу1000 мм
	Увеличение пропускной способности теплосети
	В квартале улиц Куйбышева-Красина-Томина-река Тобол, в районе пересечения улиц 9 Января-Пушкина-Гоголя, в кварталах улиц 1 Мая-Интернациональная-Войкова-Свердлова, Косая-Р.Зорге-Пушкина, Бажова-Профсоюзная-Галкинская-пер.Энгельса, 
б. Солнечный
	СМР, проект


*-тепловая камера (далее – ТК);

**- шахта подъема (далее – ШП);

***-стойка (место врезки) – (далее – СТ);

****-контрольно-распределительное устройство (далее – КРУ).

§23. Краткая характеристика мероприятий на 2018-2028 годы
Реконструкция участка теплосети от ТК-50/1 до ШП с увеличением диаметров с 2 dу700 мм на 2 dу800 мм. Реконструкция данного участка позволит увеличить пропускную способность теплосети «Южная», обеспечить качественное теплоснабжение существующих потребителей Центральной части города от ул.Пролетарская до района «Кургансельмаш», а также  обеспечить подключение дополнительной тепловой нагрузки вновь застраиваемых районов - в кварталах улиц К.Маркса-Односторонка-Советская- Бурова-Петрова, Куйбышева-Красина-Томина-река Тобол. 

Реконструкция данного участка позволит исключить подтопление грунтовыми водами и снизить потери в теплосетях.

Реконструкция участка теплосети от СТ-247 до НС-1,2 с увеличением диаметров с 2 dу700 мм на 2 dу800 мм.

Реконструкция данного участка позволит увеличить пропускную способность теплосети «Южная», обеспечить потребителей Центральной части города теплоэнергией улучшенных параметров и обеспечить подключение дополнительной тепловой нагрузки вновь застраиваемых районов - в кварталах улиц Климова-Сибирская-Бурова-Петрова, 1 Мая-Интернациональная-Войкова-Свердлова,  Косая-Р.Зорге-Пушкина, Бажова-Профсоюзная-Галкинская-пер.Энгельса, в районе пересечения улиц 9 Января-Пушкина-Гоголя. 

Реконструкция участка теплосети от ТК-50/1 до ТК-39/19 с увеличением диаметров с 2 dу500 мм на 2 dу700 мм.

Реконструкция данного участка позволит увеличить пропускную способность теплосети «Южная», обеспечить качественное теплоснабжение существующих потребителей Центральной части города от ул. Пролетарская до района «Кургансельмаш», а также обеспечить подключение дополнительной тепловой нагрузки вновь застраиваемых районов - в кварталах улиц К.Маркса-Односторонка-Советская-Бурова-Петрова, Климова-Сибирская-Бурова-Петрова. 

Реконструкция участка теплосети от ТК-39А до ТК-39/6 с увеличением диаметров с 2 dу500 мм на 2 dу600 мм.

Реконструкция данного участка позволит увеличить пропускную способность теплосети «Южная», обеспечить потребителей центральной части города теплоэнергией улучшенных параметров и обеспечить подключение дополнительной тепловой нагрузки вновь застраиваемого района - в кварталах улиц Куйбышева-Красина-Томина-рекаТобол, Климова-Сибирская-Бурова-Петрова, Бажова-Профсоюзная-Галкинская-пер.Энгельса.         

Реконструкция участка теплосети от НС-1,2 до ТК-32 с увеличением диаметров с 2 dу700 мм на 2 dу800 мм.

Реконструкция данного участка позволит увеличить пропускную способность теплосети «Южная», обеспечить потребителей Центральной части города теплоэнергией улучшенных параметров и обеспечить подключение дополнительной тепловой нагрузки вновь застраиваемых районов - в квартале улиц Куйбышева-Красина-Томина-река Тобол, точечной застройки центральной части города в квартале улиц Красина-Куйбышева-Пролетарская-К.Мяготина, в районе пересечения улиц 9 Января-Пушкина-Гоголя. 

Реконструкция участка теплосети от ТК-48 до ТК-50/1 с увеличением диаметров с 2 dу500 мм на 2 dу600 мм.

Реконструкция данного участка позволит увеличить пропускную способность теплосети «Южная», обеспечить потребителей Центральной части города теплоэнергией улучшенных параметров и обеспечить резервирование пропускной способности теплосетей «Северная-2» и «Южная». 

Реконструкция НС №1,2 и КРУ-6 кВ со строительством НС по ул.Р.Зорге.

Реконструкция данного участка позволит увеличить пропускную способность теплосети «Южная», обеспечить потребителей центральной части города теплоэнергией улучшенных параметров и обеспечить подключение дополнительной тепловой нагрузки вновь застраиваемых районов - в кварталах улиц Куйбышева-Красина-Томина-река Тобол, Климова-Сибирская-Бурова-Петрова.

Реконструкция участка теплосети от ТК-39/19 до ТК-39/20 с увеличением диаметров с 2 dу500 мм на 2 dу600 мм.

Реконструкция данного участка позволит увеличить пропускную способность теплосети «Южная», обеспечить потребителей центральной части города теплоэнергией улучшенных параметров и обеспечить подключение дополнительной тепловой нагрузки вновь застраиваемого района - в кварталах улиц Куйбышева-Красина-Томина-река Тобол, Климова-Сибирская-Бурова-Петрова. 

Реконструкция НС № 7 и КРУ-6кВ с заменой насосов.

Реконструкция НС № 7, с увеличением производительности насосного оборудования, позволит  увеличить пропускную способность теплосети «Южная», нормализовать гидравлический режим и частично исключить из работы насосное улиц К.Маркса-Односторонка-Советская-Бурова-Петрова, Куйбышева-Красина-Томина-река Тобол, Климова-Сибирская-Бурова-Петрова.

 Реконструкция участка теплосети от ТК-41 до ТК-43 с увеличением диаметров с 2 dу700 мм на 2 dу800 мм.

Реконструкция данного участка позволит увеличить пропускную способность теплосети «Южная», обеспечить потребителей Центральной части города теплоэнергией улучшенных параметров и обеспечить после реконструкции НС №1,2 по ул. Зорге резервирование пропускной способности теплосетей «Северная-2» и «Южная».

Реконструкция участка теплосети от коллекторной станции до СТ-36 с увеличением диаметров с 1 dу900 мм на 1 dу1000 мм.

Реконструкция данного участка позволит увеличить пропускную способность теплосети «Южная», обеспечить теплоснабжение вновь застраиваемых районов - в квартале улиц Куйбышева-Красина-Томина-река Тобол, в районе пересечения улиц 9 Января-Пушкина-Гоголя, в кварталах улиц 1 Мая-Интернациональная-Войкова-Свердлова, Косая-Р.Зорге-Пушкина, Бажова-Профсоюзная-Галкинская-пер.Энгельса, б. Солнечный.      

Реконструкция участка теплосети от СТ-152 до СТ-247 с увеличением диаметров с 2 dу800 мм на 2 dу1000 мм. Реконструкция данного участка позволит увеличить пропускную способность теплосети «Южная», обеспечить подключение дополнительной тепловой нагрузки - в квартале улиц Куйбышева-Красина-Томина-рекаТобол, в районе пересечения улиц 9 Января-Пушкина-Гоголя, в кварталах улиц 1 Мая-Интернациональная-Войкова-Свердлова, Косая-Р.Зорге-Пушкина, Бажова-Профсоюзная-Галкинская-пер.Энгельса, б. Солнечный.
§24. Технико-экономическое обоснование выбора оборудования, применяемого в мероприятиях для увеличения
пропускной способности теплосетей
Для увеличения пропускной способности теплосетей предусматривается реконструкция повысительных НС  №1,2 по ул. Р.Зорге, НС №7 по ул. Станционная и реконструкция теплосетей с увеличением диаметров трубопроводов. Реконструкция НС предусматривает замену существующего насосного оборудования.

Сравнительный анализ выбора насосного оборудования представлен в таблице 105, трубопроводов - в таблице 106. В связи с тем, что наличие насосов требуемых характеристик, обеспечивающих перекачку сетевой воды с принятой в системе теплоснабжения города Кургана температурой теплоэнергии ограничено, для сравнения приняты 2 типа насоса. При этом насосы модификации Д могут применяться для теплоэнергии с температурой  не выше 85 °С.   
Таблица 105. Сравнительный анализ выбора насосного оборудования

	№п/п
	Оборудование
	Произво-дитель-
ность, м3/час
	Напор, м.вод.ст
	Коэффициент полезного действия
	Стои

мость, тыс.руб.
	Выводы

	1.


	Насос СЭ 2500-60


	2500


	60


	83


	265


	Для реконструкции НС-1,2 принят насос СЭ2500-60

	2.
	Насос Д 2500-62


	2500
	62


	80
	315
	

	3.


	Насос СЭ 1250-75


	1250


	75


	88


	195


	Для реконструкции НС-7 принят насос  СЭ 1250-75

	4.


	Насос Д 1250-65


	1250


	65


	86


	220


	

	5.
	Насос СЦН 1250-70-11


	1250
	75
	86
	200
	


Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» для трубопроводов теплосетей предусмотрены стальные электросварные трубы или бесшовные стальные трубы. В связи с тем, что применение труб из углеродистых сталей для районов с расчетной температурой наружного воздуха до -30°С ограничено, для сравнения приняты трубы из низколегированной стали 17Г1С. Трубы стальные бесшовные из углеродистых и низколегированных сталей производятся до наружного диаметра 426 мм. В связи с отсутствием бесшовных труб необходимого типоразмера в инвестиционной программе используются трубы электросварные прямошовные.    

Таблица 106. Сравнительный анализ выбора 

труб стальных  для реконструкции тепломагистралей
	№ п/п
	Оборудование
	Стоимость, руб/тн
	Выводы

	
	
	Электросварная прямошовная
	Стальная бесшовная
	

	1.
	Труба Ø630х8 17 Г1С
	55500
	Отсутствуют
	Для реконструкции теплосетей принята электросварная прямошовная труба

	2.
	Труба Ø720х9 17 Г1СУ
	52000
	Отсутствуют
	

	3.
	Труба Ø820х8 17 Г1СУ
	52000
	Отсутствуют
	

	4.
	Труба Ø1020х8 17 Г1СУ
	56500
	Отсутствуют
	


Гидравлический режим участков реконструкции на существующее положение и после реконструкции: 

Реконструкция участка тепломагистрали от ТК-50/1 до ТК-39/19 с увеличением диаметров с 2 dу500 мм на 2 dу700 мм;

Реконструкция участка тепломагистрали от ТК-39/19 до ТК-39/20 с увеличением диаметров с 2 dу500 мм на 2 dу600 мм

[image: image29.png]5| gl 2
gl g3
gl & a
2|
IEIEELD)
“oerse 1o
1o
guEenil
sl
“weziseil
oovions
“voase 1 B g
B . H >
ozeE | [T HE
g2
&
“suseai Shil] g _
g
g @
S 3
. " aw0s 251 0k 08l b bis 02 02| SH g
m £ 4 5
~m H = 8
o E
(%] = m B8
“wios w9y wev cif v wis ozl w2l v cls &
S R
Cwosul] vl ven| sivi| vig[ bis g eeg  eee| 8Ez (3 ]
2 g
= a g 2
S B g 3
wn = g o
¥ wossi1] e SSsha g
= 2 5 % 8 % © s 5 8 & 5 £ d
g 8 2 8 8 2 858 8 R 8 F& —
[} g g
= EL| s
T - e B H
o 5 = g oz5z 27 3 1 % =&
3 gng s -8 EE |25 g5_:% & g] @ S
58 H 2 8§ |§2 g-2 & i}

o sug H s |3 E B[F |2E EeE 2 g
SH-IE g F ¢ g3 (12 858 g 2l g
= 5 552 H g 3F g |E fEe B HER
= S 2o H 2 52 =B [§3 =Bz :|f gl 5 ¢
o K SEE 2 F-- s £z 3iz 3% ElB 85

B §28 £ B B8 5B B3 gpis 5P ¥

] Bzi H Elgs 8F lzpz $:¢ &

T 525 £ 5 |& 8 gle |ae 958 gf Sl L L





Рис. 30. Пьезометрический график тепломагистрали до реконструкции
[image: image30.png]anpaeseHve TK-50/1 - CT-39/33

Hanpasnenie
Tkes0/ - CT-39/33 Viamenmts
rpepenaoun: yoros-21

s o7, senmi 7.2 e

(e Tpacc-3085.0 1 145

140
135
130
125
120
15
10
105
100
%
£
o5
2
g
o
65
2

Heverosare yana

< o o o = < < w glas o @
5 g 5 H H g8 g g E Zon g 5
;4 g2 ;4 2 g8 & & 2 piEe vy
[Grweea yora () o o = - - oo @ o o wiaio o =
Pacsan sopel i3k o o - ol o o ~ - . - .
Inogarow Tpyonposon g 2 £ € 85 g 8 k] HEE ==
loBpaeti Toysanoso e % H ¢ 8§ 8 g g g8 S
Pacronaraeueii ran () = @ “ o o - - N o
[BryThenua guatves: () P - = al v " 5 5 wiaie 2 o
InoRsrou TpyBenposo 1] g g 83 8 8 8 bt 8
lospaeih rpysonoso g g g g 3 % 8 8 8 bt g %
(A yzcca () IR N N . o s ° g 3
oA pysonposon g 8 8 8 g8 2 S 8 288 g g
lospareih Tpysonoso g 8 8 8 i) 2 8 8 288 g 2
Fovep yccria 8 < o © 8l g o 5 B aioz g g
g = 2 2 & & g 8 g RRE o
an >
Moanueate ece | [V Moanueu Wpnept Lnuma Daenerve HacrpouTe
[~ Penaktvposats OueHs MENKUi ¥ 958
v — - -
W Tasua o o [ Tieuarate |

I *pecr e
F Corea Coxparus | Coxparuims kax.. | Pasora co cnvekom | [Bua | T

dmar | T




Рис. 31. Пьезометрический график тепломагистрали после реконструкции

Реконструкция участка тепломагистрали от ТК-39/19 до ТК-39/20 с увеличением диаметров с 2 dу500 мм на 2 dу600 мм

[image: image31.png]anpaeseHue TK-39 - TK-39/19

Hanpasnenie

MamennTe

[Orregermownc yon05 18
s o7, seumi-70.2 15
v Tpaceei 23130 1
140
135
130
125
120
15
110
105
100
o
@
as
a
7
n ;
& ¢ — ¢ ¢ +
Hamerooare yana T T T ol o o o - o
2 g E E 3 3 3 3 3 3
(Orineria yona () o o w S @ @ w o
Pacsan sopel i3k ; ; I o o . o
Inoasouwt ToySanpozon 8 =i 2g 5 & 3 g g L
loBpaeti Toysanoso 2 2 2 & F B g & 2
Pacronaraeueii ran () w o . w o ! N o
[ty Toers e () - A . - - - -
InoRsrou TpyBenposo i BB G B B 5 5 5
lospaeih rpysonoso 5 A T 5 5 5 5
(A yzcca () N N
Inoperouy pyBanposon 2 8
lospareih Tpysonoso 8
Howep yuacria ®
2 |
0[] >
Moanucars ece | ¥ Moanuen Wpupt Dnmria Oeenerie Hacrpouts
Ouere venkun v | |24 [1512 —
i [~ Penakuposate | =l a0
B B leuarats
pacr e
I Conea (Cuxpauwhl Coxparut kak...| Pasiora ca crckar | [Bual ] T

dmar | T




Рис. 32. Пьезометрический график тепломагистрали до реконструкции
[image: image32.png]anpaeseHve TK-39 - TK-39/19

Hanpasnenie

TH-39- TK-39/19 MsriennTe

[OpeRenmowX 7375519
i or. oeumi-70 2 150
[Annva Tpaceer23130m s
140

135

130

125

120

15

10

105

100

%

£

o5

2

g

o

65

Heverosare yana

N FI- I - - - HE- H
|OTmETKS y3na (M) = ~ @ © ~lelon o @ "~ @ w 3
Facon sorer (03 o e . " . - o
rogsow Teysamposon & & 8 @gn 3 H @ B g
ctparets Toysanposon L Siogisisl B 8 8 B & R
[Pacnonarsensit Hanop () o o o o - @ o o " o o o < n
[BryThenua guatves: () o o - < siel - - = i I
Inoasowyit TpyBonpoBos T T T bl b bl bl & & & B &
|oBpaTHet TRYBOMROBOA T T T bl HE & bl bl & & & B&
| AnHa yuacTa (m) - o o - - - . .
rogsou Toyeposon g 8 g & 8gp B 2 & B e & 3
|oBpaTHEI TRYSONROBOA a e e I oig R 2 e ° RR e 2
fHove yuecria = 2 5 8 B3 o8 8 & 8 ] 8 3
. [ T T & & [ & &
an >
Moanueate ece | [V Moanueu Wpnept Lnuma Daenerve HacrpouTe
[ Penaxruposars |0uere menkii v | 1873 701 —
v - :
v Tasnuua B e ]

I *pecr e
F Corea Coxparus | Coxparuims kax.. | Pasora co cnvekom | [Bua | T

dmar | T




Рис. 33. Пьезометрический график тепломагистрали после реконструкции
Реконструкция участка тепломагистрали от Коллекторной до СТ-36 с увеличением диаметров с 1 dу900 мм на 1 dу1000 мм:
[image: image33.png]anpaeseHue CT.7A - 1Or-1

Hanpasnenie

ERT - | oo

orpepenmowec yor05-19
M oTaa. serana77.0 180
e Tpacce 282200155
150
145
140
135
130
125
120
s
110
105
100
o
@
o
&
7
n
amas e yona 7 7 PR
= H Eilo8l LBl el
< g S8 5 @noeigze
5 5 25 8 2% 2855
[OrweTa yana () o o oo o oo o oalal
Facon sorer (03 ~ . o ol o -
Inogarowit TpySonposon & b 2 s $5:8835
osarni Toygenposon & & 3% =3 %8N
[Pacnonarsensit Hanop () . o RS o
[Bryoeras uanreTo (o) o o eisl 3 Bleimig 3
Inopaoup ToySonposon ] ] 8% & 888 g
S ToySonpoeon ] ] 28 & BBEE g
| AnHa yuacTa (m) - - - - -
Incamouyit TpySonposca 2 g3 2 8B8a g
loparHei TpyGonposan 2 8 8
Fovep yccria R E—
& # |
i >
Moanvcate ece | v Moanuon IUJPV@T Lnna Lesnerve Hactpoute
OueHs MENKUi ¥ 1424
™ Penakruposars = ‘ ‘
v
”:Taﬁ””“a e Meuarare
"Kpect" ,— —
I Conea Coxparure | Copanme kak..| Pasora co cncxar | [Buat ~ T

Py




Рис. 34. Пьезометрический график тепломагистрали до реконструкции
[image: image34.png]anpaeseHuve C:

Hanpasnenie
Cr.7A-10r1

[Orpegenaowe yanos 19
. aTar. semane77.0
[ Tpacen-2922 0w 170

180

150

140

130

120

110

100

@

E

n

Heverosare yana T T

< = = z = 5 £ 8

= = 3 & = ) 2 = v I3

= < M g F 2 & R

ts3 5 5 5 5 5 5 22 2 255
[Grweea yora () o w @ Y o o gieiaiaigio
Pacsan sopel i3k - o o o o = =
R —— H 3 g g 8 8 833338
[oBparmei TpySonposon L3 k3 L3 kel Ll L} AR B FEE
[Pacnonarsensit Hanop () - w“ o = 2es
[Bryoeras uanreTo (o) - N - = = = Sieis ainy
Inopasouya TpySarposon g 8 g 8 g 8 28,8888
JoSpamiet TpySomposon g 2 g 8 i 8 28,8, 888
(A yzcca () N N IR o A
Inoasowit TpySormozon g g g g & 2 28 oiniBie
lobparmeii TpyBonposan g g g @ & 2 S8
etvep yscria - N R 2 . 8 g

8 [ 8 8 & fa 3 |

an >

Moanueate ece | [V Moanueu IUJPW Dnuva Daenerve HacrpouTe
OueHs MENKUi ¥ 864
™ Penakruposars = ‘ ‘
v
"Kpect"

I Conea Coxparure | Copanme kak..| Pasora co cncxar | [Buat ] e

dmar | T




Рис. 35. Пьезометрический график тепломагистрали после реконструкции
Реконструкция участка тепломагистрали от ТК-48 до ТК-50/1 с увеличением диаметров с 2 dу500 мм на 2 dу600 мм;

Реконструкция участка тепломагистрали от ТК-50/1 до ШП с увеличением диаметров с 2 dу700 мм на 2 dу800 мм;

Реконструкция участка тепломагистрали от ТК-41 до ТК-43 с увеличением диаметров с 2 dу700 мм на 2 dу800 мм

[image: image35.png]anpaeseHue MNC3-7 - TK-39

Hanpasnenie

MamennTe

[Orregermownc yon05 18
s o7, seumi-73.0 e
(v Tpaceei23820 1

180

150

140

130

120

110

100

@

E

n

Heverosare yana

" g H 2 o w 3 o

2 5.3 =4 =4 f=tili=4 £ E =4 =4
(OTmera yana () o o = o o o @ < o -
Pacsan sopel i3k S - - - o - -
Inoassoui TpyBenposo &8 L < il g g g
|oBpaTHe TPYBoNpOBCA ] & b3 EHE) 2 8 2 g
Pacronaraeueii ran () o @ ~ o . o~ « @
[Brorreemanh o () [, 5 o - < o o 5
InoRsrou TpyBenposo I g 5 55 Eil 5 2
loBparHei TpyGonpos s RLR R 5 bt} 5B & £
[Ana yuoTsa () IR _ _ N N _ N
InoRssouyi TpyBenposo I 8 8 Bg 8 g g8 g
|ofipaTHe TyGonposos S & 2 28 28 & 2
Hovep yuecria o & o o o g 8 5 g 3

2R # & 28 8 & ] 8 |
an >
Moanucars ece | ¥ Moanuen IUJMW Dnmria Oeenerie Hacrpouts
OueHs MEnKWA v 1738 —
[ Penaktuposars = ‘ ‘
v
,’:Taﬁ””“ﬁ‘ B Meuarars
"Kpecr* B =] —

I Conea Coxparure | Copanme kak..| Pasora co cncxar | [Buat ] T

dmar | T




Рис. 36. Пьезометрический график тепломагистрали до реконструкции
[image: image36.png]anpaeseHue MNC3-7 - TK-39

Hanpasnenie
NC3-7-Tk-39 Viavenurs
rpepenmowicyomoe1s 150

. a7ar. semane-73.0
[ Tpacen-23820 1
150

140

130

120

110

100

@

E

n

Heverosare yana

i a o H Fy S A Ed o 2 g

2 55 F £ z z z z z IE
[Grweea yora () o o o = o o @ - @ @ o
Pacsan sopel i3k e oo " - s e o @ -
——— B 8 8 gy g @ E] g g 3
g TpySonposo, B & 8 5 kS L 8 g § 8 2
Pacranaraeuei enon () o o w - PP w - [SENSE
[BrtyToerruAR iameTh () 4 e e o ° - - o o 3 = =
Inopaou ToySonpoeon B B 8 4 g I g g B3 g
loBparHei TpyGonpos s B2 2 4 5 5 & 5 5 R £
[Anua yecTi () 2w o - g IS 2 2 5
InoRssouyi TpyBenposo 8 2 g 8 8 g & P 8 g8 3 &
|o6paTHe TpySonROB A I - & 2 | 2 B & 2 3 2
Fovep yccria I o o [ 5 A s 3 g

2 & & # & 8 5 g g 3 g
an >
Moanueate ece | [V Moanueu IUJPW Dnuva Daenerve HacrpouTe
OueHs MENKUi ¥ 88.7
™ Penakruposars = ‘ ‘
v
"Kpect"

I cons Coxparure | Copanme kak..| Pasora co cncxar | [Buat | Butitu

dmar | T




Рис. 37. Пьезометрический график тепломагистрали после реконструкции

Реконструкция участка тепломагистрали от ТК-506 до ТК-508 с увеличением диаметров с 2 dу500 мм на 2 dу600 мм
[image: image37.png]anpaeseHue MC3-3/3

TK-515

Hanpasnenie

MamennTe

[Crpegenowx yonos-11
. a7ar. semne70.0 .

180

v Tpaceei2134.0 180 {78
150
140
130
120

32
110

100

@

E

n

Heverosare yana

[Pacnonaraemet ranp ()

2 o wig o E - o
|OTMeTKa yana (m) o @ - =ia o o o =
Facon sope () " o = o Py - ~
Inoparouy TpyBanposo £ g i g g g ]
JobaTHeth TySnposoR 5 b 13 13 g 13 %

Lsg

1512

l23

1540

bssa

L7

[Brypervas ameTo (o)
Inogsrowt TpySonposan

lobparmeit TpyBonposan

1414,

1414,

1414,
14 51

514514,

514514,

514514,

514514,

(A yacia )

Incamouyit TpySonposca & & 8x 2 & & &
|oBpaTHe TPYBoNpOBOA & & kS 2 & & &
[owep ysacTia o 2 sz = 5 5 -
an >
Moanueats sce | [ Moanwcn IUJPW»Y Dnmria Oeenerue Hacrpouts
Ouere venan | | [1236 —
Pegakriposars I~
v Tesnuua I™ Peasrup rep—

Bua
I~ *Kpecr*
Coxparure | Copanme kak..| Pasora co cncxar | [Buat ]

[~ Cerka

Buitn

i

]





Рис. 38. Пьезометрический график тепломагистрали до реконструкции

[image: image38.png]anpaeseHue MNC3-3/3 - TK-515

Hanpasnenie
NC3-3/3-Tk515

MamennTe

orpeermom yoros 11
ot o7 senimn 700 .
T L
e \Qj
150
140
e
e
0
100
El
80 i
wl
- o - - - - -
[OrweTa yana () o o @ - - - - a
Facon sorer (03 . . - - o - o
ogwow Toysamposon 8 8 13 13 2 & &
ctparets Toysanposon ¢ 8 8 8 e §
[Pacronaraewos Hanop () o - s - - @
[BrtyToends gusmmers () N N N N N N
oawow ToyBamposon z i H i i i
obparre oysanposon z S 2 S S S
(B yascTca () R N . - 2 8
ronwow TeyBamposon 5 k3 & 5 g 3 & 8
lobnaTHuis TpyBonposon 5 z & & g K 2 8
Fowep ysecria a 2 2 < - A » 2
& & & & & & & &
%: [ B
Moanvcare sce | v Moanuen IUJPW Dnuva Daenenve HactpouTs
OueHs MENKUi ¥ 65.0
[ Penaktuposars = ‘ ‘
v
"Kpect" T
I Conea Coxparure | Copanme kak..| Pasora co cncxar | [Buat ] T

dmar | T




Рис. 39. Пьезометрический график тепломагистрали после реконструкции
___________________________________ 
	
	Приложение 1

к схеме теплоснабжения города Кургана



Ремонтно-эксплуатационные районы СП «Тепловые сети» ОАО «Курганская генерирующая компания»
1. Первомайский ремонтно-эксплуатационный район обеспечивает тепловой энергией и горячей водой потребителей 1,1а,2,3,4,5,6,6а,7,11 микрорайонов, по пр. Конституции, ул. Техническая, ул. Краснодонская.

В эксплуатации:

- 82,421 км тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения в двухтрубном исчислении;

-  43  центральных тепловых пункта;

-  2 повысительных насосных станции.

В ЦТП установлены кожухотрубные водоподогреватели -261шт., пластинчатые ВВП-26 шт., насосы-193 шт.

Температурный график 115 -70 ºС со срезкой на 100 ºС. Общее количество подключенных объектов теплоснабжения в Первомайском ремонтно-эксплуатационном  районе – 497. 

Общая подключенная нагрузка – 203,31 Гкал/час, из них:

Отопление – 166,779 Гкал/час;

ГВС - 27,169 Гкал/час;

Вентиляция – 9,362 Гкал/час.
2. Центральный ремонтно-эксплуатационный район обеспечивает тепловой энергией и горячей водой потребителей центральной части города до железной дороги от ул.Ленина до ул. Зорге ул.Станционной и район железнодорожного вокзала.

В эксплуатации:

- 57,41 км тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения в двухтрубном исчислении;

-  40  центральных тепловых пункта;

-  6  повысительных насосных станции.

В ЦТП установлены кожухотрубные водоподогреватели -182шт., пластинчатые ВВП-25 шт.,насосы-228 шт.

Общее количество подключенных объектов теплоснабжения в Центральном ремонтно-эксплуатационном районе – 498. Общая подключенная нагрузка – 159,265 Гкал/час, из них:
Отопление – 127,995 Гкал/час;

ГВС - 17,741 Гкал/час;

Вентиляция – 13,529 Гкал/час.

3. Северный ремонтно-эксплуатационный район обеспечивает тепловой энергией и горячей водой потребителей северный части города и жилой массив по ул. Некрасова.

В эксплуатации:

- 27,5 км тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения в двухтрубном исчислении;

-  14  центральных тепловых пункта;

-  2  повысительных насосных станции.

Общее количество подключенных объектов теплоснабжения в Северном ремонтно-эксплуатационном районе – 215.

Общая подключенная нагрузка – 71,645 Гкал/час, из них:

Отопление – 60,107 Гкал/час;

ГВС - 7,172 Гкал/час;

Вентиляция – 4,366 Гкал/час.

4. Советский ремонтно-эксплуатационный район обеспечивает тепловой энергией и горячей водой потребителей поселка Западный, и жилого массива района КЗКТ

В эксплуатации:

- 33,2 км тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения в двухтрубном исчислении;

-  23  центральных тепловых пункта;

- 9 повысительных насосных станции, в т.ч. 7 повысительных насосных станций на магистральных тепловых сетях, обеспечивающих требуемый перепад давления теплоносителя на город.

В ЦТП установлены кожухотрубные водоподогреватели -59шт., пластинчатые ВВП - 21 шт., насосы - 108 шт.

Общее количество подключенных объектов теплоснабжения в Советском ремонтно-эксплуатационном районе – 272.

Общая подключенная нагрузка – 102,429 Гкал/час, из них:

Отопление – 86,574 Гкал/час;

ГВС - 12,878 Гкал/час;

Вентиляция – 2,977 Гкал/час.
5. Октябрьский ремонтно-эксплуатационный район обеспечивает тепловой энергией и горячей водой потребителей центральной части города от ул. Ленина до ул. Половинская, район городского рынка, район Кургансельмаша – 

В эксплуатации:

- 51,7 км тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения в двухтрубном исчислении;

-  43  центральных тепловых пункта;

-  7  повысительных насосных станции. 

В ЦТП установлены кожухотрубные водоподогреватели -221шт., пластинчатые ВВП-22 шт., насосы-229 шт.

Общее количество подключенных объектов теплоснабжения в Октябрьском ремонтно-эксплуатационном районе – 618.

Общая подключенная нагрузка – 159,946 Гкал/час, из них:

Отопление – 131,914 Гкал/час;

ГВС - 18,967 Гкал/час;
Вентиляция – 9,065 Гкал/час.

6. Рябковский ремонтно-эксплуатационный район обеспечивает тепловой энергией и горячей водой жилой массив северо-восточной части города, пос. Сиреневый, лечебные учреждения РНЦ ВТО им.академика Г.А.Илизарова,2-ую городскую больницу, тубдиспансер, онкодиспансер, госпиталь ветеранов ВОВ, жилой массив мкр. Мостостроителей, психоневрологический диспансер по ул. Смирнова, 7.

В эксплуатации:

- 27,9 км тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения в двухтрубном исчислении;

- 0,73 км паровых технологических сетей  (в однотрубном исчислении) к лечебным учреждениям п. Рябково и на собственные технологические нужды паровой котельной;

- 11 котельных, одна из которых  работает на мазуте, одна на угле, остальные на газообразном топливе;

- в котельных  установлен  51 котел, 41 дымосос, 24 вентилятора, 14 экономайзеров

- 6 центральных тепловых пунктов, оснащенных водоподогревателями и насосным оборудованием;

В ЦТП и котельных установлены кожухотрубные водоподогреватели -19шт., пластинчатые ВВП-23шт.,насосы-140 шт.

Общее количество подключенных объектов теплоснабжения – 667. Общая подключенная нагрузка к котельным Рябковского энергорайона – 82,001 Гкал/час., из них:

Отопление – 62,222 Гкал/час;

ГВС - 12,518 Гкал/час;

Вентиляция – 6,435 Гкал/час;

Пар  - 0,826 Гкал/час.
7. Восточный ремонтно-эксплуатационный район обеспечивает тепловой энергией и горячей водой потребителей восточной части города, мкр. Глинки, пос. Затобольный, пос.Увал, мкр. Пригородный, мкр. Утяк, пос. Керамзитный, мкр. Тополя, мкр. Черемухово.

В эксплуатации:

- 57,47 км тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения в двухтрубном исчислении; 

- 18 котельных, одна из которых  работает на мазуте, одна на угле, три на электроэнергии (обслуживают по одному зданию), остальные на газообразном топливе;

- в котельных  установлены  64 котла, 29 дымососов, 26 вентиляторов, 7 экономайзеров. 

- 3 центральных тепловых пункта, оснащенных водоподогревателями и насосным оборудованием;

В ЦТП и котельных установлены кожухотрубные водоподогреватели -37шт., пластинчатые ВВП-13шт.,насосы-154 шт.

Общее количество подключенных объектов теплоснабжения – 1156. Общая подключенная нагрузка к котельным Восточного энергорайона – 46,027 Гкал/час., из них:

Отопление – 41,645 Гкал/час;

ГВС  - 2,943 Гкал/час;

Вентиляция – 1,286 Гкал/час;

Пар - 0,153 Гкал/час
____________________________________________
	
	Приложение 2

к схеме теплоснабжения города Кургана



Таблица 107. Протяженность тепловых сетей и трубопроводов горячей воды по состоянию на 01.08.2014 г.

на балансе ОАО «Курганская генерирующая компания»

	Протяженность трубопроводов отопления, м

	Тип

прокладка
	Первомайский РЭР
	Октябрьский РЭР
	Центральный РЭР
	Советский РЭР
	Северный РЭР
	Восточный РЭР
	Рябковский РЭР
	Магистральные сети
	Итого

	Надземная (воздушная) прокладка
	39 000
	20 199
	22 196
	18 481
	16 608
	36 451
	18 284
	28 865
	200 084

	Подземная прокладка
	24 111
	20 603
	21 570
	9 186
	7 028
	14 551
	6 129
	17 311
	120 489

	Итого
	63 111
	40 802
	43 766
	27 667
	23 636
	51 002
	24 413
	46 176
	320 573

	Аренда
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Надземная (воздушная) прокладка
	
	
	
	
	
	946
	
	5100
	6046

	Подземная прокладка
	625
	
	
	
	
	50
	
	2305
	2980

	Итого в аренде
	625
	
	
	
	
	996
	
	7405
	9026

	Протяженность трубопроводов горячей воды, м

	Тип

прокладка
	Первомайский РЭР
	Октябрьский РЭР
	Центральный РЭР
	Советский РЭР
	Северный РЭР
	Восточный РЭР
	Рябковский РЭР
	Магистральные сети
	Итого

	Надземная (воздушная) прокладка
	11 981
	11 990
	14 424
	8 277
	4 719
	6 944
	4 688
	0
	63 023

	Подземная прокладка
	10 579
	9 760
	12 860
	2 695
	2 918
	4 012
	2 232
	0
	45 056

	Итого
	22 560
	21 750
	27 284
	10 972
	7 637
	10 956
	6 920
	0
	108 079


	
	Приложение 3

к схеме теплоснабжения города Кургана



Восточный энергорайон СП «Тепловые сети» 
ОАО «Курганская генерирующая компания»

Котельная №5

Местонахождение котельной: г. Курган, пос. Увал, ул. Миронова, 47, стр. 1
Котельная отапливает здания строительного колледжа, д/сад, школу и прилегающий жилой район.

Год ввода в эксплуатацию котельной – 1982 г.

Температурный график -95/70 оС

Горячее водоснабжение зданий – от ИТП.

Таблица 108. Сведения об установленном основном оборудовании,

установленной мощности оборудования (Гкал/час)

и подключенной тепловой нагрузке (Гкал/час)

	№

п/п
	Тип котла
	Кол-
во

шт
	Завод

изгото-витель
	Вид топлива

основное/ резервное
	Установ-ленная мощность, Гкал/час
	Коли-чество подклю-ченных зданий


	Подклю-ченная (дого-ворная)нагрузка

Гкал/час

	1
	КВ-ГМ-3,48-95Н
	2
	Дорогобужкотломаш
	газ
	7,25
	40
	3,4866

	2
	НР-18
	5
	ГЭС
	уголь
	
	
	


Таблица 109. Характеристика тепловых сетей от котельной

	Наружный диаметр трубопроводов на участке, Dу, м
	Длина трубопроводов (в двухтрубном исчислении),

L,м
	Теплоизоляционный

материал
	Примечания



	
	
	Минера-ловатные маты  б= 50-80 мм
	ППМ


	Изопро-

флекс
	

	2-40
	322
	322
	-
	-
	

	50
	130
	130
	-
	-
	

	65-70
	35
	35
	-
	-
	

	80
	120
	120
	-
	-
	

	100
	1236
	1106
	130
	-
	

	125
	61
	61
	-
	-
	

	150
	55
	-
	55
	-
	

	200
	357
	227
	130
	-
	

	Всего:
	2316
	2001
	315
	-
	


Котельная № 11

Местонахождение котельной: г. Курган, ул. Советская, 161, строение 1
Котельная готовит горячую воду для здания родильного дома.

Год ввода в эксплуатацию котельной – 1982 г.

Таблица 110. Сведения об установленном основном оборудовании,

установленной мощности оборудования (Гкал/час)

и подключенной тепловой нагрузке (Гкал/час)
	№

п/п
	Тип котла
	Коли-чество,

шт
	Завод

изгото-витель
	Вид топлива

основное/ резервное
	Установ-ленная мощность, Гкал/час
	Коли-

чество подклю-

ченных

зданий


	Подклю-ченная

(дого-ворная)

нагрузка

Гкал/час

	1
	НР-18
	1
	КГТС
	уголь
	0,95
	2
	0,292


Котельная № 12

Местонахождение котельной: г. Курган, мкр Черемухово, ул. Школьная, 33

Котельная отапливает общественные здания и жилой фонд мкр Черемухово.

Год ввода в эксплуатацию котельной – 2006 г.

Температурный график -95/70 оС

Горячее водоснабжение отсутствует.

Таблица 111. Сведения об установленном основном оборудовании, установленной мощности оборудования (Гкал/час) 
и подключенной тепловой нагрузке (Гкал/час):

	№

п/п
	Тип котла
	Коли-чество,шт
	Завод изгото-витель
	Вид топлива

основное/ резервное
	Установ-ленная мощность, Гкал/час
	Коли-

чество подклю-

ченных

зданий
	Подклю-ченная

(дого-ворная)

нагрузка

Гкал/час

	1
	КВЖ-3,5-115
	2
	Белэнергомаш
	газ/мазут
	6
	165
	3,041


Таблица 112. Характеристика тепловых сетей от котельной

	Наружный диаметр трубопроводов на участке, Dу, м


	Длина трубопроводов (в двухтрубном исчислении), 

L,м
	Теплоизоляционный

материал
	Примечания



	
	
	Минера-ловатные маты б=50-80 мм
	ППМ


	Изопро-

флекс


	

	32-40
	2925
	2925
	-
	-
	

	50
	1286
	1286
	-
	-
	

	65
	1557
	1557
	-
	-
	

	80
	61
	61
	-
	-
	

	100
	1539
	1539
	-
	-
	

	125
	36
	36
	-
	-
	

	150
	230
	230
	-
	-
	

	200
	938
	938
	-
	-
	

	250
	974
	974
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	

	Всего:
	9546
	9546
	-
	-
	


Котельная № 15

Местонахождение котельной: г. Курган, ул. Урожайная, 147Б
Котельная отапливает здание детского сада.

Год ввода в эксплуатацию котельной – котельная на обслуживании.

Температурный график -95/70 оС.

Горячее водоснабжение отсутствует.

Таблица 113. Сведения об установленном основном оборудовании,

установленной мощности оборудования (Гкал/час)

и подключенной тепловой нагрузке (Гкал/час)

	№

п/п
	Тип котла
	Коли-чест

во, шт
	Завод

изгото-витель
	Вид топлива

основное/ резервное
	Установ-ленная мощность, Гкал/час
	Коли-

чество подклю-

ченных

зданий
	Подклю-ченная

(дого-ворная)

нагрузка

Гкал/час

	1
	ЭКЗ-100
	3
	Пятигорский станкоремонтный завод
	Эл. энергия
	0,258
	1
	0,214


Таблица 114. Характеристика тепловых сетей от котельной

	Наружный диаметр трубопроводов на участке, Dу, м


	Длина трубопроводов (в двухтрубном исчислении),

L,м
	Теплоизоляционный

материал
	Примечания



	
	
	Минера-ловатные маты

б=50-80 мм
	ППМ


	Изопро-

флекс


	

	100
	35
	35
	-
	-
	

	Всего:
	35
	35
	-
	-
	


Котельная № 16

Местонахождение котельной: г. Курган, ул. Достоевского, 6

Котельная отапливает общественные здания и прилегающий жилой район.

Год ввода в эксплуатацию котельной – 1980 г.

Температурный график -95/70 оС.

Подача теплоносителя – после подогревателей, установленных в ЦТП1 и ЦТП2.

Горячее водоснабжение – централизованное. Приготовление горячей воды осуществляется в ЦТП1, ЦТП2, ЦТП36.
Таблица 115. Сведения об установленном основном оборудовании,

установленной мощности оборудования (Гкал/час)

и подключенной тепловой нагрузке (Гкал/час)

	№

п/п
	Тип котла
	Коли-чество,

шт
	Завод

изгото-витель
	Вид топлива

основное/ резервное
	Установ-ленная мощность, Гкал/час
	Коли-чество подклю-ченных зданий


	Подклю-ченная (дого-ворная) нагрузка

Гкал/час

	1
	ТВГ-8
	4
	Казанский завод энергетического оборудования
	Газ/
сжижен-ный газ
	43,2
	142
	14,929

	2
	КВГМ-10
	1
	Дорого

бужкотл

омаш
	Газ/сжиженный газ
	
	
	


Таблица 116. Характеристика тепловых сетей от котельной

	Наружный диаметр трубопроводов на участке,

Dу, м
	Длина трубопроводов (в двухтрубном исчислении),

L,м
	Теплоизоляционный

материал
	Примечания



	
	
	Минера-ловатные маты

б=50-80 мм
	ППМ
	Изопро-

Флекс
	

	32-40
	181,5
	181,5
	-
	-
	

	50
	836
	836
	-
	-
	

	65-70
	269,5
	269,5
	-
	-
	

	80
	753,5
	753,5
	-
	-
	

	100
	1964
	1964
	-
	-
	

	150
	2053,5
	2053,5
	-
	-
	

	200
	2878,5
	2878,5
	-
	-
	

	250
	570
	570
	-
	-
	

	300
	1134
	1134
	-
	-
	

	Всего:
	10640,5
	10640,5
	-
	-
	


Котельная № 17
Местонахождение котельной: г. Курган, ул. Ломоносова, 46

Котельная отапливает общественные здания и прилегающий жилой район.

Год ввода в эксплуатацию котельной – 1973 г.

Температурный график -95/70 оС

Горячее водоснабжение – централизованное.

Таблица 117. Сведения об установленном основном оборудовании,

установленной мощности оборудования (Гкал/час)

и подключенной тепловой нагрузке (Гкал/час)

	№

п/п
	Тип котла
	Коли-чество,

шт
	Завод

изгото-витель
	Вид топлива

основное/ резервное
	Установ-ленная мощность, Гкал/час
	Коли-

чество подклю-

ченных

зданий


	Подклю-ченная

(дого-ворная)

нагрузка

Гкал/час

	1
	КВС-4


	2
	КГТС
	Газ/мазут
	10,7
	134
	5,0411

	2
	КСВ-3,15


	1
	ГПО «Теком» Украина
	газ
	
	
	


Таблица 118. Характеристика тепловых сетей от котельной

	Наружный диаметр трубопроводов на участке, Dу, м


	Длина трубопроводов (в двухтрубном исчислении),

L,м
	Теплоизоляционный

материал
	Примечания



	
	
	Минера-ловатные маты

б= 50-80 мм
	ППМ


	Изопро-

флекс


	

	32-40
	512
	512
	-
	-
	

	50
	487
	487
	-
	-
	

	65-70
	346
	346
	-
	-
	

	80
	609,5
	609,5
	-
	-
	

	100
	1019
	1019
	-
	-
	

	125
	141
	141
	-
	-
	

	150
	852
	852
	-
	-
	

	200
	406
	406
	-
	-
	

	Всего:
	4372,5
	4372,5
	-
	-
	


Котельная № 18
Местонахождение котельной: г. Курган, мкр. Тополя, ул. Сиреневая, 13А

Котельная отапливает общественные здания и прилегающий жилой район.

Год ввода в эксплуатацию котельной – 1969 г.

Температурный график -95/70 оС

Горячее водоснабжение отсутствует.

Таблица 119. Сведения об установленном основном оборудовании,

установленной мощности оборудования (Гкал/час)

и подключенной тепловой нагрузке (Гкал/час)

	№

п/п
	Тип котла
	Коли-чество,

шт
	Завод

изгото-витель
	Вид топлива

основное/ резервное
	Установ-ленная мощность, Гкал/час
	Коли-

чество подклю-

ченных

зданий


	Подклю-ченная

(дого-ворная)

нагрузка

Гкал/час

	1
	КВ-ГМ-2,32-95Н


	3
	Дорогобужкотломаш
	газ
	6
	123
	3,5134

	2
	КВЖ-2-115м
	2
	Белэнергомаш
	мазут
	
	
	


Таблица 120. Характеристика тепловых сетей от котельной

	Наружный диаметр трубопроводов на участке, Dу, м


	Длина трубопроводов (в двухтрубном исчислении),

L,м
	Теплоизоляционный

материал
	Примечания



	
	
	Минера-ловатные маты

б=50-80 мм
	ППМ


	Изопро-

флекс


	

	32-40
	10
	10
	-
	-
	

	50
	917
	917
	-
	-
	

	65-70
	377
	377
	-
	-
	

	80
	814
	814
	-
	-
	

	100
	513
	513
	-
	-
	

	150
	2592
	2592
	-
	-
	

	200
	777
	777
	-
	-
	

	300
	57
	57
	-
	-
	

	Всего:
	6057
	6057
	-
	-
	


Котельная № 26
Местонахождение котельной: г. Курган, ул. Ломоносова, 16А

Котельная отапливает общественные здания и прилегающий жилой район.

Год ввода в эксплуатацию котельной – 2001 г.

Температурный график -95/70 оС

Горячее водоснабжение – от ИТП зданий.

Таблица 121. Сведения об установленном основном оборудовании,

установленной мощности оборудования (Гкал/час)

и подключенной тепловой нагрузке (Гкал/час)

	№

п/п
	Тип котла
	Коли-чество,

шт
	Завод

изгото-витель
	Вид топлива

основное/ резервное
	Установ-ленная мощность, Гкал/час
	Коли-

чество подклю-

ченных

зданий


	Подклю-ченная

(дого-ворная)

нагрузка

Гкал/час

	1
	КВС-4


	2
	КГТС
	газ
	18
	140
	4,5672

	2
	КВС-5


	2
	КГТС
	мазут
	
	
	


Таблица 122. Характеристика тепловых сетей от котельной

	Наружный диаметр трубопроводов на участке, Dу, м


	Длина трубопроводов (в двухтрубном исчислении),

L,м
	Теплоизоляционный

материал
	Примечания



	
	
	Минера-ловатные маты

б= 50-80 мм
	ППМ


	Изопро-

флекс


	

	32-40
	234
	234
	-
	-
	

	50
	1228
	1228
	-
	-
	

	65-70
	296
	296
	-
	-
	

	80
	494
	494
	-
	-
	

	100
	1212
	1212
	-
	-
	

	125
	796
	796
	-
	-
	

	150
	1719
	1719
	-
	-
	

	200
	577
	577
	-
	-
	

	250
	444
	444
	-
	-
	

	Всего:
	7000
	7000
	-
	-
	


Котельная № 28
Местонахождение котельной: г. Курган, мкр. Пригородный, ул. Юбилейная, 1в
Котельная отапливает прилегающий жилой район.

Год ввода в эксплуатацию котельной – 2009 г.

Температурный график -95/70 оС

Горячее водоснабжение отсутствует.

Таблица 123. Сведения об установленном основном оборудовании,

установленной мощности оборудования (Гкал/час)

и подключенной тепловой нагрузке (Гкал/час)

	№

п/п
	Тип котла
	Коли-чество,

шт
	Завод

изготовитель
	Вид топлива

основное/ резервное
	Установ-ленная мощность, Гкал/час
	Коли-

чество подклю-

ченных

зданий
	Подклю-ченная

(дого-ворная)

нагрузка

Гкал/час

	1
	КВГ-630
	3
	Камбарский завод газового оборудования
	Газ/котельное печное топливо
	1,63
	48
	0,3859


Таблица 124. Характеристика тепловых сетей от котельной

	Наружный диаметр трубопроводов на участке, Dу, м


	Длина трубопроводов (в двухтрубном исчислении),

L,м
	Теплоизоляционный

материал
	Примечания



	
	
	Минера-ловатные маты 

б= 70-80 мм


	ППМ


	Изопро-

флекс


	

	32-40
	908
	908
	-
	-
	

	50
	120
	120
	-
	-
	

	65-70
	918
	918
	-
	-
	

	100
	93
	93
	-
	-
	

	125
	54
	54
	-
	-
	

	150
	639
	639
	-
	-
	

	200
	40
	40
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	

	Всего:
	2772
	2772
	-
	-
	


Котельная № 31
Местонахождение котельной: г. Курган, пос. Затобольный, ул. Заводская, 9

Котельная отапливает прилегающий жилой район.

Год ввода в эксплуатацию котельной – 1997 г.

Температурный график -95/70 оС

Горячее водоснабжение отсутствует.

Таблица 125. Сведения об установленном основном оборудовании,

установленной мощности оборудования (Гкал/час)

и подключенной тепловой нагрузке (Гкал/час)

	№

п/п
	Тип котла
	Коли-чество, шт
	Завод

изгото-витель
	Вид топлива

основное/ резервное
	Установ-ленная мощность, Гкал/час
	Коли-

чество подклю-

ченных

зданий
	Подклю-ченная

(дого-ворная)

нагрузка

Гкал/час

	1
	НР-18
	4
	КГТС
	уголь
	1,4
	38
	0,6953


Таблица 126. Характеристика тепловых сетей от котельной

	Наружный диаметр трубопроводов на участке, Dу, м
	Длина трубопроводов (в двухтрубном исчислении),

L,м
	Теплоизоляционный

материал
	Примечания



	
	
	Минера-ловатные маты

б=50-80 мм
	ППМ


	Изопро-

флекс


	

	32-40
	401
	401
	-
	-
	

	50
	450
	450
	-
	-
	

	65-70
	120
	120
	-
	-
	

	80
	148
	148
	-
	-
	

	100
	918
	918
	-
	-
	

	150
	106
	106
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	

	Всего:
	2143
	2143
	-
	-
	


Котельная № 32
Местонахождение котельной: г. Курган, мкр. Глинки, ул. Центральная, 10

Котельная отапливает общественные здания и прилегающий жилой район.

Год ввода в эксплуатацию котельной – 1983 г.

Температурный график -95/70 оС

Горячее водоснабжение отсутствует

Таблица 127. Сведения об установленном основном оборудовании,

установленной мощности оборудования (Гкал/час)

и подключенной тепловой нагрузке (Гкал/час)

	№

п/п
	Тип котла
	Количест

во,

шт
	Завод

изгото

витель
	Вид топлива

основ

ное/ резервное
	Установленная мощность, Гкал/час
	Коли-

чество подклю-

ченных

зданий


	Подключенная

(дого-ворная)

нагрузка

Гкал/час

	1
	КВ-ГМ-1,16-95Н


	3
	Дорогобужкотломаш
	газ
	7
	142
	1,7425

	2
	КВС-4
	1
	КГТС
	мазут
	
	
	


Таблица 128. Характеристика тепловых сетей от котельной

	Наружный диаметр трубопроводов на участке, Dу, м


	Длина трубопроводов (в двухтрубном исчислении),

L,м
	Теплоизоляционный

материал
	Примечания



	
	
	Минера-ловатные маты

б= 50-80 мм


	ППМ


	Изопро-

флекс


	

	32-40
	506
	506
	-
	-
	

	50
	1810
	1810
	-
	-
	

	65-70
	270
	270
	-
	-
	

	80
	462
	462
	-
	-
	

	100
	558
	558
	-
	-
	

	150
	709
	709
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	

	Всего:
	4315
	4315
	-
	-
	


Котельная № 37
Местонахождение котельной: г. Курган, ул. Промышленная, 18/I
Котельная отапливает прилегающий жилой район.

Год ввода в эксплуатацию котельной – 1983 г.

Температурный график -95/70 оС

Горячее водоснабжение отсутствует
Таблица 129. Сведения об установленном основном оборудовании,

установленной мощности оборудования (Гкал/час)

и подключенной тепловой нагрузке (Гкал/час)

	№

п/п
	Тип котла
	Коли-чество, шт
	Завод

изгото-витель
	Вид топлива

основное/ резервное
	Установ-ленная мощность, Гкал/час
	Коли-

чество подклю-

ченных

зданий


	Подклю-ченная

(дого-ворная)

нагрузка

Гкал/час

	1
	ЭКЗ-100


	3
	
	Эл.
энергия
	0,1099
	6
	0,1099


Таблица 130. Характеристика тепловых сетей от котельной

	Наружный диаметр трубопроводов на участке, Dу, м


	Длина трубопроводов (в двухтрубном исчислении),

L,м
	Теплоизоляционный

материал
	Примечания



	
	
	Минера-ловатные маты

б= 70-80 мм
	ППМ


	Изопро-

флекс


	

	32-40
	74
	74
	-
	-
	

	50
	121
	121
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	

	Всего:
	195
	195
	-
	-
	


Котельная № 39
Местонахождение котельной: г. Курган, мкр Утяк, ул. Советская, 41а

Котельная отапливает общественные здания и прилегающий жилой район.

Год ввода в эксплуатацию котельной – 2009 г.

Температурный график -95/70 оС

Горячее водоснабжение – централизованное.
Таблица 131. Сведения об установленном основном оборудовании,

установленной мощности оборудования (Гкал/час)

и подключенной тепловой нагрузке (Гкал/час)

	№

п/п
	Тип котла
	Коли-чество,

шт
	Завод

изгото-витель
	Вид топлива

основное/ резервное
	Установ-ленная мощность, Гкал/час
	Коли-

чество подклю-

ченных

зданий


	Подклю-ченная

(дого-ворная)

нагрузка

Гкал/час

	1
	КВСА-0,8
	1
	Октан
	газ
	3,27
	25
	1,9916

	2
	КВСА-1,5
	2
	Октан
	Газ/диз. топливо
	
	
	


Таблица 132. Характеристика тепловых сетей от котельной

	Наружный диаметр трубопроводов на участке, Dу, м


	Длина трубопроводов (в двухтрубном исчислении),

L,м
	Теплоизоляционный

материал
	Примечания



	
	
	Минера-ловатные маты

б= 50-80 мм
	ППМ


	Изопро-

флекс


	

	32-40
	304,5
	304,5
	-
	-
	

	50
	686
	686
	-
	-
	

	65-70
	275,5
	275,5
	-
	-
	

	80
	257
	257
	-
	-
	

	100
	238
	238
	-
	-
	

	125
	210
	210
	-
	-
	

	150
	938,5
	938,5
	-
	-
	

	250
	288
	288
	-
	-
	

	Всего:
	3197,5
	3197,5
	-
	-
	


Котельная № 41
Местонахождение котельной: г. Курган, пр. Машиностроителей, 19/I
Котельная отапливает здание общежития.

Температурный график -95/70 оС

Таблица 133. Сведения об установленном основном оборудовании,

установленной мощности оборудования (Гкал/час)

и подключенной тепловой нагрузке (Гкал/час)

	№

п/п
	Тип котла
	Коли-чество,

шт
	Завод

изгото-витель
	Вид топлива

основное/ резервное
	Установ-ленная мощность, Гкал/час
	Коли-

чество подклю-

ченных

зданий


	Подклю-ченная

(дого-ворная)

нагрузка

Гкал/час

	1
	ЭКЗ-100
	3
	-
	Эл.
энергия
	0,25
	1
	0,25


Котельная № 44
Местонахождение котельной: г. Курган, пос. Керамзитный, ул. Стройиндустрии, 3

Котельная отапливает общественные здания и прилегающий жилой район.

Год ввода в эксплуатацию котельной – 1975 г.

Температурный график -95/70 оС

Горячее водоснабжение – централизованное.

Таблица 134. Сведения об установленном основном оборудовании,

установленной мощности оборудования (Гкал/час)

и подключенной тепловой нагрузке (Гкал/час)

	№

п/п
	Тип котла
	Коли-чество,

шт
	Завод

изгото-витель
	Вид топлива

основное/ резервное
	Установ-ленная мощность, Гкал/час
	Коли-чество подклю-ченных

зданий


	Подклю-ченная (дого-ворная) нагрузка

Гкал/час

	1
	ДКВР 10/13
	1
	Бийский котельный завод
	Газ/мазут
	39,8
	18
	4,9778

	2
	ДЕ 20/13
	1
	Бийский котельный завод
	мазут
	
	
	

	3
	ДЕ 25/14
	1
	Бийский котельный завод
	мазут
	
	
	

	4
	Е 1/9
	2
	Теком - Украина
	мазут
	
	
	


Таблица 135. Характеристика тепловых сетей от котельной

	Наружный диаметр трубопроводов на участке, Dу, м


	Длина трубопроводов (в двухтрубном исчислении),

L,м
	Теплоизоляционный

материал
	Примечания



	
	
	Минера-ловатные маты  б= 50-80мм
	ППМ
	Изопро-

флекс
	

	32-40
	507
	507
	-
	-
	

	50
	411
	411
	-
	-
	

	65-70
	460
	460
	-
	-
	

	80
	634,5
	634,5
	-
	-
	

	100
	618,5
	618,5
	-
	-
	

	125
	258
	258
	-
	-
	

	150
	333
	333
	-
	-
	

	200
	600
	600
	-
	-
	

	250
	70
	70
	-
	-
	

	Всего:
	3892
	3892
	-
	-
	


Котельная КПИ
Местонахождение котельной: г. Курган, пос. Увал, ул. Трактовая, 1, стр. 23
Котельная отапливает здания Пограничного института и прилегающий жилой район.

Год ввода в эксплуатацию котельной – 2008 г.

Температурный график -95/70 оС

Таблица 136. Сведения об установленном основном оборудовании,

установленной мощности оборудования (Гкал/час)

и подключенной тепловой нагрузке (Гкал/час)

	№

п/п
	Тип котла
	Коли-чество,

шт
	Завод

изгото-витель
	Вид топлива

основное/ резервное
	Установ-ленная мощность, Гкал/час
	Коли-

чество подклю-

ченных

зданий


	Подклю-ченная

(дого-ворная)

нагрузка

Гкал/час

	1
	КВ-4,65
	4
	
	Газ/диз.

топливо
	16
	
	


Котельная по ул.  Грицевца, 105а  
Местонахождение котельной: г. Курган, ул. Грицевца, 105а
Котельная отапливает два жилых дома.
Год ввода в эксплуатацию котельной – 2011 г.

Температурный график -95/70 оС

Горячее водоснабжение – отсутствует.
Таблица 137. Сведения об установленном основном оборудовании,

установленной мощности оборудования (Гкал/час)

и подключенной тепловой нагрузке (Гкал/час)

	№

п/п
	Тип котла
	Коли-чество,

шт
	Завод

изгото-витель
	Вид топлива

основное/ резервное
	Установ-ленная мощность, Гкал/час
	Коли-

чество подклю-

ченных

зданий


	Подклю-ченная

(дого-ворная)

нагрузка

Гкал/час

	1
	REX 10


	2
	«ICI CALDAIE» Италия
	Газ/диз.  топливо
	0,16
	2
	0,151


Таблица 138. Характеристика тепловых сетей от котельной

	Наружный диаметр трубопроводов на участке, D, м


	Длина трубопроводов (в двухтрубном исчислении),

L,м
	Теплоизоляционный

материал
	Примечания



	
	
	Минера-ловатные маты

б= 50-80 мм
	ППМ


	Изопро-

флекс


	

	76
	27
	-
	*
	-
	



_______________________________________

	
	Приложение 4

к схеме теплоснабжения города Кургана



Рябковский Энергорайон СП «Тепловые сети»
ОАО «Курганская генерирующая компания»
Котельная №1,8

Местонахождение котельной: г.Курган, ул.Карбышева, 31а.

Котельная осуществляет отопление и горячее водоснабжение  объектов городского больничного комплекса, детских садов, школы-интерната и  жилых домов, пароснабжение прачечных больничного комплекса.

Год ввода в эксплуатацию котельной – 1979 г.

Температурный график для отопления -95/70 оС.

К сетям котельной подключены два тепловых пункта, на которых установлены: пластинчатые теплообменники для приготовления и насосы для подачи горячей воды потребителям. 
Таблица 139. Сведения об установленном оборудовании,

теплопроизводительности (Гкал/час)

и подключенной тепловой нагрузке (Гкал/час)
	№ п/п
	Тип котла
	Коли-чество
	Завод

изгото-витель
	Вид топлива

основное/ резервное
	Установ-ленная мощность, Гкал/час
	Коли-чество подклю-ченных зданий
	Подклю-ченная (дого-ворная) нагрузка Гкал/час

	1
	ДЕ 10/14
	2
	Бийскэнергомаш
	Газ/мазут
	44,0
	69
	35,862

	2
	ДЕВ 10/14
	2
	Бийскэнергомаш
	газ
	
	
	

	3
	ДЕВ 16/14
	2
	Бийскэнергомаш
	газ/мазут
	
	
	


Таблица 140. Характеристика тепловых сетей от котельной

	Наружный диаметр трубопроводов на участке,

Dу, м
	Длина трубопроводов (в двухтрубном исчислении),

L,м
	Теплоизоляционный

материал
	Примечания



	
	
	Минера-ловатные маты б= 50-80 мм
	ППМ


	Изопро-

флекс


	

	32-40
	70
	70
	-
	-
	

	50
	491
	491
	-
	-
	

	70
	80,5
	20,5
	-
	60
	

	80
	393,5
	393,5
	-
	-
	

	100
	1994,5
	1994,5
	-
	-
	

	125
	211
	211
	-
	-
	

	150
	1529,5
	1529,5
	-
	-
	

	200
	693
	693
	-
	-
	

	250
	175,5
	175,5
	-
	-
	

	300
	536
	536
	-
	-
	

	350
	125
	125
	-
	-
	

	400
	285
	285
	-
	-
	

	Всего:
	6584,5
	6524,5
	-
	60
	


Котельная №13

Местонахождение котельной: г.Курган, ул.Смирнова, 7а
Котельная осуществляет отопление и горячее водоснабжение  объектов областного психоневрологического диспансера, магазинов и  жилых домов.

Год ввода в эксплуатацию котельной – 1976 г.

Температурный график для отопления -95/70 оС. 

Перспектива: в районе размещения котельной ведётся строительство трёхэтажных жилых домов социального назначения.

Таблица 141. Сведения об установленном оборудовании,

теплопроизводительности (Гкал/час)

и подключенной тепловой нагрузке (Гкал/час)

	№ п/п
	Тип котла
	Коли-чество
	Завод

изготовитель
	Вид топлива

основное/ резервное
	Установ-ленная мощность, Гкал/час
	Коли-

чество подклю-

ченных

зданий


	Подклю-ченная

(дого-ворная)

нагрузка

Гкал/час

	1
	НР-18
	2
	КГТС
	уголь
	6,1
	
	1,7651

	2
	КВА-3,15
	2
	ЗАО «Каргаполь-ский механический завод»
	мазут
	
	
	


Таблица 142. Характеристика тепловых сетей от котельной

	Наружный диаметр трубопроводов на участке, Dу, м
	Длина трубопроводов (в двухтрубном исчислении),

L,м
	Теплоизоляционный

материал
	Примечания



	
	
	Минера-ловатные маты

б= 50-80 мм
	ППМ


	Изопро-

флекс


	

	32-40
	60
	60
	-
	-
	

	50
	204
	204
	-
	-
	

	70
	50
	50
	-
	-
	

	80
	57
	57
	-
	-
	

	100
	248
	248
	-
	-
	

	125
	117
	117
	-
	-
	

	150
	156
	156
	-
	-
	

	Всего:
	892
	892
	-
	-
	


Котельная №14

Местонахождение котельной: г. Курган, ул.Пархоменко, 60а
Котельная осуществляет отопление и горячее водоснабжение  жилых домов.

Год ввода в эксплуатацию котельной – 1987 г.

Температурный график для отопления -95/70 оС.

Перспектива: в районе размещения котельной ведётся строительство многоэтажных жилых домов.

Таблица 143. Сведения об установленном оборудовании,

теплопроизводительности (Гкал/час) и 
подключенной тепловой нагрузке (Гкал/час)
	№ п/п
	Тип котла
	Коли-чество
	Завод

изготовитель
	Вид топлива

основное/ резервное
	Установ-ленная мощность, Гкал/час
	Коли-чество подклю-ченныхзданий


	Подклю-ченная (дого-ворная)нагрузка

Гкал/час

	1
	КВЖ-2,115М


	2
	ОАО «Белэнерго-маш»
	мазут
	8,8
	10
	2,8211

	2
	КВА-3,15
	2
	ЗАО «Каргаполь-ский механичес-кий завод»
	газ
	
	
	


Таблица 144. Характеристика тепловых сетей от котельной

	Наружный диаметр трубопроводов на участке,

Dу, м


	Длина трубопроводов (в двухтрубном исчислении),

L,м
	Теплоизоляционный

материал
	Примечания



	
	
	Минера-ловатные маты

б= 50-80 мм
	ППМ


	Изопро-

флекс


	

	32-40
	60
	60
	-
	-
	

	80
	20
	20
	-
	-
	

	100
	183
	183
	-
	-
	

	150
	426
	426
	-
	-
	

	Всего:
	689
	689
	-
	-
	


Котельная №20

Местонахождение котельной: г. Курган, ул. Перова, 59, строение 1

Котельная осуществляет отопление и горячее водоснабжение военного госпиталя, детского сада, 2-х школ и жилых домов.

Год ввода в эксплуатацию котельной – 1976 г.

Температурный график для отопления -95/70 оС.

Перспектива: в районе размещения котельной ведётся строительство многоэтажных жилых домов.

К сетям котельной подключены два тепловых пункта, на которых установлены: пластинчатые теплообменника для приготовления  и насосы для подачи горячей воды потребителям. 

Таблица 145. Сведения об установленном оборудовании,

теплопроизводительности (Гкал/час)

и подключенной тепловой нагрузке (Гкал/час)

	№ п/п
	Тип котла
	Коли-чество
	Завод

изгото-витель
	Вид топлива

основное/ резервное
	Установ-ленная мощность, Гкал/час
	Коли-чество подклю-ченных

зданий


	Подклю-ченная (дого-ворная) нагрузка

Гкал/час

	1
	КВС-4
	4
	КГТС
	газ/мазут
	17,2
	40
	9,2117

	2
	Е – 1/9
	2
	ГПО «ТЕКОМ»

Украина,

г.Монасты-рище
	газ/мазут
	
	
	


Таблица 146. Характеристика тепловых сетей от котельной

	Наружный диаметр трубопроводов на участке,

Dу, м


	Длина трубопроводов (в двухтрубном исчислении),

L,м
	Теплоизоляционный

материал
	Примечания



	
	
	Минера-ловатные маты

б= 50-80 мм
	ППМ


	Изопро-

флекс
	

	32-40
	70
	70
	-
	-
	

	50
	121
	121
	-
	-
	

	70
	332,5
	292,5
	-
	40
	

	80
	1001,5
	1001,5
	-
	-
	

	100
	664
	664
	-
	-
	

	125
	128
	128
	-
	-
	

	150
	661
	661
	-
	-
	

	200
	1040
	1040
	-
	-
	

	250
	176
	176
	-
	-
	

	300
	514
	514
	-
	-
	

	Всего:
	4708
	4668
	-
	40
	


Котельная №22

Местонахождение котельной: г. Курган, ул. Школьная, 11а

Котельная осуществляет отопление и горячее водоснабжение  магазинов и офисов, детской поликлиники и детских садов, школ и жилых домов.

Год ввода в эксплуатацию котельной – 1997 г.

Температурный график для отопления -95/70 оС.
Таблица 147. Сведения об установленном оборудовании,

теплопроизводительности (Гкал/час)

и подключенной тепловой нагрузке (Гкал/час)

	№ п/п
	Тип котла
	Коли-чество
	Завод

изготовитель
	Вид топлива

основное/ резервное
	Установ-ленная мощность, Гкал/час
	Коли-чество подклю-ченныхзданий
	Подклю-ченная (дого-ворная) нагрузка

Гкал/час

	1
	КВС-4
	3
	КГТС
	газ/мазут
	30,54
	63
	12,0665

	2
	Луга
	2
	КГТС
	мазут
	
	
	

	3
	ТВГ-8
	2
	ОАО Казанский завод энергети-ческого оборудова-ния
	газ
	
	
	


Таблица 148. Характеристика тепловых сетей от котельной

	Наружный диаметр трубопроводов на участке,

Dу, м


	Длина трубопроводов (в двухтрубном исчислении),

L,м
	Теплоизоляционный

материал
	Примечания



	
	
	Минера-ловатные маты

б=50-80 мм
	ППМ
	Изопро-

флекс
	

	32-40
	182
	182
	-
	-
	

	50
	259,5
	259,5
	-
	-
	

	70
	618
	588
	-
	30
	

	80
	413,5
	413,5
	-
	-
	

	100
	979
	979
	-
	-
	

	125
	42
	42
	-
	-
	

	150
	1121,5
	1121,5
	-
	-
	

	200
	1092
	1092
	-
	-
	

	250
	225
	225
	-
	-
	

	300
	143
	143
	-
	-
	

	Всего:
	5195,5
	5165,5
	-
	30
	


Котельная №23

Местонахождение котельной: г. Курган, ул. Карбышева, 35, корпус 3
Котельная осуществляет отопление и горячее водоснабжение  объектов железнодорожной больницы, магазинов, школы-интерната и жилых домов.

Год ввода в эксплуатацию котельной – 1965 г.

Температурный график для отопления -95/70 оС.
Таблица 149. Сведения об установленном оборудовании,

теплопроизводительности (Гкал/час)

и подключенной тепловой нагрузке (Гкал/час)

	№ п/п
	Тип котла
	Коли-чество
	Завод -

изготовитель
	Вид топлива основное/ резервное
	Установ-ленная мощность, Гкал/час
	Коли-чество подключенных зданий
	Подклю-ченная (дого-ворная)нагрузка Гкал/час

	1
	ВВД-1,8


	2
	СПК ТБ Сибкомплект-монтаж
	газ
	6,8
	39
	5,5217

	2
	КВ-ГМ-3,48-95Н
	2
	ОАО «Дорогобуж-котломаш»
	газ
	
	
	

	3
	«Братск-М»
	4
	
	уголь
	
	
	


Таблица 150. Характеристика тепловых сетей от котельной

	Наружный диаметр трубопроводов на участке,

Dу, м


	Длина трубопроводов (в двухтрубном исчислении),

L,м
	Теплоизоляционный

материал
	Примечания



	
	
	Минера-ловатные маты
б=50-80 мм
	ППМ


	Изопро-

флекс


	

	32-40
	88
	88
	-
	-
	

	50
	295,5
	295,5
	-
	-
	

	70
	329
	329
	-
	-
	

	80
	178
	178
	-
	-
	

	100
	247,5
	247,5
	-
	-
	

	125
	110
	110
	-
	-
	

	150
	817,5
	817,5
	-
	-
	

	200
	217,5
	217,5
	-
	-
	

	250
	133
	133
	-
	-
	

	Всего:
	2416
	2416
	-
	-
	


Котельная №24

Местонахождение котельной: г. Курган, мкр. Мостостроителей, 70
Котельная осуществляет отопление жилых домов.

Год ввода в эксплуатацию котельной – 2005 г.

Температурный график для отопления - 95/70 С.
Таблица 151. Сведения об установленном оборудовании,

теплопроизводительности (Гкал/час)

и подключенной тепловой нагрузке (Гкал/час)

	№ п/п
	Тип котла
	Коли-чество
	Завод -

изготовитель
	Вид топлива

основное/ резервное
	Установ-ленная мощность, Гкал/час
	Коли-

чество подклю-

ченных

зданий


	Подклю-ченная

(дого-ворная)

нагрузка

Гкал/час

	1
	НР-18
	4
	МУП ГЭС
	уголь
	1,0
	50
	0,7531


Таблица 152. Характеристика тепловых сетей от котельной

	Наружный диаметр трубопроводов на участке, Dу, м


	Длина трубопроводов (в двухтрубном исчислении),

L,м
	Теплоизоляционный

материал
	Примечания



	
	
	Минера-ловатные маты

б= 50-80 мм
	ППМ


	Изопро-

флекс


	

	32-40
	799
	799
	-
	-
	

	50
	200
	200
	-
	-
	

	70
	495
	495
	-
	-
	

	80
	175
	175
	-
	-
	

	100
	643
	643
	-
	-
	

	125
	229
	229
	-
	-
	

	150
	85
	85
	-
	-
	

	200
	280
	280
	-
	-
	

	Всего:
	2906
	2906
	-
	-
	


Котельная №25

Местонахождение котельной: г. Курган, ул. Чернореченская, 97а.

Котельная осуществляет отопление и горячее водоснабжение  магазинов и офисов, детских садов и школ, жилых домов.

Год ввода в эксплуатацию котельной – 1999 г.

Температурный график для отопления -95/70 оС.

Рядом с газовой котельной № 25 расположена резервная котельная №34, топливом для которой служит мазут

К сетям котельной подключен один тепловой пункт, на котором установлены пластинчатые подогреватели для приготовления горячей воды и насосы для подачи горячей воды потребителям. 

Таблица 153. Сведения об установленном оборудовании,

теплопроизводительности (Гкал/час)

и подключенной тепловой нагрузке (Гкал/час)

	№ п/п
	Тип котла
	Коли-чество
	Завод

изготовитель
	Вид топлива

основное/ резервное
	Установ-ленная мощность, Гкал/час
	Коли-чество подклю-ченныхзданий
	Подклю-ченная (дого-ворная)нагрузка

Гкал/час

	1
	ТВГ-8
	4
	ЗАО Трест Уралэнергомаш
	газ
	54,6
	45
	13,7707

	2
	КВА-3,15 резервные (кот.34)
	2
	КГТС
	мазут
	
	
	

	3
	КВС-4 Резервные (кот.34)
	4
	КГТС
	мазут
	
	
	


Таблица 154. Характеристика тепловых сетей от котельной

	Наружный диаметр трубопроводов на участке,

 Dу, м


	Длина трубопроводов (в двухтрубном исчислении), 

L,м
	Теплоизоляционный

материал
	Примечания



	
	
	Минерало-ватные маты 

б=50-80 мм
	ППМ


	Изопро-

флекс


	

	32-40
	64
	64
	-
	-
	

	50
	206
	206
	-
	-
	

	70
	302,5
	272,5
	-
	30
	

	80
	297
	297
	-
	-
	

	100
	1276,5
	1276,5
	-
	-
	

	125
	179
	179
	-
	-
	

	150
	1057,5
	1057,5
	-
	-
	

	200
	326
	326
	-
	-
	

	250
	110
	110
	-
	-
	

	300
	630
	630
	-
	-
	

	400
	38
	38
	-
	-
	

	Всего:
	4486,5
	4456,5
	-
	30
	


Котельная №30

Местонахождение котельной: г. Курган, ул. Молодёжи, 35/I
Котельная пристроенная, для отопления здания школы №39.
Температурный график для отопления -95/70 оС.

Котельная находится на обслуживании.

Таблица 155. Сведения об установленном оборудовании,

теплопроизводительности (Гкал/час)

и подключенной тепловой нагрузке (Гкал/час)

	№ п/п
	Тип котла
	Коли-чество
	Завод -

изготовитель
	Вид топлива

основное/ резервное
	Установ-ленная мощность, Гкал/час
	Коли-

чество подклю-ченных

зданий
	Подклю-ченнаянагрузка,

Гкал/час

	1
	НР-18
	2
	ГКТС
	уголь
	0,7
	1
	0,2285


______________________________________
	
	Приложение 5

к схеме теплоснабжения города Кургана



Таблица 156. Температурный график
регулирования отпуска тепловой энергии от источника теплоснабжения

Курганской ТЭЦ через ЦТП ОАО «Курганская генерирующая компания» (без учета потерь тепла на подогрев горячей воды и потерь тепла по тепловым сетям) на отопительный период

	Усредненная температура наружного воздуха за промежуток времени в пределах 12ч.
	Усредненная температура сетевой воды в подающем трубопроводе за промежуток времени в пределах 12 ч.

	
	На выходе с коллекторов Курганской ТЭЦ ОАО «КГК» до ТЭЦ-2 и насосных станций  № 1, 2, 3, 4 ОАО «КГК»
	Температура сетевой воды в обратном трубопроводе после системы отопления Абонента

	+10
	70,0
	33,3

	+9
	70,0
	34,3

	+8
	70,0
	35,3

	+7
	70,0
	36,3

	+6
	70,0
	37,3

	+5
	70,0
	38,2

	+4
	70,0
	39,1

	+3
	70,0
	40,0

	+2
	70,0
	40,9

	+1
	70,0
	41,8

	0
	70,0
	42,7

	-1
	70,0
	43,5

	-2
	70,0
	44,4

	-3
	70,0
	45,2

	-4
	70,0
	46,0

	-5
	70,0
	46,8

	-6
	70,0
	47,7

	-7
	70,0
	48,5

	-8
	71,4
	49,3

	-9
	72,9
	50,0

	-10
	74,5
	50,8

	-11
	76,1
	51,6

	-12
	77,6
	52,4

	-13
	79,2
	53,1

	-14
	80,7
	53,9

	-15
	82,3
	54,6

	-16
	83,8
	55,4

	-17
	85,3
	56,1

	-18
	86,9
	56,9

	-19
	88,4
	57,6

	-20
	89,9
	58,3

	-21
	91,4
	59,0

	-22
	92,9
	59,7

	-23
	94,4
	60,5

	-24
	95,9
	61,2

	-25
	97,4
	61,9

	-26
	98,9
	62,6

	-27
	100,0
	62,9

	-28
	100,0
	62,1

	-29
	100,0
	61,3

	-30
	100,0
	60,6

	-31
	100,0
	59,7

	-32
	100,0
	59,0

	-33
	100,0
	58,2

	-34
	100,0
	57,4

	-35
	100,0
	56,6

	-36
	100,0
	55,8

	-37
	100,0
	55,0


__________________________________
	
	Приложение 6

к схеме теплоснабжения города Кургана



Таблица 157. Температурный график
отпуска тепла при расчётной температуре наружного воздуха -37ºC

для котельных с подачей тепла на водоподогреватели потребителей

	Температура ºC
	Температура ºC

	наружного  воздуха
	в подающей линии местной системы
	в обратной линии местной системы
	наружного  воздуха
	в подающей линии местной системы
	в обратной линии местной системы

	+10
	70,0
	33,3
	-14
	70,0
	53,9

	+9
	70,0
	34,3
	-15
	70,0
	54,6

	+8
	70,0
	35,3
	-16
	71,2
	55,4

	+7
	70,0
	36,3
	-17
	72,3
	56,1

	+6
	70,0
	37,3
	-18
	73,5
	56,9

	+5
	70,0
	38,2
	-19
	74,7
	57,6

	+4
	70,0
	39,1
	-20
	75,9
	58,3

	+3
	70,0
	40,0
	-21
	77,0
	59,0

	+2
	70,0
	40,9
	-22
	78,2
	59,7

	+1
	70,0
	41,8
	-23
	79,3
	60,5

	0
	70,0
	42,7
	-24
	80,5
	61,2

	-1
	70,0
	43,5
	-25
	81,6
	61,9

	-2
	70,0
	44,4
	-26
	82,7
	62,6

	-3
	70,0
	45,2
	-27
	83,9
	63,3

	-4
	70,0
	46,0
	-28
	85,0
	63,9

	-5
	70,0
	46,8
	-29
	86,1
	64,6

	-6
	70,0
	47,7
	-30
	87,2
	65,3

	-7
	70,0
	48,5
	-31
	88,4
	66,0

	-8
	70,0
	49,3
	-32
	89,5
	66,7

	-9
	70,0
	50,0
	-33
	90,6
	67,3

	-10
	70,0
	50,8
	-34
	91,7
	68,0

	-11
	70,0
	51,6
	-35
	92,8
	68,7

	-12
	70,0
	52,4
	-36
	93,9
	69,3

	-13
	70,0
	53,1
	-37
	95,0
	70,0


________________________________________

	
	Приложение 7
к схеме теплоснабжения города Кургана



Таблица 158. Температурный график
отпуска тепла при расчётной температуре наружного воздуха -37ºC

для котельных без подачи тепла на водоподогреватели потребителей

	Температура ºC
	Температура ºC

	наружного  воздуха
	в подающей линии местной системы
	в обратной линии местной системы
	наружного  воздуха
	в подающей линии местной системы
	в обратной линии местной системы

	+10
	37,7
	33,3
	-14
	68,8
	53,9

	+9
	39,2
	34,3
	-15
	70,0
	54,6

	+8
	40,6
	35,3
	-16
	71,2
	55,4

	+7
	42,0
	36,3
	-17
	72,3
	56,1

	+6
	43,4
	37,3
	-18
	73,5
	56,9

	+5
	44,8
	38,2
	-19
	74,7
	57,6

	+4
	46,1
	39,1
	-20
	75,9
	58,3

	+3
	47,5
	40,0
	-21
	77,0
	59,0

	+2
	48,8
	40,9
	-22
	78,2
	59,7

	+1
	50,1
	41,8
	-23
	79,3
	60,5

	0
	51,4
	42,7
	-24
	80,5
	61,2

	-1
	52,7
	43,5
	-25
	81,6
	61,9

	-2
	54,0
	44,4
	-26
	82,7
	62,6

	-3
	55,3
	45,2
	-27
	83,9
	63,3

	-4
	56,5
	46,0
	-28
	85,0
	63,9

	-5
	57,8
	46,8
	-29
	86,1
	64,6

	-6
	59,1
	47,7
	-30
	87,2
	65,3

	-7
	60,3
	48,5
	-31
	88,4
	66,0

	-8
	61,5
	49,3
	-32
	89,5
	66,7

	-9
	62,8
	50,0
	-33
	90,6
	67,3

	-10
	64,0
	50,8
	-34
	91,7
	68,0

	-11
	65,2
	51,6
	-35
	92,8
	68,7

	-12
	66,4
	52,4
	-36
	93,9
	69,3

	-13
	67,6
	53,1
	-37
	95,0
	70,0


__________________________________

	
	Приложение 8
к схеме теплоснабжения города Кургана




Рис. 40. Карта зон теплоснабжения города Кургана
микрорайон Черемухово





Котельная 18





микрорайон Тополя





микрорайон Мостостроителей





Котельная 24





Котельная 28





микрорайон Пригородный





ул. Молодёжи,35/I





Котельная 31





микрорайон Затобольный





микрорайон Глинки





Котельная 32





Котельная 39





микрорайон Утяк





Котельная 44





посёлок Керамзитный





Котельная


ул. Грицевца, 105а





посёлок Увал





Котельная КПИ






















































































